
火力发电厂开关风险辨识

	作业项目
	开关

	序号
	 辨识项目
	 辨识内容
	 典型控制措施

	一
	  公共部分（健康与环境）

	
	  [表格内容同1.1.1公共部分（健康与环境）]

	二
	  作业内容（安全）

	1
	汽轮机ETS

系统压力

开关更换
	1．触电：汽轮机ETS压力开关接在110V的跳闸回路中，压力开关拆接线时，发生人身触电
	汽轮机正常运行时，不能断开ETS电源，可从ETS接线端子处，甩开压力开关的进线，将拆下的线逐根分别用绝缘胶布包扎，并作好记录。在压力开关进线处验电，确认无电后方可继续进行工作

	
	
	 2．外力：EH油压开关更换时，EH油(高压抗燃油)泄漏喷出，造成人员伤害
	(1) 关闭一次门，并悬挂“禁止操作  有人工作”标志牌，缓慢松动压力开关接头，确认开关接头处介质无压力后，方可拆除压力开关。

(2) 更换压力开关时，选择合适的密封圈，上紧压力开关接头，微开一次门，检查压力开关接头无滲漏后再全开一次门。

(3) 皮肤接触EH油后，必须使用肥皂进行彻底清洗；眼睛中溅入EH油，应立即用大量清水冲洗，严重时送医院急救。


续表

	序号
	 辨识项目
	 辨识内容
	 典型控制措施

	2
	汽轮机ETS

系统压力

开关更换
	3．更换EH油压力开关前，如不退出对应的保护功能，则会增加保护误动可能。EH油压力开关投入运行时，  压力开关接点状态不正确，增加保护、误动可能  
	(1) 压力开关拆线后，应立即检查ETS系统PLC对应信号灯保持常亮，否则重新短接压力开关信号线，确保PLC对应信号灯常亮．

(2) 压力开关复装完毕充压后，检查系统压力正常，压力开关接点状态正确；由监护人核对无误后，恢复信号线，拆除短接线，投入保护

	
	
	4．更换EH油压力开关取样针形阀，针形阀安装方向错误，针形阀投入后，阀门盘根受压损坏，EH油泄漏
	针形阀安装时，使针形阀的安装方向标志与介质流向一致





















































































































































































































































































































































[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                                                                     第7章  热控专业

