[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

 机房环境监控系统验收方案
	序号
	项目
	验收内容
	验收方法
	验收结果

	1
	UPS电源监控
	检查UPS与监控主机所采集的参数、状态、报警量是否正确
	逐项查看各参数
	参数显示
	准确        □

不准确      □

	
	
	
	
	状态显示
	准确        □

不准确      □

	
	
	
	
	曲线
	准确        □

不准确      □

	2
	电量仪监控
	检查电量仪与监控主机所采集的参数是否一致
	逐项查看各参数
	数据显示
	准确        □

不准确      □

	
	
	
	
	曲线
	准确        □

不准确      □


	序号
	项目
	验收内容
	验收方法
	验收结果

	3
	漏水监控
	检查漏水绳的布置
	随机抽取位置模拟漏水事件
	漏水报警
	准确        □

不准确      □

	4
	温湿度监控
	检查温湿度所检测的实际温湿度与湿度是否与监控主机检测到值是否相符合
	用温度计测量温湿度附近的温度
	数据显示
	准确        □

不准确      □

	
	
	
	
	曲线
	准确        □

不准确      □

	5
	空调监控
	检查空调与监控主机显示参数、状态是否正确。

	逐项查看各参数
	参数显示
	准确        □

不准确      □

	
	
	
	
	状态显示
	准确        □

不准确      □

	
	
	
	
	曲线
	准确        □

不准确      □

	6
	消防系统
	消防报警时CM-DESK是否短信报警；环境监控取消防信号的情况
	模拟消防报警发生时，是否短信、语音报警
	报警内容
	准确        □

不准确      □

	序号
	项目
	验收内容
	验收方法
	验收结果

	7
	电话、手机、短信报警
	（1）随机抽取级别3级以上报警，是否拨打指定号码；（2）   温度高、漏水、断电等情况发生时，需给管理员打电话或手机进行报警：   如：当漏水和温度高同时发生时，可以先报警漏水再报警温度高。如：湿度高、电压不稳等情况只需给管理员发条短信或者发E-MAIL进行提醒。（3）报警等级和顺序可以有管理员自行设定。（4）声光报警器同时可联动

	模拟消防报警发生时，是否短信报警
	报警内容
	准确        □

不准确      □

	8
	监控主机
	主机操作系统、硬件的稳定性；监控软件的运行时主机的稳定性；机房电子地图与现场情况一致，可在图上点击摄像图标即显示摄像画面。
	
	达到要求    □

未达到要求  □

	9
	新风系统
	检查新风是否能定时开关；过滤网的检测。声光报警器同时可联动。
	现场实际定时操作；过滤网的情况
	定时结果；过滤网报警
	达到要求    □

未达到要求  □

	10
	客户端在电脑上显示环境监控主页
	
	
	
	

	11
	门禁系统
	检查门禁系统的性能、功能；检查门禁开关信息的联动显示；检查与消防的联动；集中管理，通过电脑实现查询、出入级限制、设定允许进入时段管理功能；盘录像机，保证30×24小时的不间断录像时间。支持网络访问功能，可通过局域网内任意客户端查看实时情况及调用录像。门禁与视频监控的控制软件均需与设备环境监控软件相统一，能实现在设备环境监控软件界面中调用门禁及视频监控控制界面。
	现场模似测试
	达到要求。
	达到要求    □

未达到要求  □

	12
	系统采用何种结构？C/S或B/S？要求设备数据、环境参数、视频、灯光等控制集中在一个平台进行监控，可对用户自定义的监控对象全屏幕自动轮巡。
	检查是否达到功能
	现场测试
	达到要求
	达到要求    □

未达到要求  □

	13
	配电柜中的开关状态
	检查配电柜内的开关状态监测情况
	现场测试一组空开断后是否能报警
	报警内容
	稳定      □

不稳定    □

	14
	监控软件
	检查软件有无错误，系统是否稳定，远程端监控参数是否正确，各功能是否实现
	
	本地站监控软件
	稳定      □

不稳定    □

	
	
	
	
	客户端监控软件
	稳定      □

不稳定    □

	15
	资料方面（含品牌、型号对比）
	说明书、检测报告、设备报验资料、培训资料、试运行方案等
	达到要求    □

未达到要求  □


结论：
	                                                专家签名：














































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]