[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

液氨储罐、压缩机危险因素告知卡
	较大危险因素名称
	液氨储罐、压缩机
	场所/环节/部位名称
	制冷机房

	编号
	1
	主要防范措施
	（1） 必须根据制冷压力管道设计图纸中的制冷工艺设计说明，确定储氨的存氨量。

（2） 构成重大危险源的，应登记建档、定期检测、评估、监控、备案等。

（3） 贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置，并应设有维持其正常液位的供液装置。

（4） 系统应设冷凝压力超压报警装置。

（5） 制冷机房贮氨器等重要部位上均应安装氨气浓度报警装置，当空气中氨气浓度达到100ppm或150ppm时，应自动发出报警信号，并应自动开启制冷机房内的防爆事故排风机。

（6） 制冷机房内事故风机及应急照明均应采用防爆型。

（7） 贮氨器上方宜安装水喷淋系统。

（8） 氨制冷机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应按有关规定设置消火栓。

（9） 非重大危源应根据实际需要至少配备1套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员一人一具橡胶水套、胶靴和化学安全防护眼镜。

（10） 制定落实液氨泄漏现场处置方案，每年不少于两次的应急演练。

每半年对避雷设施进行一次检测。

	[image: image1.jpg]



（照片）
	
	

	
	应急处置措施
	1、氨压缩机发生漏氨事故后，先切断压缩机电源，马上关闭排气阀，吸气阀（双级氨压缩机应同时关闭二级排气阀及二级吸气阀）如正在加油，应及时关闭加油阀。
2、应将机房运行的机器全部停止，操作人员发现压缩机漏氨时立即停机并根据自己所处位置，在关闭事故机时顺便将就近运行的机器断电。
3、如漏氨事故较大，无法靠近事故机，应到室外停机，停机后立即关闭所有油氨分离器进气阀及与事故机吸气相连的低压桶出气阀。
4、迅速开启氨压缩机机房所有的事故排风扇。
5、在处理事故时，用水管喷浇漏氨部位，使氨与水溶解，注意压缩机电机的防水保护。

	
	易发生的事故类型
	中毒和窒息
	警示标志
	[image: image2.png]





























































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]


