
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

化工生产消防工作安全检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查

结果

	1
	消防队
	建立健全全岗位责任制和消防工作日常管理制度
	现场检查并查看有关记录
	

	
	
	建立消防训练规则，有训练计划
	
	

	
	
	健全企业防火档案，关健生产装置和重点生产部位有消防灭火“三案”，每年至少演练两次
	
	

	
	
	建立和培训义务消防大队，负责全体职工的防火、灭火知识教育
	
	

	
	
	加强防火检查，消除火险隐患
	
	

	
	
	参加新建、扩建、改建工程有关消防的“三同时”审查和验收
	
	

	
	
	通信执勤室设备完好，119畅通，火警记录规范，严格交接班制度
	
	

	2
	消防车
	消防车辆随时处于完好状态，接到火灾报警，五分钟内到达现场
	现场检查并查看有关记录
	

	
	
	消防车驾驶员熟练掌握操作要领，保证车辆难随时投入战斗
	
	

	3
	消防给水系统
	消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求
	查看现场及相关记录
	

	
	
	消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。且应设置可靠的取水设施
	查看现场
	

	
	
	室外消防给水管网应布置成环状
	查看现场及图纸
	

	
	
	环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条，当其中一条发生故障时，其余的干管应仍能通过消防用水总量
	查看现场
	

	
	
	室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm
	查看现场
	

	
	
	室外消火栓的间距不应超过120m
	查看现场
	

	
	
	室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口
	查看现场
	

	
	
	室内消火栓应设在明显易于取用地点。其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90º角
	查看现场
	

	4
	消防水泵站
	值班人员能熟练进行消防灭火供水操作
	现场检查并查看有关记录
	

	
	
	平时能保证厂区消防栓供水压力正常
	
	

	
	
	备用水泵应设双电源或柴油发电机作备用电源，处于自启动状态，做好灭火供水准备
	
	

	
	
	消防水泵站 应有不少于两条出水管，直接与环状管网连接
	
	

	
	
	消防水池(罐)水质清洁、无杂物，保持正常水位
	
	

	5
	消防泡沫泵站
	泡沫泵站禁做他用，周围道路畅通、整洁
	现场检查并查看有关记录
	

	
	
	泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态，泡沫液定期更换，有记录
	
	

	
	
	油罐泡沫产生器零部件齐全，符合规范要求
	
	

	6
	其他固定消防设施
	消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好
	现场检查并查看有关记录
	

	
	
	消防栓阀门井完好，防冻措施落实
	
	

	
	
	消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实
	
	

	
	
	消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑无锈蚀现象
	
	

	
	
	消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施完好，能随时投入使用，定期试验
	
	

	7
	消防柜和小型灭火器
	一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于 5 具
	现场检查并查看有关记录
	

	
	
	根据火灾类型确定灭火器类型的选择
	
	

	
	
	灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散
	
	

	
	
	在同一灭火器配置场所，当选用同一类型灭火器时，宜选用操作方法相同的灭火器
	
	

	
	
	灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外
	
	

	
	
	手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应大于 1.50m ；底部离地面高度不宜小于 0.15m
	
	

	
	
	消防柜内器材配备齐全，附件完好无损
	
	

	
	
	放置地方干燥、清洁，配置合理
	
	

	
	
	有专人负责定期检查
	
	

	
	
	药剂定期更换，有更换记录和有效期标签
	
	

	8
	消防道路
	消防道路畅通无阻，能满足大型车辆通过，形成环状回路
	现场检查
	

	检查建议：

检查人签名：                                                                                   检查时间         年     月     日





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



