
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

施工现场消防专项检查评分表

工程名称：

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保   证   项   目
	防火制度
	无消防管理制度或扣10分

无施工材料和化学危险品仓库管理制度扣10分

无防火检查制度扣10分

无动火作业审批制度扣10分

以上制度内容缺乏针对性或不全面的扣5分

外包队伍没有签订防火安全协议书扣5分

无组织消防演练扣5分
	15
	
	

	2
	
	生活区

防火
	宿舍区内随处生火煮食的扣10分

生活区内大量存放易燃易爆物品的扣10分

生活区没有按规定配备消防器材的扣8分

工人起居房间内乱拖乱接简易插座扣5分

电线没有按要求套管敷设扣5分

工棚没有按规定落实防雷设施扣5分

室内灯具离地面高度低于2.4M扣3分
	15
	
	

	3
	
	现场防火
	施工现场无消防设施或无灭火器材的扣10分

灭火器材配置数量或间距不符合要求扣5分

动火作业无监护扣5分

动火作业无领取用火许可证扣3分

在施工现场非吸烟区吸烟扣3分
	10
	
	

	4
	
	焊接防火
	焊割现场没有配备灭火器材扣10分

电焊机没有防雨棚（罩）扣5分

焊割部位与氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器以及各种易燃、可燃材料无作隔离的扣5分

氧气瓶、乙炔瓶间距小于5M，或与明火之间间距小于10M，或放于焊割部位下方，或放于高低压架空线路下方、变压器旁的扣5分

焊割与油漆、喷漆、脱漆、木工等易燃操作同时间、同部位上下交叉作业的扣5分

乙炔瓶、氧气瓶平放卧倒使用，或受曝晒的扣3分

乙炔瓶、氧气瓶没有防撞击措施的扣3分

在高空焊割无采取措施控制火花溅落的扣3分
	10
	
	

	5
	
	电气防火
	使用铜丝、铁丝代替保险丝的扣10分

电线截面未能满足用电方案或用电设备荷载要求的扣8分

施工现场私自使用电炉、电热器具的扣5分

避雷针接点不牢固或接地电阻大于10欧姆的扣5分
	10
	
	

	
	
	小  计
	
	60
	
	


施工现场消防专项检查评分表

工程名称：

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	6
	一   般   项   目
	高层施工防火
	20层（含20层）以上高层施工没有设置高压水泵扣10分

工程内临时消火栓的充实水柱未能到达工程内任何部位而又没有按规定配备灭火器的扣10分

大楼底层没有设储水池或储水池体积不足20立方米的扣8分

动火作业审批制度中无明确工程各部位动火等级的扣5分

消防水枪喷嘴口径小于19毫扣5分
	10
	
	

	7
	
	防火设施检查记录
	无按制度执行动火审批手续扣10分

动火作业审批记录不全扣5分

防火检查记录不全扣5分

无进行消防安全技术措施交底扣5分
	10
	
	

	8
	
	仓库防火
	存放易燃液体、气体场所无采用防爆型电器设备及照明工具的扣5分

油漆库与调料间无分开设置扣5分

库存物品无分类、分垛存储或主要通道宽度不足2M的扣3分

库房照明灯具超过60瓦或未做到人走断电、锁门的扣5分

在库房内吸烟或使用明火的扣10分

生石灰、石灰粉没有远离可燃材料堆放扣5分

乙炔发生器、乙炔瓶、液化石油气罐和氧气瓶在新建、维修工程内存放，无设置专用房间单独分开存放或无设专人管理或没有灭火器材和防火标志的扣5分
	10
	
	

	10
	
	地下室

防火
	地下室用电线路无应用绝缘材料架空敷设或潮湿地段或渗水部位无采用防潮灯具的扣8分

疏散走道、楼梯、坡道不通畅或堆放材料、机具的扣5分

火灾事故照明和疏散指示灯不能自动投合使用扣5分

在地下工程内使用或存放中压式乙炔发生器扣5分

没有制定应急的疏散计划扣5分
	10
	
	

	
	
	小    计
	
	40
	
	

	合计
	
	
	
	


检查人：                                    检查日期：    年   月   日





























































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



