
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

临时用电工程检查验收表
	项目
	验    收    要    求
	检查结果

	在建工程与外
	电线路的距离
	高低压线下方，无生活设施、作业棚、堆放材料、施工作业区。
	

	
	
	起重机或吊物及在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线，边线之间，保持安全操作距离。
	

	
	
	无法保持安全操作距离时增设足够强度、刚度和稳固性的非金属材质的外电防护隔离设施，并派专人维护。
	

	[image: image2.png]Ny 258 mn



线
路
敷
设
	架空线为绝缘线，满足载流量、允许电压降及机械强度要求，相线与零线要用颜色区分，架设在专用电杆（水泥杆或木杆）上，严禁架设在树上及脚手架上，电杆材质、直径、埋深符合要求。拉线用截面大于3×φ4镀锌铁丝，在高于地面2.5m处设拉线瓷隔离，杆间距离<25m。横担牢固且符合规定，绝缘子固定电线，严禁使用金属裸线绑扎，线序符合规定。
	

	
	电线最大弦垂与点面结合距离：施工现场4m；机动车道6m；铁路轨道7.5m。
	

	
	固定设备电线穿管埋地或架空敷设，不乱拖乱拉。
	

	
	电缆敷设符合JGJ46-2005规定，电缆穿管埋地时，埋深大于0.5m，管内导线无线头，管口密封。
	

	
	室内配线符合规范规定，距地高>2.5m，排列整齐。
	

	配
电
箱
、
室
	总配电室：五防一通（防火、防水、放漏、防雨、防小动物、通风）配备绝缘手套、绝缘鞋。配电板（屏、箱）操作通道和维护通道宽度符合规定，不堆放杂物，保持畅通。
	

	
	配电箱（室）门、锁、安全标志齐全、编号、防雨、防尘、整洁、完好。照明与动力分开设置，且互不影响。
	

	项目
	验    收    要    求
	检查结果

	续
.

.

.

配
电
箱
、
室
	板面线路布置规则：分路合理、电器灵敏、完好、整洁、排列整齐，压接牢固，无带电体外露，设零排和地排，回路标志明显，各级配电装置容量与实际负载匹配。
	

	
	总配电：有总熔断器、总开关（或漏电开关）分路负荷开关；分配电：有总熔断器、总开关、分路负荷开关；线路下进下出（铁电箱加护套），排列整齐，不破皮老化，箱底离地1.3~1.5m。
	

	
	机前固定或移动电箱，应为一机一闸一漏一箱，有编号标记，下班后拉闸断电、上锁。
	

	
	振捣器、平板振动机、水磨石机、潜水泵、打夯机、手持电动工具等移动设备采用二级漏电保护，其移动电箱开关额定漏电动作电流为30mA·0.1s，潮湿等特殊场所为15mA·0.1s。
	

	现
场
照
明
	照明回路应设漏电开关。灯具与地面、易燃物保持安全距离。灯具的金属外壳必须作保护接零。电线无老化破皮，应用绝缘子固定，不随地拖拉或绑在脚手架上。手持照明灯及危险场所使用安全电压，使用电缆线，在建工程内线路使用安全电压。
	

	
	钢井架、金属脚手架、机械设备、配电箱（室）接地装置设置规范。电阻经测试，对地电阻值符合规范要求。灯具高度、螺口灯、开关插座符合规范规定。
	

	接地接零保护系统
	工作接地与重复接地符合规定；
采用TN-S系统；
专用保护零线截面、色泽、连接符合规定。
	

	序号
	设备和线路名称
	绝缘阻值（MΩ）
	漏电开关
参数检测

	
	
	相间
	相零
	对地
	NPe
	

	
	
	AB
	BC
	CA
	AN
	BN
	CN
	A
	B
	C
	
	电流
时间
	检测
数据

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	结    论
	

	
	防雷接地
	保护接地
	重复接地

	组
别
及
实
测
数
据
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	

	
	10
	
	
	

	规范要求
	≤10Ω
	≤4.0Ω
	≤10Ω

	测试结论
	

	验收意见
	年   月   日
	验收人员签名

	
	
	工地负责人
	

	
	
	电气技术人员
	

	
	
	设备员
	

	
	
	安全员
	


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

