
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

防雷防静电安全检查表
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查

结果

	1
	防雷防静电检测
	防雷防静电检测每年在雷雨季节到来之前检测一次。易燃易爆场所的防雷防静电设施一年检测两次
	查看检测报告
	

	2
	接地装置
	电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置
	现场检查
	

	3
	接地电阻
	防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，采用共用接地装置，其接地电阻不应大于4Ω；各自单独设置接地装置时，防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端接地电阻不应大于10Ω，保护接地电阻不应大于4Ω
	查看有关记录
	

	4
	防静电措施
	易燃液体输送过程的设施和管路应采取限制流速的措施
	查看现场
	

	
	
	在易燃易爆危险化学品生产、使用、储存场所，应设置消除人体静电装置及措施
	查看现场
	

	
	
	当用软管输送易燃液体时，应使用导电软管或内附金属丝、网的橡胶管，且在相接时注意静电的导通性
	查看现场
	

	
	
	在使用小型便携式容器灌装易燃绝缘性液体时，宜用金属或导静电容器，避免采用静电非导体容器。对金属容器及金属漏斗应跨接并接地
	查看现场
	

	
	
	在易燃易爆危险化学品使用、储存场所，应设消除人体静电装置
	查看现场
	

	
	
	防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω
	查看记录
	

	
	
	在爆炸危险区域内的易燃易爆管道上的法兰两端等连接处应用金属线跨接
	查看现场
	

	检查建议：

检查人签名：                                                                                   检查时间         年     月     日


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



