
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

压力容器现场安全检查表
	序号
	检查
项目
	检查内容
	检查结果
	依据标准

	1
	容
器
及
运
行
	使用证及检验资料齐全
	　
	注1

	2
	
	容器本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、过热、变形、泄露等现象
	　
	注1

	3
	
	外表面腐蚀程度在允许范围内
	　
	注1

	4
	
	保温无破损、脱落、潮湿、跑冷现象
	　
	注1

	5
	
	检漏孔、信号孔无漏液、漏气现象
	　
	注1

	6
	
	容器与相邻管道或构件建相连无异常振动、响声、相互摩擦
	　
	注1

	7
	
	支撑或支座牢固、齐全，基础完整、无严重裂纹、无不均匀下沉，紧固螺栓完好
	　
	注1

	8
	
	生产运行平稳，容器无超压、超温、超负荷运行现象
	　
	注1

	9
	安
全
阀
	安全阀排放量大于工艺所需的安全排放量
	　
	注1

	10
	
	安装符合规定
	　
	注1

	11
	
	安全阀的定压符合规范或设计要求，且最高定压值不得超过设计压力
	　
	注1

	12
	
	动作灵敏、可靠，无泄漏
	　
	注1

	13
	
	铅封完好，并进行了定期校验
	　
	注1

	14
	
	安全阀与容器之间的隔离阀应全开
	　
	注1

	15
	
	安全阀随带的产品质量证明书应齐全
	　
	注1

	16
	压
力
表
	低压容器压力表的精度不应低于2.5级，中压及高压容器压力表的精度不应低于1.5级；压力容器压力表表盘刻度极限值应是最高工作压力的1.5-3倍，表盘直径不应小于100mm
	　
	注1

	17
	
	刻度盘清晰，无破损
	　
	注1

	18
	
	压力表安装前应进行校验，在刻度盘上应划出指示最高工作压力的红线，注明下次校验日期，并铅封
	　
	注1

	19
	压
力
表
	安装正确，便于观察
	　
	注1

	20
	
	压力表指示正确无误
	　
	注1

	21
	
	表内无泄漏
	　
	注1

	22
	
	压力表与压力容器之间应装设三通旋塞或针形阀，三通旋塞或针形阀上应有开启标记和锁紧装置；用于水蒸气介质的压力表，在压力表与压力容器之间应装有存水弯管
	　
	注1

	23
	液
位
计
	安装位置正确，便于观察
	　
	注1

	24
	
	液位显示清晰，无假液位
	　
	注1

	25
	
	有指示最高与最低安全液位的明显标志
	　
	注1

	26
	
	损坏后有可能伤人的，应有防护装置，但不能影响观察
	　
	注1

	27
	安
全
设
施
	按规定安装防雷装置，并定期检验
	　
	注1

	28
	
	防静电接地装置完好，可靠
	　
	注1

	29
	
	设置必要的安全警示标志
	　
	注1

	　
	检查依据：
	　
	　
	　

	　
	注1
	《压力容器安全技术监察规程》（质技监局锅发〔1999〕154号）
	　
	　


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



