
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

电厂主厂房结构及建筑工程

	序号
	施工项目
	安全等级
	安全监察责任及目的
	安全旁站人员
	安全监察注意事项
	备注

	
	
	
	
	三员
	领导
	
	

	1
	主厂框架、A排柱施工（12m及12m以下）
	三级
	1、安全设施的设置是否及时可靠。

2、个人安全防护用品的正确使用。

3、预防高处坠落及物体打击。

4、防火措施到位。
	工程危险点旁站每天累计不少于4小时，日常检查每天不少于2次。
	工程队领导每天巡查，累计每天不少于2小时。
	1、作业前的交底和工程危险点（段）的安全技术措施是否完善到位。

2、作业面脚手板是否铺设牢靠，浮搁物件是否及时清理。

3、施工中出现的孔洞是否设兜底安全网或用脚手板铺设。

4、砼浇筑前的安全设施是否到位。
	

	2
	主厂框架、A排架子、柱施工拆除（12m及12m以上）
	四级
	1、监察作业工序的合理性及作业人员的行为规范。

2、尽量避免出现垂直交叉作业。

3、预防物体打击及高处坠落。

4、防止落物伤人。
	每天旁站不少于4小时。
	队领导巡查不少于2小时。
	1、是否在施工前进行了安全交底。

2、是否按顺序进行施工。

3、警戒区、专人监护是否到位。

4、拆除前是否先清理脚手板上的垃圾、物品等。

5、拆除作业人员是否系好安全带。

6、拆下的钢管、架板、不准向下抛扔，扣件、U型卡等小物件要装桶（袋）下运。

7、下班时不得有已拆下的物件浮搁。
	30m以上全天安全监察旁站

	3
	汽机机座支模架的搭设、拆除及砼浇筑
	四级
	1、监督搭设与拆除方案的有效执行。

2、砼浇筑连续作业的施工条件满足要求。

3、上料方式的安全注意事项的落实。
	搭设：每天2小时；砼浇筑前后各4小时以上，其余时间巡查。拆除：全过程。
	队级领导全过程。
	1、脚手架是否按措施（或方案）搭设，并进行了三级验收。

2、砼浇筑夜间施工的照明，通道是否满足要求，用电设施是否安全。

3、是否按措施进行拆除。
	

	4
	汽机房运转层及其它重要设备基础的大面积、大体积砼浇筑工程
	三级
	连续作业的施工条件满足要求。
	砼施工前后各1小时，其余时间巡查。
	队级领导全过程。
	1、夜间施工的照明、通道是否满足要求。

2、施工用电设施及电器设备是否安全可靠。
	

	5
	垂直运输设备的搭设与拆除（30m-60m）
	四级
	1、监督搭设与拆除方案的有效执行。

2、确保垂直运输设备达到安全性能，满足使用要求。

3、预防拆除不当发生倾倒。

4、严防高处落物伤人。
	搭设：每天不少于1小时；拆除：全过程。
	队级领导每天不少于4小时。
	1、缆风绳的拉设是否合理、规范。

2、地锚的固定是否可靠。

3、提升设备的安全装置是否齐全可靠，并经过检查验收。

4、拆除顺序是否合理。

5、严禁向下抛扔物件。
	

	6
	屋架吊装
	五级
	1、监督吊装过程按方案进行。

2、吊装前的各项准备工作到位。（包括人员组织、工器具、机械性能检查、构件运输和就位条件等）。
	队级安全员全过程；分公司安监员每天不少于4小时。
	第一钩 全过程、从第二钩起现场巡查；（见注），队技术负责人或生产队长全程巡查监护。
	1、吊具绳索是否符合吊装要求。

2、人员组织是否合理、到位。个人安全防护用品是否规范使用。

3、机械的性能及轨道是否满足作业要求。

4、是否按规定办理了安全施工作业票。

5、屋架就位周围环境是否有障碍。

6、天气状况是否符合吊装要求。

7、安全设施（包括通道、安全溜绳）是否按方案设置。

8、安全警戒区及监护人是否到位。
	分公司（或项目部）生产经理、总工、安监科长、施工科长、机械科长

	7
	行车梁、屋面板、挂板等构件的吊装工程
	三级
	同上
	每天4小时。
	队领导或技术负责人每天巡查2次，累计不少于2小时。
	参照第6项第1、2、4、5、6、7、8条注意事项。
	

	8
	钢煤斗拼装与吊装
	四级
	1、确保煤斗拼装时的安全设施完善可靠。

2、监督吊装方案的执行，确保过程安全。
	拼装：每天2小时；吊装：全过程。
	拼装：队级领导全过程；吊装：（参照第6项）
	参照第6项。
	参照第6项。

	9
	桁架跨空连接
	五级
	1、高处作业的安全设施完善。

2、个人防护用品的规范使用。

3、防火措施到位。
	分公司、队两级安全员全过程。
	队领导、技术负责人全过程；其他领导参照第6项。
	1、防高处坠落措施到位。

2、防火措施到位。

3、防落物打击措施到位。

4、其余参照第6项。
	参照第6项

	10
	大型机械设备的安装与拆除（1500t.m以上）
	五级
	1、监督安装与拆除方案的落实。

2、设备的主要零部件就位与拆除过程的安全施工。
	全过程。
	作业单位领导全过程。
	1、安装与拆除严格按措施进行，注意协调配合。

2、其余参照第6项。
	分公司（项目部）领导巡查；机械部门专人负责全过程。

	
	大型机械设备的安装与拆除（1500t.m以下）
	四级
	
	
	
	
	

	11
	主厂扩建端封闭施工与拆除
	四级
	1、监督作业方案的有效执行。

2、参照第6项。
	全过程。
	队领导巡查。
	1、安全设施是否到位，作业条件是否满足安全要求。

2、尽量避免交叉作业。

3、其余参照第6项。
	

	12
	起重机械的超载及重大设备吊装；多机抬吊等
	五级
	1、监督吊装过程按方案进行。

2、吊装前的各项准备工作到位（包括人员组织、工器具、索具、机械性能检查、就位条件等）。
	两级安全员全过程（分公司、工程队）。
	分公司（项目部）生产经理、总工、安监科长、施工科长、机械科长、工程队长、队技术负责人等，从起吊准备到吊装就位全过程。
	1、吊具、索具是否符合吊装（方案）要求。

2、人员组织是否合理、到位。

3、机械性能及轨道（或道路）是否满足作业要求。

4、是否按规定办理了安全施工作业票。

5、设备或构件就位周围及上方环境中否具备安全就位条件。

6、天气状况是否符合吊装要求。

7、安全设施（包括通道、安全溜绳等）是否按方案设置。

8、安全警戒区及监护人是否到位。
	

	13
	大型起重机械的安全运行（1500t.m;3000t.m等）
	三级
	1、监督机械的运行、保养、检查等制度的执行。
	巡查
	巡查
	1、安全装置是否可靠、有效。

2、是否由专业人员操作。

3、地面电缆是否有监护人员，是否对轨道进行定期检查。

4、每班操作人员不少于2人。

5、轨道式起重机械下班后或停机时否使用夹轨器固定牢靠。

6、班前空载运行和交接班记录等制度是否有效执行。
	机械科定期检查；安监科抽查。

其它起重机械的安全运行参照本项执行。

	14
	汽机房、A排（及其它建筑）大面积钢窗安装工程
	三级
	确保安全防护设施到位和措施的落实。
	每天巡查两次累计不少于2小时。
	巡查
	1、作业面安全设施是否完善。

2、预防高处坠落和落物伤人的措施是否到位。

3、防火措施到位。
	

	15
	主厂房屋架吊灯、照明灯具安装
	三级
	1、督察作业按方案严格执行。

2、确保安全防护设施到位。
	巡查
	巡视
	1、是否由专业人员来完成。

2、安全设施是否可靠，个人安全防护用品是否正确使用。
	

	16
	消防、落水、给水管道的安装工程
	三级
	确保吊装作业安全，尽量避免交叉作业。
	巡查
	巡视
	1、安全设施是否完善可靠。

2、起重作业人员是否到位。

3、交叉作业是否采取有效防护措施。
	

	17
	外墙装饰架子搭设与拆除（30m以下）
	三级
	1、监督架子按规范搭设、并进行验收。

2、监督作业方案的落实。
	每天巡查两次，累计不少于2小时。
	巡查
	1、是否按措施进行施工。

2、拆除区域是否设警戒标志，并设专人监护。

3、提升设备布置是否安全合理。
	30m以上应为四级。

	18
	其它室内装饰架
	三级
	监督架子的搭设与拆除按施工方案进行。
	巡查
	
	同上。
	


[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



