
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

特种设备安全检查表格

	序号
	项目
	检查项目
	异常描述

	1
	厂房
	（1）锅炉房为一、二级耐火等级建筑，采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2，应开设天窗，或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗，开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。□

（2）独立站房应位于厂区边缘地带，烟囱不宜靠近主要道路。□
（3）锅炉房应位于主导风向的下风向，主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。□
（4）锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m，锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m□。
（5）锅炉房墙壁与锅炉护墙间隙应小于70mm。□

（6）锅炉如有侧面操作，检修通道时，其宽度应能保证操作，检修的需要；如不需要侧面操作，锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。□
（7）锅炉和省煤器上部，当不需操作时，其净空高度不小于0.7m。□
（8）操作部位距地面2m，应装设平台、扶梯和防护栏杆。□

（9）锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。□
（10）锅炉房门应向外开，工作室或生活室门应向锅炉房内开。□
（11）锅炉房防火通道应大于3.5m。□
	

	2
	锅筒
	（1）受压元件不得有凹陷、弯曲、鼓包和过热。□
（2）锅筒筒体向火面，焊缝、管板板边处应无裂纹，腐蚀、凹陷、鼓包和过热。□
（3）胀口严密，无环形裂纹。□
（4）锅炉的拉撑及其与被拉元件的结合处应无脱焊、断裂和腐蚀。□
	

	3
	安全阀
	（1）蒸发量大于10t/h的锅炉，至少装设两个安全阀。□
（2）安全阀垂直装于筒体和集箱最高处，开启准确，有铅封。□
（3）省煤器、蒸汽过热器出口、再热器入口和出口及直流锅炉的启动分离器，都必须装设安全阀。□
（4）安全阀与锅筒之间或安全阀与集箱之间，禁装蒸汽的出汽管和阀门。□
（5）省煤器出口的安全阀，应装有通向安全地点的排水管，在排水管上禁止装阀门。□
（6）锅炉工作压力小于130N/cm2时，锅筒和过热器上的安全阀的开启压力分别为工作压力加5N/cm2和2N/cm2。
（7）几个安全阀如共同装置在一个与锅炉直接的短管上，则短管的通路截面积应不小于所有安全阀截面积的1.25倍。
（8）省煤器安全阀的开启压力为装置地点工作压力的1.10倍。
（9）运行锅炉的安全阀应不漏气，每年检修一次，每周试放一次。□
	

	4
	压力表
	（1）每台锅炉必须装有与锅筒蒸汽窨直接相连接的压力表；省煤器出口处应装有压力表；□
（2）压力表精确度不应低于2.5级最大量程应为工作压力的1.5～3.0倍。□
（3）压力表表盘直径应不小于100mm。□
（4）压力表和存水弯管之间应装有三通旋塞。□
（5）压力表表面明亮、清晰。表盘有最大工作压力警界红线。□

（6）压力表装甲后，每半年校验一次，并有铅封。□
	

	5
	水位表
	（1）水位表彼此独立，玻璃管清晰，高低位标志明显。最高最低安全水位离水位表的可见边缘为25mm□
（2）水位计有罩，有放水旋塞和放水管。□
（3）水位表应装在便于观察、冲洗的位置，并有良好照明□。
（4）水位报警器必须保持灵敏可靠。□
（5）温度测量仪表必须齐全完整，准确有效。□
（6）自动控制讯号装置应齐全有效，灵敏可靠。
	

	6
	给水系统
	（1）锅炉须备有两套给水设备，水压保持正常，水泵总流量应为所需水量的110%以上，且有压力表，自动给水高速装置应灵敏可靠。□

（2）通向锅筒的给水管上应装给水止回阀和截止阀，且严密不漏。□
（3）给水设备所有阀门应密封良好严密不漏。□
	

	7
	省煤器
	（1）省煤器入口处应装给水止回阀，给水截止阀和温度计插座。□
（2）省煤器出口处应装压力表、安全阀、空气阀和温度计。□
（3）应有不经省煤器烟道的烟气侧通和直接通向锅筒的给水旁通，或在省煤器出口处装设通往水箱的循环管。□
（4）省煤器装在上、下烟室之间，应严密不漏风。□
（5）旁通烟道下部应设有清灰孔。□
	

	8
	过热器
	（1）对垂直式过热器，在点火时应控制过热器热负荷不至过大，并不断地把管子内积存的水和空气排出，以免把管子烧坏。□
（2）过热器应用无缝钢管制造，其出口集箱或管道上，应装有安全阀、主汽阀、空气阀、疏水阀、压力表和温度表。□
	

	9
	空气预热器
	（1）空气预热器的管箱入口处应装防磨套管。□
（2）管板上相邻的最小距离应大于或等于10mm。□
（3）预热器应有隔板。□
	

	10
	加煤斗
	（1）应经常检查和疏通煤斗□
（2）煤闸门升降灵活，上部应有盖板。□
（3）煤闸门冷却水应保持畅通，门框内耐火混凝土完好。□
	

	11 
	链条炉排
	（1）炉排应采用分段送风，每段风室的外入风道应有调节挡板，并开关灵活自如，“开”、“关”标志明显□
（2）链轮轴和后滚动轴线平行，以防炉排跑偏。□
（3）机械传动装置完好，并符合安全要求，过载保护动作灵活可靠。□
	

	12
	砌炉墙及烟墙
	（1）砌筑砖衬接缝应严密
（2）炉墙内衬在垂直和水平方向均应留出膨胀缝，并嵌填石棉绳。
（3）烟墙要密封
	

	13
	排污阀
	（1）蒸发量大于或等于1t/h或工作压力大于或等于70N/cm2的锅炉，应装两个串联的排污阀（快、慢各一）。
（2）锅筒每组水冷壁下集箱的最低处都应装排污阀无渗漏且有效。
（3）排污管道应平直，尽量减少弯头，保证排污畅通，并接至室外安全地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时，箱上应装安全阀。□
	

	14
	检查门
	（1）圆形门孔直径不得小于450mm。
（2）门盖内壁应敷设绝缘材料。□
（3）检查门启用自如，并有坚固门闩。□
	

	15
	炉门及炉排
	（1）炉门应有启闭自如的门闩，有隔热式手柄，门盖内有绝缘垫板，门盖上应有看火孔。□
（2）炉排通风缝隙的布置方向应有利于疏通灰层□
（3）炉门圈不小于280×380mm，下缘应复盖耐热铸铁炉衬。□
（4）炉排上螺栓应紧固□
	

	16
	除尘及废水排放
	（1）要定期排除灰斗积灰，防堵，并确保除尘效果。□
（2）应综合利用积灰，防止二次污染。□
（3）保持除尘器不漏风，根据锅炉出口烟尘浓度选择除尘器，保证除尘浓度符合GBJ4—73的要求。□
（4）锅炉房排出的含酸废水处理，应符合GBJ4—73的要求，方可排放。□
	

	17
	锅炉房的照明
	（1）锅炉房内操作地点及水位表、压力表、温度计、控制箱等处要有足够照明。水位表、压力表、温度计等处的照明应有不超过36V电压。□
（2）检修用照明灯电压小于12V，在较干燥烟道内有妥善安全措施，应采用不高于36V的供电电压。□
（3）固定式照明距地面或平台工作面低于2.4m时，应用小于36V电压。□
（4）电气设备符合安全要求，接地电阻小于或等于4Ω。□

（5）应备有事故照明□

（6）各种机械或皮带传动以及吸风口，都要有防护罩□。
	

	19
	管道
	（1）管道应沿墙和柱子敷设。□
（2）管道与通到地面的净空高度不小于2m。□
（3）管道最低点应装设疏水阀。□
（4）疏水管、锅炉排污管等管道的排放口，应引至安全地点，冬天要保温。□
（5）管道的接口和阀门无“跑、冒、滴、漏”现象。□

（6）管道表面或其保温层应按规定要求涂底色和色环，并有显示箭头表示流向。□
	

	21
	行为检查
	 （1）锅炉应凭证操作。
（2）当锅炉汽压达到规定工作压力时，安全阀能自动排气，每周对安全阀作手动或自动放气试验一次。□
（3）锅炉水位允许变动范围应不超过正常水位±50mm，防止缺水，满水事故。□
（4）给水必须处理，炉水必须排污。□
（5）保持水位表汽水连通管畅通和表面明亮清晰，每班冲洗一次。□
（6）锅炉严重缺水时，严禁向锅内上水，也不准打开安全阀，应紧急停炉。□
（7）紧急停炉应立即停止给煤、送风和减弱引风，设法熄灭炉床的燃材，禁止用水浇入炉膛灭火后加强通风。
（8）锅炉遇下列情况之一，立即停炉：
 1）锅炉汽压迅速上升，压力表超过规定的红线，安全阀已排气，燃烧、通风已减弱，但压力表上的指针（汽压）继续上升。□
    2）不断向锅炉给水及采取其它措施，水位仍继续下降。□
    3）锅炉水位降低到允许的最低水位以下，或升高到允许的最高水位以上。□
    4）给水机械全部失效。□
    5）水位表或安全阀全部失效。□
    6）锅炉元件损坏，危及人员安全。□
    7）燃烧设备损坏，炉墙倒塌或锅炉构架被烧坏，严重威胁锅炉安全运行。□
 （9） 严格遵守操作制度、交接班制度和外来人员登记制度。□
（10）点火时不得使用挥发性强烈的油类或易爆物品□


	

	序号
	
	检查项目
	

	　　　　　　　　　　高压釜
	
	1.     高压釜应严格按照工艺要求升温、控温，并对其温度及压力严加控制。□
	

	
	
	2.     高压釜的加热系统应有良好绝缘。（配电系统接地或接零良好）□
	

	
	
	3.     高压釜釜体无损伤。□
	

	
	
	4.     高压釜的附件：高压阀门，垫片、油壶、油壶导管、阀头、阀座等正常□
	

	
	
	5.    高压釜压力表显示是否准确、是否定期校验。□
	

	
	
	6.    高压釜进料阀、出料阀、排毒阀开关是否灵活、有无内漏、外漏现象□
	

	
	
	7　　　高压釜运行标示悬挂是否和工艺过程一致。□
	

	
	
	8　　　高压操作记录是否及时真实填写。□


	

	
	
	9、　　反应最高压力是否在允许的工艺操作范围内。有无超压、超温现象□
	

	
	
	10　　　操作室内排风、照明是否符合防爆要求□
	

	
	
	11　　　应急照明。信号指示是否正常□　　紧急逃生出口（逃生杆）是否完好□
	

	
	
	12　　　高压釜是否定期检修□　检修记录保存是否完好□
	

	
	
	　　　
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	名称
	项目
	检查项目
	异常描述

	厂内起重、行车
	　　　　　　　　　　　　提升机、行车
	 1、起重行车的各类安全装置（防护栏、横量、滑轮）、信号装置是否齐全可靠，□　在明显部位标明最大起重量；□，在重物提升后有无保险装置（保险销等）□
	

	
	
	   2、起重行车应按规定要求定期组织检测。并有档案资料；□　提升左右支架是否润滑良好□

	

	
	
	    3、 操作人员上、下梯及平台必须安全可靠，轨道固定螺帽不得松动。轨道接头应符合安装标准规定；

	

	
	
	    4、严禁无证操作，严格执行“十不吊”和交接班制度。□

	

	
	
	    5、 钢丝绳有否断丝现象□、吊钩是否紧挂牢固□，电器及线路必须安全可靠。按钮是否为36伏电压□
    
	

	
	
	6、厂内起重运输设备都确保完好，安全运行，各种安全制动、信号等齐全、完好、可靠；□
     
	

	
	
	7、 厂内起重、运输设备有专人负责并持证操作。□
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	名称
	项目
	检查内容
	异常描述

	特殊管道
	　　　　　　　　　　氰化钠、蒸汽、硫化氢
	1、管道标识明显。□
	

	
	
	2、支架牢固，无严重锈蚀，防护层无脱落。□
	

	
	
	3、管道上的阀门：安装牢固，启闭灵活、密封严密、不泄漏；□安全阀应垂直安装，定期校验，排放口朝向安全位置。□
	

	
	
	4、温度计：表面整洁不变形，灵敏可靠，定期校验。□
	

	
	
	5、压力表：表面整洁不变形，灵敏可靠，定期校验，铅封完好。□
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


检查人员：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查日期：


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



