燃气安全检查结果汇总表

（表1－6）

	县区
	名    称
	负责人
	存  在  安  全  问  题

	怀

来

县
	怀来县建设局
	
	该县为扩权县，已建成4个液化气储配站、1个压缩天然气供气站及1个轻烃油供气站，县建设局日常管理比较到位。

	
	怀来县沙城液化气公司
	李林科
	1．卸车台液相管没有防静电跨接线；2．充气枪防静电跨接线要有裸铜线；3．所有法兰盘防静电跨接线不规范；4．三街消防通道不通畅

	
	新保安鑫兴液化气公司
	李林科
	1．卸车台液相管没有防静电跨接线；2．充气枪防静电跨接线要有裸铜线；3．罐区有个别法兰盘防静电跨接脱落；4．烃泵电机没安防护罩。

	
	怀来东花园液化气站
	康桂华
	1．充气枪上防静电跨接线要用裸铜线；2．充气间称上没有金属导电板；3．卸车台液相管没有防静电跨接线；4．烃泵房没安装防泄漏探头；5．灌装工没穿防静电工作服；6．消防通道杂物堆放较多。

	
	怀来县液化气公司
	季玉贵
	安全管理比较到位，设施比较完整。

	涿鹿
	涿鹿县建设局
	
	应加强对矾山磷矿气站的管理，督促其办理相关手续，纳入正常管理。

	
	统亿液化气站
	胥占龙
	安全管理比较到位，设施比较齐全。

	下花

园区
	下花园建设局
	
	2个液化气储配站，日常监管较到位。

	
	下花园民生液化气站
	鄢占军
	1．站内杂物杂草多；2．充气工有防静电工作服没穿；3．消防水池没蓄水

	
	下花园电石厂气站
	孟留民
	安全管理比较到位，设施比较齐全。


燃气安全检查结果汇总表

（表2－6）

	县区
	名    称
	负责人
	存  在  安  全  问  题

	宣

化

区
	区建设局
	
	宣化区煤气总公司及宣化液化气公司管理规范，安全管理、日常巡检制度落实情况较好。对民营燃气企业应加大监察力度。

	
	宣化区燕京液化气站
	孙宝存
	1．罐区多处法兰盘、管线锈蚀严重；2．没有防泄漏报警装置；3．贮罐上放散阀不符合规范要求；4．卸车台液相管没有防静电跨接线；5．烃泵房电机没有防护罩；6．充气枪上静电跨接线要用裸铜线，称上没有金属导电板；(此站准备拆迁)

	
	宣化区燕山液化气站
	陆宝武
	1．充气枪上防静电跨接线要用裸铜线；2．充气间称上没有金属导电板；3．卸车台液相管没有防静电跨接线；4．充气工没穿防静电工作服；5．罐区消防器材太少；6．消防通道不畅；

	宣

化

县
	宣化县建设局
	
	因气站均位于乡镇，距离较远，县建设局管理力度还有待提高，另外应加强对换瓶市场的监管。

	
	宣化县兴旺液化气站
	代  旺
	据县建设局说已停用，未检查。

	
	宣化县赵川利民

液化气站
	李有贵
	1．充气间称上没有金属导电板；2．生活区与罐区隔断墙严重倾斜；3．罐区接地没有埋入地下；4．消防水池围堤太低，没加盖；5．消防器材到期没换药；6．罐区有个别法兰盘没有防静电跨接

	
	三鑫液化气站
	霍
	1、充气间称上没有防静电导板；2．充气枪、卸车台防静电跨接应用裸铜线；3．罐区部分法兰盘、液相管防静电跨接线应用铜带；4．罐区未设消防器材，不能集中存放在一个地方。



燃气安全检查结果汇总表

（表3－6）

	沽

源

县
	沽源县建设局
	
	县建设局对燃气安全管理较为重视，有专职监察队伍，日常安全检查到位。

	
	沽源县液化石油气公司
	殷首斌
	1、卸车台无压力表；2、罐区气体报警器探头不够，仅安装了一个；3、残液罐基础沉降严重。

	
	沽源县大众液化气站
	汪  军
	4月10日刚刚通过验收，还未试运行。

	尚

义

县
	尚义县建设局
	
	建设局的日常监管有待进一步提高。

	
	尚义县兆元液化气站
	王  元
	1、罐区内杂草太多；2、灭火器材过期；3、压力表部分失灵；4、气体报警器探头安装位置超高；5、生产区和辅助区之间为安装大门。

	
	尚义县天一液化气公司
	段柏峰
	1、烃泵房存放气瓶；2、灭火器材过期；3、压力表部分失灵；4、罐区内杂草太多；5、磅秤未采取方火花措施。

	赤

城

县
	赤城县建设局
	
	县建设局日常管理比较到位

	
	赤城县安洁液化气公司
	郭  彪
	1、充装间堆放气瓶、杂物；2、充气枪无防静电跨接；3、烃泵房、罐区部分法兰防静电跨接不合格；4、卸车台气、液相管无防静电跨接线；5、喷淋阀门损坏；6、罐区内杂草太多；7、机动车不带防火帽进入罐区。

	张

北
	张北县建设局
	
	该县为扩权县，县建设局对燃气行业的日常安全有待加强。

	
	张北县佳顺液化气站
	梁  录
	1、烃泵未上防护罩；2、烃泵房压力表损坏；3、罐区内堆放杂物；4、报警器探头失灵；5、部分防静电跨接线截面积不够。


燃气安全检查结果汇总表

（表4－6）
	察北
	察北区建设局
	
	建设局一把手非常重视燃气安全管理，亲自抓制度落实、行业管理，并责成相关人员编写了《燃气安全专项整治实施方案》。

	
	察北液化气站
	赵宝亮
	日常管理比较到位，安全生产责任制落实较好。

	崇礼
	崇礼县建设局
	
	希望建设局能加大监察力度，对历次检查不合格的气站加强管理，纳入正规管理，清理整顿液化气倒瓶市场

	
	崇礼液化气站
	
	不到运行条件，虽多次被责令停业整顿，但仍在经营，建议尽快纳入正规。

	蔚

县
	蔚县市政公用管理处
	
	蔚县气站较多，安全管理上还需进一步加强，

	
	蔚县鑫涌液化气站
	门元库
	1、卸车柱压力表未安装；2、应急预案应按规范重新修订；3、未完成安全评价报告。

	
	蔚县恒利液化气股份

合作公司
	葛金禄
	1、未安装可燃气体报警器；2、罐区内部分阀门、法兰跨接导线应更换为铜带；3、卸车柱静电接地导线不完善；4、无管道色标；5、新建库房距充气间间距不足，应将后窗封闭；6、配电室堆放杂物太多；7、未完成安全评价报告。

	
	蔚县西合营液化气站
	周银虎
	在消防水池内养鱼，可能影响消防水的正常使用。

	
	蔚县祥和液化气

股份公司
	杨  多
	1、灭火器过期；2、罐区内地面破损严重；3、水封井失效，起不到水封效果；4、卸车柱压力表失灵；5、充枪接地导线不完善；6、未完成安全评价报告

	
	豪盛天然气管道公司
	
	设施较完善，管理比较到位。


燃气安全检查结果汇总表

（表5－6）

	阳

原

县
	阳原县市政管理处
	
	县建设局对燃气安全管理较为重视，有专职监察队伍，日常安全检查到位.

	
	阳原县液化气站
	梁胜林
	1、未安装可燃气体报警器；2、站内所有压力表均需校验；3、罐区内部分阀门、法兰跨接导线应更换为铜带；4、事故应急预案应重新修订。

	
	阳原县鑫源液化气站
	裴立峰
	1、烃泵房有漏气现象；2、无残液化罐；3、烃泵跨接导线不符合要求；4、无消防通道；5、生产区与生活区无实体墙隔离；6、加强站内安全管理，特别是机动车辆进入站内的管理。。

	怀

安
县
	怀安县市政公用局
	
	日常管理较为严格，对企业隐患的督促整改情况较好。

	
	燕山液化气有限公司
	马成华
	1、烃泵房压力表尽快安装(去校验)；2、个别阀门跨接导线缺失，尽快完善；3、水封井堵塞；4、应急预案应重新修订，并进行演练。

	
	怀安县液化石油气有限公司
	高聚宝
	1、烃泵房杂物堆放杂物严重，应及时清理；2、储罐区内临建立即拆除；3、跨接导线应更换为铜带；4、灭火器失效且数量不足；5、管道色标不符合要求；6、无安全管理人员；7、充装秤上应垫铝板；8、尽快完成安全评价报告。

	
	张怀液化石油气站
	陈永光
	1、储罐到期，应当检验；2、阀门、法兰跨接导线缺损；3、罐区地面破损严重，已影响到储罐基础安全；4、压力表、灭火器要及时检验更换；5、尽快完成安全评价报告。


燃气安全检查结果汇总表

（表6－6）

	县区
	名    称
	负责人
	存  在  安  全  问  题

	万

全

县
	万全市政管理局
	
	县建设局对燃气日常监管比较到位。

	
	万全县腾飞液化气站
	谢荣彬
	1、充气枪、卸车台液相管道法兰无跨接线；2、充气间磅台面应设导电铝板；3、工作人员未配备防静电服；4、烃泵房通风不畅。

	
	万全县鑫源液化气站
	孟庆军
	1、罐区内水封井堵塞；2、机动车辆进入生产区未带防火帽；3、安全管理制度有待进一步落实。

	高新
区
	长龙燃气公司
	冀利军
	1、生产区杂草太多；2、生产区和生活区无实体隔离墙；3、警示标语少；4、机动车进入生产区管理不严。

	
	姚家坊液化气站
	翟艳斌
	1、罐区内无水封井；2、消防器材数量不足；3、未完成安全评价报告。

	桥

东
	桥东塞北液化气站
	张宝芸
	1、罐区部分管道法兰、卸车台液相管跨接导线不符合要求；2、罐顶放散阀不符合要求；3、修订事故抢险应急预案；。

	
	桥东安居液化气站
	孙卡利
	1、压力表、安全阀要及时校验；2、灭火器及时更新；3、雨季前完成避雷针、静电接地导线电阻检测；4、加强对站外购气人员管理。

	桥西
	煤机公司液化气站
	
	已停用

	市

区
	市液化石油气公司
	乔宏信
	1、应加强对液化气瓶组间的巡视检查，确保气化间通风良好，做好巡检制度的落实；2、对罐区、充气间、压缩机房的安全管理。

	
	市煤气总公司
	乔宏信
	1、应加强对重点部门、重点部位安全巡查，确保发现隐患及时处理；2、继续做好对户内设施的安全检查。3、加大对违章占压管线现象的清理。


