
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查

结果

	1
	安全阀
	安全阀定压符合设计规范
	查看现场及相关资料
	

	
	
	运行、检修、试验资料齐全
	
	

	
	
	铅封、铭牌完整，标示字迹清晰
	
	

	
	
	对储存易燃、有毒介质压力容器上的安全阀，应装设导管引至安全地点，妥善处理
	
	

	
	
	压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开，并加链或铅封，且有专人定期检查
	
	

	
	
	安全阀定期检验，每年至少一次，技术资料与检验记录齐全
	
	

	
	
	安全阀安装位置是否合理且符合要求
	
	

	
	
	安全阀开启压力不准超过容器设计压力
	
	

	
	
	安全阀是否有铅封装置或其它保护装置
	
	

	2
	压力表
	压力表精度（本项目）不能低于2.5级
	查看现场及相关资料
	

	
	
	压力表的量程通常为最高工作压力的1.5～3倍
	
	

	
	
	压力表盘直径不得小于100mm，装设位置应便于人员观察，避免受热、冻积及震动等影响
	
	

	
	
	压力表与容器之间装设三通旋塞或针型阀，并有开启标志
	
	

	
	
	压力表应有铅封。若压力表有不正确，异常情况应立即更换
	
	

	
	
	压力表的装设、检验和维护应符合国家计量部门规定，每年至少检验一次，技术资料与检验记录齐全
	
	

	3
	爆破片
	爆破片选择符合设计要求
	查看现场及相关资料
	

	
	
	爆破片有资质的单位生产
	
	

	
	
	爆破片定期更换
	
	

	
	
	爆破片排放口装设放空管，引至安全地点并妥善处理
	
	

	
	
	爆破片有更换记录
	
	

	4
	呼吸阀、阻火器、放空阀
	呼吸阀、阻火器、放空阀运行正常
	查看现场及相关资料
	

	
	
	呼吸阀、阻火器、放空阀有定期检查记录
	
	

	5
	液位计
	液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志
	查看现场及相关资料
	

	
	
	液位计及引出阀门活节完好，无泄漏
	
	

	
	
	盛装易燃、毒性大等高度危害介质的压力容器上的液位指示计，应有安全防护罩
	
	

	检查建议：

检查人签名：
                             检查时间         年     月     日


安全附件安全检查表


















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



