
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

塔式起重机安全检查表

设备编号：         
	项目名称
	
	型号
	
	检查时间
	

	基础
	检查内容
	检查结果

	
	固定支腿接地电阻的设置
	

	
	基础排水措施
	

	
	基础距离基坑边坡距离
	

	
	基础预埋件与标节连接
	

	钢结构
	钢结构无变形、开焊、裂纹，结构表面无严重锈蚀，油漆无大面积脱落（包括标节、大臂、平衡臂、拉杆、塔帽等逐项检查）
	

	
	各部连接情况（螺栓松动机缺失、销轴及开口销情况）
	标节、套架、回转部分
	

	
	
	附着圈梁、拉杆及附墙固定
	

	
	
	大臂及拉杆的螺栓、销轴及开口销（与塔身连接）
	

	
	
	平衡臂及拉杆的螺栓、销轴及开口销（与塔身连接）
	

	
	
	塔帽与回转支承连接
	

	
	
	其它连接
	

	传动
	减速机、卷扬机、制动器、回转机构、液压顶升系统部件齐全，工作正常，无异响
	

	吊挂
	无裂纹、变形、严重锈蚀、钩身无补焊、钻孔现象，有防脱棘爪。吊具、索具完好
	

	钢丝绳
	起升钢丝绳和变幅钢丝绳完好、无断股、断丝不超过规范，固定情况、马牙卡固定及数量
	

	滑轮
	完好、转动灵活、无卡、塞现象
	

	安全装置
	各限位装置、保险装置齐全、安装牢固、动作灵敏
	超高限位
	

	
	
	回转限位
	

	
	
	力矩限制器
	

	
	
	重量限制器
	

	
	
	幅度限位
	

	
	
	防断绳保险
	

	
	
	防断轴保险
	

	
	
	防跳槽保险装置
	

	
	
	其他安全保护装置灵敏可靠（行走）
	

	电气
	电缆无破损，布置有序，控制开关无损坏、丢失、开关灵敏
	

	
	紧急断电开关灵敏可靠；并有短路及过流、欠压、过压及失压保护、零位保护、电源断错相及断相保护
	

	
	各部分接地电阻测量，及防雨罩设置
	

	油料
	各部油箱油量、油质符合本机说明书要求，油路畅通无泄漏、堵塞现象
	

	液压
	溢流阀、平衡阀工作压力调整，油量油质
	

	其它部件
	齿轮、皮带、链等传动装置的外露旋转零件应设有防护罩
	

	
	齐全，无损坏、丢失
	

	安全距离：距离周围设备设置及高压线距离
	

	垂直度
	附着圈梁以上
	偏差：     毫米
	塔高：    米
	垂直度：

	
	附着圈梁以下
	偏差：     毫米
	塔高：    米
	垂直度：

	检查会签


	使用单位

（盖章）

参与检查人：


	安装单位

（盖章）

参与检查人：


	产权单位

（盖章）

参与检查人：




施工升降机安装完毕验收表

设备编号：         

	项目名称
	
	型号
	
	检查时间
	

	验收项目及要求
	验收结果

	金属结构
	各零部件齐全，安装正确，连接螺栓和拧紧力矩符合说明书要求
	

	
	结构无变形、开焊、裂纹、破损等问题
	

	
	相邻标准节立管和齿条对接错位阶差符合GB/T10054-2005-5.2.2.4-5和GB10055-2007-9.2.1-3中要求
	

	
	对重安装是否符合说明书要求
	

	传动系统
	传动机构运行平稳，起制动正常，无异响
	

	
	齿轮与齿条啮合间隙应为0.2-0.5mm(SC型）
	

	
	滚轮与导轨架立管的间隙应符合产品说明书要求
	

	
	齿轮、齿条齿的磨损是否符合说明书要求
	

	
	靠背轮与齿条背面的间隙应符合要求
	

	导轨架附着
	附着联结方式及紧固符合说明书要求
	

	
	最上一道附着以上自由高度是多少

（说明书要求     米）
	

	
	附着架的间距是多少

（说明书要求     米）
	

	
	附墙装置安装牢固，间距符合要求
	

	绳轮系统
	钢丝绳的规格型号正确，未达报废标准
	

	
	滑轮、轮滑组运行中无卡塞，润滑良好
	

	
	滑轮、轮滑组防绳脱槽装置有效、可靠
	

	
	钢丝绳固定牢靠，符合规范要求
	

	
	对SS型钢丝绳传动应有排绳措施，且润滑良好
	

	电器及控制系统
	电线、电缆无破损，供电电压符合要求
	

	
	金属接地符合技术要求，不大于4Ω
	

	
	电机及电气元件（电子元器件部分除外）的对地绝缘电阻值应≥0.5MΩ，电气线路的对地绝缘电阻应≥1MΩ。
	

	
	仪表、照明、电铃完好有效
	

	
	操纵装置动作灵敏可靠
	

	安全防护装置
	限速器灵敏可靠，上次标定时间及编号
	

	
	笼门电气联锁装置灵敏有效
	，

	
	上、下限位开关灵敏可靠
	

	
	上、下极限开关灵敏可靠
	

	
	顶门限位灵敏可靠
	

	
	急停开关灵敏有效
	

	
	断（松）绳保护装置灵敏可靠
	

	
	缓冲器安装齐全功能正常
	

	
	底笼安装齐全牢固，围栏门机电联锁装置灵敏可靠
	

	吊笼的
	吊笼的安全钩安装正确，作用可靠（SC型）
	

	
	地面吊笼出入口防护棚搭设符合坠落半径要求，且防雨防砸;悬挂吊笼限载人数和重量。
	

	
	每层卸料平台搭设和防护符合要求，且不与脚手架连接。
	

	
	卸料平台防护门齐全，使用可靠。
	

	联络信号清晰准确
	

	电缆无破损，走线畅通
	

	避雷装置设置冲击接地电阻值不大于30Ω。
	

	架体垂直度符合本机说明书或GB10055-2007-3.4要求
	架高
	偏差

	
	
	

	试车
	空载荷
	额定载荷
	超载25%动载

	
	
	
	

	
	双笼升降机应分别运行空载、额定载荷试验各驱动装置、制动装置、各限位开关，运行平稳无异常、灵敏可靠。

	坠落试验
	试车完成后，应进行吊笼坠落试验。吊笼制动停止后，结构及连接应无任何损坏及永久变形，制动距离应符合说明书要求
	

	检查会签
	安安装单位（盖章）
	参与检查人：



	
	产权单位（盖章）
	参与检查人：



	
	使用单位（盖章）
	参与检查人：





















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



