
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

临时用电技术交底
	单位工程名称
	

	施工项目部位
	
	承接施工单位或班组
	

	交底内容:

1. 电杆埋设符合无倾斜、下沉及杆基积水等现象,回填土时应将土块打碎,每回填0.5m夯实一次，杆坑应设防沉土台，其高度已超出地面0.3m。
2. 拉线埋设符合其深度为1.2～1.5m，拉线与电杆的夹角小于45°。拉线从导线之间穿过时，应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距地面的高度不小于2.5m。
3．施工现场内的低压架空线路在人员频繁活动区或大型机具集中作业区，应采用绝缘线。绝缘线不得成束架空敷设，并不得直接捆绑在电杆、树木、脚手架上，不得拖拉在地面上；埋地敷设时必须穿管，管内不得有接头，其管口应密封。
4. 导线中的负荷电流不大于导线允许载流量；导线末端的允许电压降不应大额定值的5％。
5. 线路导线与地面的最小距离，在最大弧垂时符合人员频繁活动区为6m（线路电压为〈1KV。
6. 在同一档距内，一根导线的接头不得多于1个；同一条线路在同一档距内接头不应超过2个。
7. 施工现场和临时生活区的高度在20m及以上的井字架、脚手架、正在施工的建筑物以及塔式起重机、机具、烟囱、水塔等设施，均应装设防雷保护。
8. 配电箱、天关箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固，导线端头应采用螺栓边接或压接。
9. 配电箱、开关箱内的进线口和出线口宜设在箱的下面或侧面，电源的引出线应穿管并设防水弯头。
10. 照明、动力合一的配电箱应分别装设刀闸或开关，且箱内的接触器、刀闸、开关等电气设备，应动作灵活，接触良好可靠，触头没有 严重烧蚀现象。
 11. 现场办公室、宿舍、工作棚内的照明线，除橡套软电缆和塑料护套线外，均应固定在绝缘子上，并应分开敷设；穿过墙壁时应套绝缘管。
            

	承接人:

年  月   日
	交底单位或部位:

交底人:

年   月   日






















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



