
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

某机房安全生产检查内容
	机房名称：
	　
	时间:

	序号
	检查项目
	　
	检查标准
	检查情况
	发现的问题

	1
	基础管理
	机房日常管理制度落实情况
	机房进出管理制度、安全用电管理制度齐全
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	巡视记录、设备日常维护作业计划等按计划完成
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	安全责任落实情况
	层层签定安全生产责任制，同时机房应有安全生产责任标示
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	预案及处理
	相关处置预案
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	安全教育宣传情况
	现场询问基层员工安全意识
	 合格 □√    不合格 □
	　

	2
	机房及环境
	墙、地及屋顶
	地基无下沉、无裂缝
	 合格 □    不合格 □√
	峨影电力室地基裂缝，沙湾局油机室外与地面有裂缝

	
	
	
	墙面洁净、无尘网、无装饰、布线规范
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	屋顶无吊顶、无漏、无裂缝、无杂物、屋顶布线规范
	 合格 □   不合格 □√
	西华大学油机室墙角浸水，金牛分公司低压室物顶有裂缝，

	
	
	机房及周界
	机房的排水沟通畅
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	机房内和机房四周无杂物、火灾隐患、安全隐患
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	门窗
	安装有防火防盗门（外开）
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	机房采用全密封不设窗户
	 合格 □   不合格 □√
	西南交大局电池室窗户坏一扇

	
	
	照明
	有照明灯具，照度能够满足要求，照明必须有正常和应急两种照明
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	按空调、照明、插座三类线路独立布线,布线形式采用PVC阻燃走线槽，横平竖直
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	插座接线按插座孔的左（孔）零（线）右（孔）火（线），上（孔）接地，同时必须接保护地线
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	照明灯管距各种电缆的间距应大于0.5米
	 合格 □√    不合格 □
	　

	3
	线缆
	机房线缆及走线
	机房内外通信线路三线交越处应有隔离或防护
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	交直流、信号线分开设置
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	电源线、接地线、信号线、光缆等标识清楚
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	走线架安装规范、无锈蚀、可靠接地
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	电源线采用阻燃电缆
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	各种线缆布放合理、整齐、规范
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	尾纤、2M信号线布放规范
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	天馈进出缆线
	电源线与光缆、天馈线分走别出线线缆绑扎、布放规范
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	线缆绑扎、布放规范
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	电源线、天馈线、光缆、空调出线用防火材料封堵严实
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	从高处进入室内的各种线缆设防水弯
	 合格 □√    不合格 □
	　

	4
	电源
	交流引入及配电
	交流市电引入系统额定容量（含线路、计量表具、配电等）不得小于负载最大负荷的80%；
	 合格 □√    不合格 □
	青羊局高压输出柜负荷真空开关操作有机械卡滞现象.高压柜以过使用期需更换

	
	
	
	机房内所有用电系统，照明、空调、机房设备用电都从交流配电箱引出。配电箱内要有保护地线。
	 合格 □√    不合格 □
	青羊局的交流低压配电屏（PGL1-1）二面超出使用年限，建义更换

	
	
	
	空开单元满足设计要求，每一个负荷单独接一个空开；箱内的开关、布线温度正常，接线无松动现象。
	 合格 □√    不合格 □
	青羊局二台油机漏油、超出使用年限建义更换

	
	
	
	交流配电箱内应有浪涌保护装置
	 合格 □    不合格 □√
	张家碾交流配电箱内无浪涌保护装置，青羊局梅兰日蓝UPS超出使用年限建义更换

	
	
	
	交流配电箱内的各种用电负荷标识清楚、准确。
	 合格 □√    不合格 □
	青羊局功率补偿柜接触器坏1只；补偿柜电容器坏二只；建义更换；土桥局变压器油枕防潮剂变质

	5
	
	防雷接地
	接地系统均采用联合接地，接地电阻小于10Ω；
	 合格 □√    不合格 □
	机投政府局交流配电进线屏没有做防雷接地装置（交流屏内只有出厂时本屏的压敏电阻），花照局MDF架无接地引入线

	
	
	
	接地系统无锈蚀，接地点接触可靠、做防护处理；
	 合格 □√    不合格 □
	10所工作区和生活区接地排未与墙体绝缘;10所工作区\29所B级防雷器过期，时代尊城局的防雷模块三个均变质、（型号V25-B），财大局C级避雷模块1只过期，内化城局、新二村局无B级防雷

	
	
	
	馈线应在铁塔上部、中部（铁塔高度大于或等于 60米时）和下部（离开铁塔前）分别作一次接地，在进馈线窗前应接到馈线窗外的防雷地排上。
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	避雷针必须单独用扁钢引接（焊接方式）入地
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	室内、外所有设备外壳和金属走线架就近接地；
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地，
	 合格 □√    不合格 □
	　

	6
	
	空调及机房温湿度
	机房温度不高于30°C，相对湿度在40%-65%；
	 合格 □√    不合格 □
	金牛分公司高压室湿度过大

	
	
	
	空调排水正常，出水管布放合理；
	 合格 □√    不合格 □
	　


	
	
	
	空调供电线路和开关大于空调的最大负荷2倍以上，机壳可靠接地；
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	停电后来电能自动恢复断电前的各项设置
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	电池
	电池组和通信设备在同一机房的应在机房内安装通风换气设备
	 合格 □√    不合格 □
	　

	7
	消防检查
	灭火器
	机房内应配有2台以上的手提式灭火器
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	监控
	安装动环及安防报警系统；在出现被盗或火灾时，应发出告警
	 合格 □√    不合格 □
	　


	机房名称：
	　
	时间:

	序号
	检查项目
	　
	检查标准
	检查情况
	发现的问题

	1
	基础管理
	机房日常管理制度落实情况
	机房进出管理制度、安全用电管理制度齐全
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	巡视记录、设备日常维护作业计划等按计划完成
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	安全责任落实情况
	层层签定安全生产责任制，同时机房应有安全生产责任标示
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	预案及处理
	相关处置预案
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	安全教育宣传情况
	现场询问基层员工安全意识
	 合格 □√    不合格 □
	　

	2
	机房及环境
	墙、地及屋顶
	地基无下沉、无裂缝
	 合格 □    不合格 □√
	峨影电力室地基裂缝，沙湾局油机室外与地面有裂缝

	
	
	
	墙面洁净、无尘网、无装饰、布线规范
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	屋顶无吊顶、无漏、无裂缝、无杂物、屋顶布线规范
	 合格 □   不合格 □√
	西华大学油机室墙角浸水，金牛分公司低压室物顶有裂缝，

	
	
	机房及周界
	机房的排水沟通畅
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	机房内和机房四周无杂物、火灾隐患、安全隐患
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	门窗
	安装有防火防盗门（外开）
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	机房采用全密封不设窗户
	 合格 □   不合格 □√
	西南交大局电池室窗户坏一扇

	
	
	照明
	有照明灯具，照度能够满足要求，照明必须有正常和应急两种照明
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	按空调、照明、插座三类线路独立布线,布线形式采用PVC阻燃走线槽，横平竖直
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	插座接线按插座孔的左（孔）零（线）右（孔）火（线），上（孔）接地，同时必须接保护地线
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	照明灯管距各种电缆的间距应大于0.5米
	 合格 □√    不合格 □
	　

	3
	线缆
	机房线缆及走线
	机房内外通信线路三线交越处应有隔离或防护
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	交直流、信号线分开设置
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	电源线、接地线、信号线、光缆等标识清楚
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	走线架安装规范、无锈蚀、可靠接地
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	电源线采用阻燃电缆
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	各种线缆布放合理、整齐、规范
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	尾纤、2M信号线布放规范
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	天馈进出缆线
	电源线与光缆、天馈线分走别出线线缆绑扎、布放规范
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	线缆绑扎、布放规范
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	电源线、天馈线、光缆、空调出线用防火材料封堵严实
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	从高处进入室内的各种线缆设防水弯
	 合格 □√    不合格 □
	　

	4
	电源
	交流引入及配电
	交流市电引入系统额定容量（含线路、计量表具、配电等）不得小于负载最大负荷的80%；
	 合格 □√    不合格 □
	青羊局高压输出柜负荷真空开关操作有机械卡滞现象.高压柜以过使用期需更换

	
	
	
	机房内所有用电系统，照明、空调、机房设备用电都从交流配电箱引出。配电箱内要有保护地线。
	 合格 □√    不合格 □
	青羊局的交流低压配电屏（PGL1-1）二面超出使用年限，建义更换

	
	
	
	空开单元满足设计要求，每一个负荷单独接一个空开；箱内的开关、布线温度正常，接线无松动现象。
	 合格 □√    不合格 □
	青羊局二台油机漏油、超出使用年限建义更换

	
	
	
	交流配电箱内应有浪涌保护装置
	 合格 □    不合格 □√
	张家碾交流配电箱内无浪涌保护装置，青羊局梅兰日蓝UPS超出使用年限建义更换

	
	
	
	交流配电箱内的各种用电负荷标识清楚、准确。
	 合格 □√    不合格 □
	青羊局功率补偿柜接触器坏1只；补偿柜电容器坏二只；建义更换；土桥局变压器油枕防潮剂变质

	5
	
	防雷接地
	接地系统均采用联合接地，接地电阻小于10Ω；
	 合格 □√    不合格 □
	机投政府局交流配电进线屏没有做防雷接地装置（交流屏内只有出厂时本屏的压敏电阻），花照局MDF架无接地引入线

	
	
	
	接地系统无锈蚀，接地点接触可靠、做防护处理；
	 合格 □√    不合格 □
	10所工作区和生活区接地排未与墙体绝缘;10所工作区\29所B级防雷器过期，时代尊城局的防雷模块三个均变质、（型号V25-B），财大局C级避雷模块1只过期，内化城局、新二村局无B级防雷

	
	
	
	馈线应在铁塔上部、中部（铁塔高度大于或等于 60米时）和下部（离开铁塔前）分别作一次接地，在进馈线窗前应接到馈线窗外的防雷地排上。
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	避雷针必须单独用扁钢引接（焊接方式）入地
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	室内、外所有设备外壳和金属走线架就近接地；
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地，
	 合格 □√    不合格 □
	　

	6
	
	空调及机房温湿度
	机房温度不高于30°C，相对湿度在40%-65%；
	 合格 □√    不合格 □
	金牛分公司高压室湿度过大

	
	
	
	空调排水正常，出水管布放合理；
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	空调供电线路和开关大于空调的最大负荷2倍以上，机壳可靠接地；
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	
	停电后来电能自动恢复断电前的各项设置
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	电池
	电池组和通信设备在同一机房的应在机房内安装通风换气设备
	 合格 □√    不合格 □
	　

	7
	消防检查
	灭火器
	机房内应配有2台以上的手提式灭火器
	 合格 □√    不合格 □
	　

	
	
	监控
	安装动环及安防报警系统；在出现被盗或火灾时，应发出告警
	 合格 □√    不合格 □
	　






















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



