
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

配电设备安全检查表
被检单位：
	序号
	检查内容
	检查依据
	是否
符合
	实际情况
	存在问题

	1
	值班人员应持证上岗
	
	
	
	

	2
	值班人员应熟悉所内设备作用性能、并会使用
	
	
	
	

	3
	模拟图板同设备实际运行状态一致
	
	
	
	

	4
	反映设备真实运行状况的运行日志是否按规定期限保存
	
	
	
	

	5
	变压器点检卡、高压室内电气设备点检卡
	
	
	
	

	6
	通风装置是否完好
	
	
	
	

	7
	中央信号盘音响是否正常
	
	
	
	

	8
	地线、标识牌、遮栏应配备齐全
	
	
	
	

	9
	防鼠设施应完备
	
	
	
	

	10
	严格遵守电气安全操作规程，倒闸操作票和检修工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作简短、终结制度，交接班制度和消防、设备管理制度等
	
	
	
	

	11
	电缆隧道整洁、畅通、严禁存放可燃物
	
	
	
	

	12
	电气安全器具（绝缘手套、绝缘靴、验电器等）配备齐全，并定期试验，按规定合格使用，用后应妥善保管
	
	
	
	

	13
	避雷设施应完好、接地电阻满足要求
	
	
	
	

	14
	油开关的油位应在上限与下限之间；油色正常、无渗漏
	
	
	
	

	15
	各部位瓷瓶是否完好
	
	
	
	

	16
	电话是否保持畅通
	
	
	
	

	17
	电气设备指示灯工作状态是否正常
	
	
	
	

	18
	电气操作开关、继电器均应有标识
	
	
	
	

	19
	变配电设备遮栏高度应不低于1.7米
	
	
	
	

	20
	变配电所室门应向外开，并采用轻型铁门或包有铁皮的木门
	
	
	
	

	21
	与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止下小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板
	
	
	
	

	22
	变压器室应通风良好，通风口用水泥或金属百叶窗，且内侧加装网孔小于或等于10 m m的金属网，保证任何季节安全运行
	
	
	
	

	23
	变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标
	
	
	
	

	24
	变压器外壳应接地良好，无渗、漏油
	
	
	
	

	25
	电气设备检修必须采取停电验电，确认无电并进行放电和接地。装遮栏和悬挂安全标示牌。
	
	
	
	

	26
	电气设备运行或检修应按规定穿戴绝缘鞋和绝缘手套、使用绝缘垫和绝缘工具。
	
	
	
	

	27
	室内应配备一定数量的消防器材，操作者应能熟悉使用
	
	
	
	

	28
	蓄电池是否完好，是否定期进行核对性试验
	
	
	
	

	29
	照明装置是否完好
	
	
	
	

	30
	无功补偿是否达到国家标准
	
	
	
	

	31
	防雷装置应定期进行检查和预防性试验
	
	
	
	

	32
	其它
	
	
	
	


检查人员签字：
2010年  月  日




















































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



