电气设备安全检查表
单位:                                   时间:    年  月  日
	序

号
	检查提纲
	检查结果

	
	
	是
	否
	无

	1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
	电气操作和值班人员是否经过安全培训、考核?是否有操作证
车间内部电气：

室内低压照明线是否为绝缘线?其截面积和间距符合规定吗?

不带电金属外壳保护接地(零)良好吗?⑺
各电气设备的开关保护装置、控制装置、信号装置等齐全完好吗？裸露带电体有可靠防护吗?

220伏电压灯头是否不低于2米，插座安装是否正确?

开关是安装在便于操作处吗?不倒装、横装、不在闸刀刃口上接电源吗?

保险丝的选用符合规定吗?

易燃易爆区的电气设备是采用防爆型吗?设备接地、防静电和防雷接地牢固可靠，无临时线、无插座吗？

设备相间绝缘电阻、对地绝缘电阻合格吗?

腐蚀性场所有防腐措施、操作点不漏电吗?

热加工处有隔热措施，绝缘层无烧损吗？

临时性电气：

临时性电气有审批手续、并按电气安装规程安装吗?全长内支承正确无误、沿地线有套管、无辗压损伤吗?  

在电源总开关出线端装设低压触电保安器或安全隔离变压器吗?

在电源和电网瑞装有能防雨的开关箱，对地高度不低于1.5米吗?

使用过后不再使用的临时线能及时拆除吗?
动力（照明）配电箱（柜、板）：
箱（柜、板）符合作业环境要求?

箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求?

箱（柜、板）体PE可靠?
各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象?

箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器?

保护装置齐全，与负载匹配合理?

外露带电部分屏护完好?

编号、识别标记齐全，醒目?

电焊机：
电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护?

焊机外壳PE线接线正确，连接可靠?
焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧？
焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用？
焊机二次线连接良好，接头不超过3个？
	
	
	


	序

号
	检查提纲
	检查结果

	
	
	是
	否
	无

	5.6

5.7

6

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6 

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7
	焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好?

焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物?
手持电动工具：
是否按作业环境的要求，选用手持电动工具？使用Ⅰ类手持电动工具配有漏电保护装置？PE线连接可靠？
手持电动工具的绝缘电阻符合下例要求？有定期测量记录？
Ⅰ类电动工具不小于2兆欧
Ⅱ类电动工具不小于7兆欧
Ⅲ类电动工具不小于1兆欧
手持电动工具的电源线用护管软线，长度不超过6米，无接头及破损？
手持电动工具的防护罩、盖及手柄完好，无松动？
手持电动工具的开关灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配？
移动电气装备：
绝缘电阻值不小于1兆欧，且有定期检测记录?
电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6米?
PE可靠
防护罩、遮拦、屏护、盖完好、无松动?

开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配?

其他:
	
	
	


隐患整改统计表

	设备

编号
	查出隐患内容
	整改负责人

和完成日期

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位主管:            检查人:                 复查人:





















































































































































































































































































[image: image1.png]Ny 258 mn



