
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

建设工程施工现场防火安全检查表

	工程名称
	
	工程类别
	民用建筑□  工业建筑□

公共建筑□  其它□

	建筑层数/高度
	层/        米
	形象进度
	层/       米

	施工单位
	
	劳务分包单位
	

	建设单位
	
	监理单位
	

	检查

项目
	检查内容
	存在问题
	检查结论

	防火

安全

管理
	是否制定施工现场防火安全管理制度和防火安全岗位职责；
	
	符合□ 不符合□

	
	是否成立施工现场防火安全管理领导小组及义务消防队；
	
	符合□ 不符合□

	
	是否制定防火安全措施费用提取计划，建立防火安全措施费用专款专用台账；
	
	符合□ 不符合□

	
	在建设工程开工前，是否制定施工现场防火安全措施及消防设施平面布置图；
	
	符合□ 不符合□

	
	是否编制防火应急救援预案；
	
	符合□ 不符合□

	
	是否定期组织消防应急救援演练，并有演练记录资料；
	
	符合□ 不符合□

	
	是否定期对施工现场管理人员和作业人员进行防火安全生产教育培训，并有教育培训记录资料；
	
	符合□ 不符合□

	
	是否定期检查施工现场生活区、办公区、作业区的防火安全措施、设施和器材的完好状况，并有检查记录资料；
	
	符合□ 不符合□

	
	是否建立灭火器材管理档案（包括灭火器材类型、数量、进场时间、配备部位、编号、换药日期等），并有记录资料；
	
	符合□ 不符合□

	
	施工现场涉及电焊气作业等动火情况的，是否有进行三级动火申请审批，并有三级动火申请审批资料；
	
	符合□ 不符合□

	
	实行专业分包或劳务分包的，分包施工合同中是否明确防火安全管理范围、防火安全责任；
	
	符合□ 不符合□

	防火

安全

措施
	施工现场是否按规定设置宽度不小于4m的临时消防车道；
	
	符合□ 不符合□

	
	施工现场是否按规定设置临时消防给水系统（包括消防水源或消防水池、加压水泵、消防立管、消火栓等）；
	
	符合□ 不符合□

	
	高度在24m以上的建筑物，是否按规定配备2台加压水泵（一用一备）；
	
	符合□ 不符合□

	
	加压水泵的扬程是否满足建筑物高度要求；
	
	符合□ 不符合□

	
	加压水泵电源是否采用专用供电回路，电源控制箱是否靠近值班室，值班室应有专人值班；
	
	符合□ 不符合□

	
	施工现场是否按规定设置消防水池（有效容积：24m以内建筑物应≥6m3、24m以上建筑物应≥10m3，水池深度≥1.2m）；
	
	符合□ 不符合□

	
	施工现场是否按规定设置消防立管（应选用镀锌钢管；当建筑物高度超过30m时，消防立管管径应不小于50mm）；
	
	符合□ 不符合□

	
	建筑物每层是否按规定设有消火栓，每支水枪的有效射程是否满足要求； 
	
	符合□ 不符合□

	
	施工现场大门入口处或作业区是否设置相关灭火器材和消防安全警示标志；
	
	符合□ 不符合□

	
	在高处实施电、气焊切割作业时，是否对作业周边和下方实施防护遮挡，焊渣应有容器接装（查是否有焊渣接装容器）；
	
	符合□ 不符合□

	
	高层建筑是否使用合格的阻燃式密目式安全网；
	
	符合□ 不符合□

	
	施工现场易燃易爆物品存放是否符合要求；是否明确划分出易燃易爆物品仓库区和禁火作业区；
	
	符合□ 不符合□

	
	施工现场产生的刨花、锯沫、油漆下脚料等易燃、可燃材料是否按规定及时处理；
	
	符合□ 不符合□

	
	作业层动火处、办公区、临时宿舍、食堂、仓库等防火部位，是否按每100平方米配备2个10升的灭火器；
	
	符合□ 不符合□

	
	临时木工场、油漆间、配电室等防火部位，是否按每25平方米配备1个种类合适的灭火器；
	
	符合□ 不符合□

	
	施工现场作业区、生活区、仓库是否明显划分；
	
	符合□ 不符合□

	其它问题
	墙体保温材料名称
	
	耐火（燃烧）等级
	
	墙体保温施工进度
	

	检查

总体

评价
	检查符合要求，继续使用□

检查基本符合要求，存在问题整改后，继续使用□

检查不符合要求，停止使用，存在问题整改后，经复查符合要求，方可使用□

	签字
	项目经理
	
	项目

总监理工程师
	
	建设单位

项目负责人
	

	
	检查负责人
	
	参检人员
	


年     月     日


















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



