
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

防火防爆安全检查表
	                                                    年  月  日

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查办法
	检查评议

	
	
	
	
	符合
	不符合及

	
	
	
	
	
	主要问题

	1
	区域规划
	1、公路和地区架空线路严禁穿越生产区，区域排洪沟不宜通过厂区；
	查现场
	　
	　

	
	
	1、与企业相邻工厂或设施的防火间距不应小于规范；
	
	
	

	2
	平面布置
	1、汽车装卸站甲类物品仓库等机动车频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外； 
	查现场
	　
	　

	
	
	2、采用架空电力线路进出厂区的总变配电所应布置在厂区边缘；
	
	
	

	
	
	3、工艺装置或可燃液体的罐组与周围消防车道之间不宜种植绿篱或茂密的灌木丛； 
	
	
	

	
	
	4、液化烃罐组防火堤内严禁绿化。
	
	
	

	3
	工艺装置
	1、装置的控制室变配电室化验室办公室和生活间等应布置在装置的一侧并位于爆炸危险区范围以外并宜位于甲类设备全年最小频率风向的下风侧；
	查现场看资料
	　
	　

	
	
	2、在可能散发比空气重的可燃气体的装置内控制室变配电室化验室的室内地面应比室外地坪高6.6m以上
	
	
	

	
	
	3、凡在开停工检修过程中可能有可燃液体泄
漏漫流的设备区周围应设置不低于的围堰和导液设施。
	
	
	

	
	
	4、可燃气体压缩机、离心式可燃液体泵在停电停汽或操作不正常情况下介质倒流可能造成事故时应在其出口管道上安装止回阀；
	　
	　
	　

	
	
	5、往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口应设安全阀；
	　
	　
	　

	
	
	6、安全阀的开启压力（定压），不应高于设备的设计压力；
	　
	　
	　

	4
	耐火保护
	1、钢结构厂房的承重框架，蒸馏塔的裙座等应覆盖耐火层；
	查现场看资料
	　
	　

	
	
	2、有耐火层的构件其耐火极限不应低于1.5h,当耐火层选用防火涂料时,应采用厚型无机并能适用于烃类火灾的防火涂料。
	
	　
	

	5
	消防设施
	1、工艺装置区的消火栓应在工艺装置四周设置消火栓的间距不宜超过60m，当装置内设有消防通道时亦应在通道边设置消火栓
	看现场
	　
	

	         检查组长：          检查人员：              培查人员：

	5
	消防设施
	2、生产区内宜设置干粉型或泡沫型灭火器，但仪表控制室、计算机室、电信站、化验室等宜设置二氧化碳型灭火器；
	看现场
	　
	　

	
	
	3、甲类装置灭火器的最大保护距离不宜超过9m，乙丙类装置不宜超过12m；每一配置点的灭火器数量不应少于两个，多层框架应分层配置；危险的重要场所宜增设推车式灭火器
	看现场
	　
	

	6
	防雷接地
	1、工艺装置内露天布置的塔、容器等当顶板厚
度等于或大于4mm时，可不设避雷针保护，但必须设防雷接地；
	看现场
	　
	　

	
	
	2、丙类液体储罐可不设避雷针（线）但必须设防感应雷接地；
	
	　
	

	
	
	3、防雷接地装置的电阻要求应按现行国家标准的有关规定执行；
	查资料
	　
	

	
	
	4、汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台应设静电专用接地线；每组专设的静电接地体的接地电阻值宜小于100欧姆；
	
	　
	

	7、
	现场管理
	1、严禁在厂内吸烟及携带火种和易燃易爆、有毒、易腐蚀物品入厂；
	看现场查纪录
	　
	　

	
	
	2、严禁未按规定办理用火手续，在厂内进行施工用火或生活用火；
	
	　
	

	
	
	3、严禁穿带易产生静电的服装进入油气区工作；
	
	　
	

	
	
	4、严禁穿带铁钉的鞋进入油气区及易燃易爆装置；
	
	　
	

	
	
	5、严禁用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等；
	
	　
	

	
	
	6、严禁未经批准的各种机动车辆进生产装置、罐区及易燃易爆区；
	
	　
	

	
	
	7、严禁就地排放易燃易爆物料及化学危险品；
	
	　
	

	
	
	8、严禁在油气区内用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击和作业；
	
	　
	

	
	
	9、严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施；
	
	　
	

	
	
	10、严禁损坏厂内各类的防爆设施。
	
	　
	

	检查结果的考核与奖惩
	　

	         检查组长：          检查人员：              培查人员：




















































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



