
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

取水、送水、排污系统危害识别记录表

工作岗位:取水、送水、排污           工作任务:操作、维修、巡视
分析人员:陈高峰                     分析日期:2011.09.27 

审 核 人:程文化、王建中             审核日期:2011.09.29

	序号
	作业内容
	危害
	控制措施

	1
	机组开停
	人员伤害
	严格执行操作规程；先检查，再操作。

	2
	起重装卸
	行车钢丝绳绞断
	严格检查行车限位开关是否正常。

	
	
	行车钢丝绳拉断
	吊装前检查钢丝绳是否毛刺,负重无问题。

	
	
	重物剧烈碰撞
	控制好行车运行速度。

	
	
	起重伤害
	按照有关规定定期组织教育培训，必须做到操作人员持证上岗；定期进行检查、培训。

	3
	设备巡视
	运转设备联轴器无防护罩
	按规定设置防护罩，当班人员定期进行检查落实，不得挪用；严格执行相关规定。

	
	
	物体打击

机械伤害
	

	
	
	触电
	按设备试验周期定期实施检测。

	
	
	高处坠落
	加强日常安全检查，及时进行隐患整改；

	
	
	操作平台、防护栏本身缺陷或腐蚀严重
	落实安全技术措施，做好全面防腐工作。

	4
	设备维修
	设备检修时没有断电就开始施工
	严格执行安全操作规程；落实安全技术措施方可进行施工作业。

	5
	
	轴承过热
	冷却水量小，调节冷却水量。

	
	
	
	轴承损坏，更换轴承。

	
	
	
	联轴器不对中，调整联轴器对中。

	6
	
	机组噪声振动大
	轴承没加紧靠轴肩，重新安装轴承。

	
	
	
	电机或联轴器不同心，调整。

	
	
	
	泵轴承磨损，更换泵轴瓦。

	
	
	
	电机轴承损坏，修理电机。

	
	
	
	叶轮磨损，更换叶轮、口环。

	
	
	
	泵内有杂质，停泵清除。


[image: image1.png]



























































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]Ny 258 mn



