
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

施工现场临时用电安全检查表
工程名称：                                     检查日期：      年   月   日

	序

号
	项 目
	检 查 内 容
	检 查 结 果

	1
	用 电

管 理
	按临时施工用电组织设计要求实施总体布设。
电工持证上岗。
	

	2
	外电线路及电气设备防护
	编制防护方案，审批手续齐全，防护严密。
挖掘机、吊车与架空线路边线的最小安全距离符合要求。
	

	3
	接

地

与

防

雷
	在施工现场专用变压器的供电的TN—S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
严禁接地接零混接，接地体符合要求。
施工现场内的吊车、井字架、龙门架等机械设备，以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构，防雷装置应符合要求。
	

	4
	配电室及自备电源
	配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。
	

	5
	配

电

箱

及

开

关

箱
	配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。
每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备。
电箱制作要内外油漆，有防雨措施，门锁齐全

金属电箱外壳要有接地保护，箱内电气装置齐全可靠
线路、位置安装要合理、有地排、零排，电线进出应下进下出
配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁，箱内不得随意挂接其他用电设备，箱内的电器配置和接线严禁随意改动。
分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
箱内严禁动力、照明混用。

严禁用其它金属代替熔丝，熔丝安装要合理。
	

	6
	配

电

线

路
	电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
严禁使用绝缘差、老化、破皮电线。
线路直接埋地，敷设深度不小于0.7m，引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须架设防护套管。
	

	7
	电动

机械

设备

和手

持式

电动

工具
	使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品，使用过程应有专人调整电缆，电缆长度不应大于50m。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。
夯土机械的操作扶手必须绝缘。
电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。
电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于30m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。
使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。严禁露天冒雨从事电焊作业。
	

	8
	照

明


	照明导线应固定在绝缘子上。

现场照明灯要用绝缘橡套电缆，生活照明采用护套绝缘导线。

照明线路及灯具距地面不能小于规定距离（室外220V灯具距地面不得低于3m，室内220V灯具距地面不得低于2.5m。）严禁使用电炉。

防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖
	

	
	
	隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于36V；潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V；特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。
	

	对以上发现的不符合要求的项目，施工单位应按标准规范的要求进行整改，并在    日内整改完毕。

	检查签字
	施工单位：

监理单位： 

建设单位：


更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



