
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

在建重点工程安全检查主要问题汇总表
	序号
	工程名称
	工程概况
	建设单位
	施工单位
	监理单位
	主  要  问  题

	1
	上、下站房及索道设备基础
	838㎡
	无锡市竹海公园服务有限公司
	泰安市永安索道工程有限公司
	理工大学工程兵学院南京工程建设监理部
	一、施工现场部分工人未戴安全帽，楼梯口、临边无防护措施，现场灭火器材配备不到位，各重点危险源点无安全警示牌。

二、脚手架：脚手架搭设不规范，部分立杆间距太大且有部分立杆悬空，局部缺少扫地杆、大横杆、小横杆等。施工层脚手板未满铺，两头未绑扎，有探头板，连墙件太少。

三、施工工临时用电：（1）机电设备外壳未采取保护接零，（2）未做到“一机一箱一闸一漏”保护，（3）电缆敷设不规范，有随地乱拖现象，必须架空敷设，通过瓷瓶固定。（4）交流焊机接线柱处无护罩。

	2
	省宜中图书信息楼
	18808㎡
	江苏省宜兴中学
	江苏宇盛建筑安装工程有限公司
	江苏宏达建设咨询有限公司
	一、脚手架：走廊脚手架未跟上施工进度，缺少扫地杆，无安全网围护。

1、 “四口”、“临边”防护：（1）电梯井楼层无防护栏、井架未见合格正，塔吊料台不标准，应立即拆除。

2、 机械设备：搅拌机滚筒齿轮缺少罩壳、钢丝绳磨损严重，木工钻床、皮带缺少罩壳。塔吊钢丝绳磨损断丝，基础有积水。

3、 施工临时用电：保护接零不到位，局部线路架设不规范，个别机械缺少开关箱，箱内线路标识不清楚。

	3
	省宜中男女生宿舍楼
	14123㎡
	江苏省宜兴中学


	江苏伟丰建筑安装集团有限公司
	江苏宏达建设咨询有限公司


	1、 脚手架：未跟上施工进度，安全网缺失。

2、 “四口”、“临边”防护：室内的局部临边防护不到位。

3、 机械设备：塔机钢丝绳断丝严重，需更换；吊钩无保险。

四、施工临时用电：保护接地、保护接零不到位，缺少开关箱，部分线路架设不规范，一闸多用。

	4
	省宜中教育楼
	14400㎡
	江苏省宜兴中学
	江苏乾坤建设发展有限公司
	江苏宏达建设咨询有限公司
	1、 脚手架：脚手架缺少拉撑点，立杆垂直度不够，安全网张挂及上层竹笆的铺设不到位。

2、 “四口”、“临边”防护：室内的临边洞口缺少防护措施。

3、 机械设备：搅拌机缺滚筒罩壳、料斗缺钩环；塔吊基础积水，吊钩无保险。

4、 施工临时用电：（1）未实施TN-S保护接零系统；（2）三级配电二级保护不到位，缺少开关箱，箱内缺少标识，一闸多用；（3）缺少灭火器材。

	 5
	省宜中实验楼
	8600㎡
	江苏省宜兴中学
	宜兴市大浦建筑安装工程有限公司
	江苏宏达建设咨询有限公司
	1、 脚手架：脚手架缺少拉撑点，扫地杆无横杆，立杆垂直度不够，安全网张挂及上层竹笆的铺设不到位。

2、 搅拌机：料斗缺钢环，钢丝绳老化，滚筒齿轮缺罩壳；

3、 料台：缺少一道保险钢丝绳，北侧保险绳位置不正确。

4、 施工临时用电：未形成TN-S保护接零系统，“三级配电，二级漏电保护”不到位，一闸多用，线路混乱，箱内缺少线路标识，缺少灭火器材。

	 6
	省宜中报告厅、体育馆
	10448㎡
	江苏省宜兴中学
	宜兴市建工建筑安装有限责任公司
	江苏宏达建设咨询有限公司
	1、 脚手架：局部未搭设脚手架；立杆垂直高度不够，缺少拉撑点；安全网、竹笆的铺设不到位。

2、 机械设备：搅拌机缺少滚筒齿轮罩壳，钢丝绳老化需更换，钢筋机械停用后未断电。

3、 施工临时用电：未实施TN-S系统，保护接地、接零不到位；线路混乱、架设不规范，，一闸多用，箱内缺少线路标识，配电间缺少灭火器材。

4、 防护：室内临边缺少安全防护措施，通道口不畅通。

	7
	省宜中食堂、浴室
	7089㎡
	江苏省宜兴中学
	宜兴市锦城建筑安装有限公司
	江苏宏达建设咨询有限公司
	一、脚手架：脚手架拉撑点偏少，剪刀撑搭设不到位，安全网张挂、竹笆的铺设不到位，部分脚手架未跟上施工进度，部分缺少大横杆。

二、安全通道缺防护棚，临边防护不到位。

三、机械设备：塔吊基础积水，专用配电箱不符合要求。

四、施工临时用电：保护接地、保护接零不到位，缺少标准配电箱，部分线路架设不规范，一闸多用。

	8
	宜兴市实验小学风雨操场
	3764㎡
	宜兴市实验小学
	江苏恒丰建设有限公司
	江苏宏达建设咨询有限公司
	1、 施工现场缺少安全标识、标牌。

2、 脚手架缺少拉撑点，局部竹笆铺设不到位。

3、 室内的临边洞口防护措施不到位，缺少安全通道。

4、 施工临时用电：缺少开关箱，未建立保护接零系统；电缆随地明敷，部分配电箱无门。

	9
	交通指挥中心办公楼及附房
	13067㎡
	宜兴市交巡警大队
	宜兴市建工建筑安装有限责任公司
	江苏宏达建设咨询有限公司
	1、 脚手架：脚手架未跟上施工进度，缺少拉撑点、横向扫地杆。

2、 机械设备：塔吊无专用配电箱，基础内有杂物，现场无指挥人员，小车行程限位无效；机械停止使用后不断电，电焊机吊索麻绳铅丝不合格。

3、 施工临时用电：TN-S系统实施不到位，三级配电二级保护实施不到位，缺少开关箱，箱内缺少线路标识，总配电间缺少应急照明，局部电缆不符合要求，生活用电不符合要求。安全台账资料未及时完善。

	10
	宜兴大米有限公司车间
	6758㎡
	宜兴市粮油集团
	宜兴市西郊建设有限公司
	江苏恒鸿建设咨询有限公司
	1、 未见安全资料，塔吊未挂验收合格牌。现场灭火器材配备不到位，木材物料堆放随意。

2、 脚手架作业层无防护措施，操作层脚手板未满铺。拌和机传动齿轮（带）无防护罩，缺上料斗保险钩，无防护棚。

3、 施工临时用电：未做到“一机一箱一闸一漏”保护。

	11
	办证中心
	1814㎡
	高塍镇人民政府
	宜兴市第四建筑安装工程有限公司
	江苏宏达建设咨询有限公司
	1、 脚手架：脚手架缺少拉结点、扫地杆及剪刀撑，顶层无脚手板，安全网张挂不到位。井字架安全隐患多，责令停止使用。

2、 临时用电：电线随意乱敷设；缺少标准配电箱，电箱内线路紊乱；未做到三级配电二级保护；一闸多机现象。钢筋、木工机械缺少专用开关箱，搅拌机料斗无保险钩，机械设备缺少接地装置。

3、 楼层周边、阳台边防护不到位。



	12
	茶亭小区8-11#
	11000㎡
	万石镇建管所
	江苏华虹建筑安装工程有限公司
	淮安市永勤工程管理有限公司
	一、脚手架：脚手架与建筑物缺少连墙件，缺少扫地杆及剪刀撑，脚手架未及时跟上施工进度；施工层缺少脚手板，安全网未张挂到位。

二、机械设备：塔吊基础有建筑垃圾，地脚螺栓被埋。搅拌机防护棚不符合要求，料斗无保险钩，钢丝绳断丝严重；传动部位无防护罩，无专用开关箱。塔吊无专职指挥员。

三、临时用电：电线敷设不规范，电线挂在钢管脚手架上；缺少标准配电箱，使用护套线。

四、楼层临边、阳台、楼梯口及高空作业防护不到位。



	13
	茶亭小区1-7#
	25000㎡
	万石镇建管所
	宜兴市红塔建筑安装工程有限公司
	淮安市永勤工程管理有限公司
	1、 脚手架：脚手架与建筑物缺少拉结点，安全网防护不到位，剪刀撑及扫地杆未及时到位。

2、 机械设备：塔吊基础积水，电缆线拖水，缺少日常维护保养记录。

3、 临时用电：部分电线乱拖乱拉，缺少标准配电箱，使用护套线，未做到三级配电二级保护。钢筋木工机械、混凝土搅拌机缺少专用开关箱，机械设备未采用接地保护装置。



	14
	孵化器研发大楼
	25300㎡
	江苏宜兴经济开发投资发展有限公司
	北京城建道桥工程有限公司
	江苏恒鸿建设咨询有限公司


	1、 安全资料不健全，现场安全警示标志不全，缺重大危险源告之栏。临边围护不符合要求，安全施工氛围差。

2、 塔吊起重力矩偏大，小车行程限位、回转限位无效。钢筋作业未搭设防护棚、安全通道偏少。

3、 电线敷设不规范，未做到“一机一闸一箱一漏”，电线未挂空架设。



	15
	五星花园
	72000㎡
	江苏宜兴经济开发投资发展有限公司
	江苏华虹建筑安装工程有限公司
	宜兴市土木、淮安永勤、江苏恒鸿、宏达监理
	1、 脚手架：脚手架部分钢管变形，未铺设脚手板。立杆基础采用空心砖做垫块，无扫地杆。安全网张挂不到位，拉结点偏少。现场警示标志少，小型机械无验收合格牌。

2、 塔吊专用配电箱有其它线接入，群塔作业方案不详细，现场无指挥人员。现场电线乱拉乱拖，现场使用电箱率太低，未做到“一机一闸一箱一漏”。

3、 监理对专项施工方案审批不及时，对现场监管不力。



	16
	荆邑大桥重建工程
	
	宜兴市城市建设发展有限公司
	中铁一局集团有限公司
	武汉大通公路桥梁工程咨询监理有限责任公司
	1、 现场围护不到位，未设置安全通道。未见安全生产警示牌、操作规程，河面施工人员未穿救生衣。

2、 现场缺少配电箱、开关箱，未做到“一机一闸一箱一漏”。氧气瓶的压力表破损。

3、 安全资料不健全、未见安全施工方案。防护用具未检测。



	17
	枫隐路
	
	宜兴市城市建设发展有限公司
	常州市武进市政工程有限公司
	江苏宏达建设咨询有限公司
	1、 安全资料不健全。施工现场缺少施工标识牌、警示标志。

2、 管道洞口无围护，临时设施（宿舍）搭设不规范。

3、 汽车吊吊装时未按吊装要求固定支腿，吊装方案没有具体的计算数据。

4、 管道洞口无围护。

	18
	洑溪路
	
	宜兴市城市建设发展有限公司
	苏州创元建设工程有限公司
	江苏恒鸿建设咨询有限公司
	1、 安全资料不健全。施工现场无操作规程，无警示标志。

2、 小型机械无验收牌，空压机无防护罩，临时设施搭设不规范。

3、 临时用电不规范，电线乱拉乱接，未做到“一机一闸一箱一漏”；严禁使用木质电箱。施工现场安全隐患严重，责令停工整改。
































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



