
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

供配电系统设备安全操作规程

1.0目的

规范供配电设备设施的操作程序，确保正确、安全的操作供配电设备设施。

2.0适用范围

适用于豪逸御华庭销售中心高、低压配电设备、变压器及附属设备的运行管理。

3.0权责区分     

3.1  工程部主管负责组织制定《供配电设备设施安全操作规程》并监督执行情况。 

3.2   技工负责供配电设备的操作。 

4.0通则说明

供配电设备安全操作规程分为：设备（设施）安全操作要求、设备（设施）操作方法、在配电变压器上工作时操作规程 、在配电柜开关上工作时操作规程


5.0供配电设备（设施）安全操作规程

5.1安全操作要求

5.1.1操作高压设备时，必须带绝缘手套、工作服、使用绝缘操作    杆。 

  5.1.2 操作低压设备时，必须穿绝缘鞋、避免正向面对操作设备。 
       5.1.3 严禁带电工作，紧急情况需带电作业时，需有监护人。 
       5.1.4 工作场地空间足够，光线良好。

  5.1.5 所用工具材料齐全（绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝批、电工胶布等）。 

  5.1.6 工作人员必须穿戴绝缘手套、工作衣、绝缘鞋。 

  5.1.7 自动空气开关跳闸或熔断器熔断时，应查明原因并排除故障后恢复供电。不允许强行送电，必要时允许试送电一次。 

5.1.8 电流互感器不得开路、电压互感器不得短路。

5.1.9 变配电房拉、合开关时，应一人执行一人监护。 

5.2 供配电设备设施操作方法（见流程图） 

5.3在配电变压器上工作时的操作规程 
5.3.1填写工作票；

5.3.2填写倒闸操作票；

5.3.3按填写的倒闸操作票操作设备；
5.3.4验电，确认无电； 
5.3.5在变压器两侧分别挂三相短路接地线； 
5.3.6设置安全围栏，悬挂 “有人工作，禁止合闸”标示牌

5.4在配电柜开关上工作时的操作规程 

5.4.1拉开开关、有明显的断开点； 
     5.4.2验电，确认无电； 
     5.4.3挂三相短路接地线； 
     5.4.4设置绝缘隔板（与邻近带电体距离在6cm以下者）； 
     5.5.5设置安全围栏，悬挂 “有人工作，禁止合闸”标示牌 

6.0供配电设备设施操作流程图

   6.1高压开关柜操作流程图

6.1.1 送电操作流程图

[image: image1.png]Ny 258 mn





















6.1.2停电操作流程图与送电操作流程图相反。

  6.2低压配电柜操作流程图

6.2.1单台变压器投入运行时，配电柜操作流程图（1#变压器送电）


     















6.2.2  2#变压器投入运行时，低压配电柜操作流程与
1#变压器投入运行操作流程相反。  

6.2.3  两台变压器投入运行时，操作流程同单台变压器投入运行的操作流程，只需要断开联络开关P9，并将手车拉到试验位置即可。

6.2.4  停电流程与送电相反。

6.2.5  “市电”停电后，发电机将通过P4柜联络开关自动转换投入使用。“市电”恢复供电后发电机将自动停机。停发电机工作电源即可以停应急电源。

7.0  相关记录

7.1高压电房工作票（甲）种

7.2高压电房工作票（乙）种

7.3倒闸操作票
断开2#变压器出线开关








合上10KV电源进线开关





将电源柜手车推到工作位置





拉开10KV电源柜接地刀闸





检查各负荷开关确在断开位置





断开1#变压器出线开关





断开2#变压器电源侧接地刀闸








断开1#变压器电源侧接地刀闸





1#变压器电源柜手车推到工作位置





2#变压器电源柜手车推到工作位置








合上1#变压器进线开关





 合上2#变压器进线开关








2#变压器受电








1#变压器受电





将P8柜I段母线进线开关推到工作位置





将P10柜1I段母线进线开关推到试验位置








断开P11、P12柜电容补偿开关





断开P9柜联络开关





断开P6、P7柜电容补偿开关





合上P9柜联络开关








合上P8柜I段母线进线开关





合上P10柜I段母线进线开关








合上P6、P7柜电容补偿开关





合上P11、P12柜电容补偿开关





合上各馈出线开关








合上各馈出线开关








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

