
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

热电分厂热控工作票填写操作指引
1 工作票的适用范围

在机组运行中检修时，需将主辅机保护系统停止或运行退出备用，模拟量控制系统切至手动或改变控制与运行方式时，均应办理热控工作票。

1.1 热控第一种工作票用于以下热工保护、自动装置和主要检测参数的检修、检查和维护工作。

1.1.1 主要检测参数

1.1.1.1 锅炉方面

汽包水位，汽包压力，主蒸汽压力，主蒸汽温度，主蒸汽流量，主给水压力，主给水温度，主给水流量，排烟温度，烟气氧量，炉膛压力，磨煤机出口温度，给煤量，点火油压。

1.1.1.2 汽轮机、发电机方面

主蒸汽压力、温度、流量，各级抽汽压力，轴封压力，汽轮机转速，轴承温度，轴承回油温度，推力瓦温度，排汽真空，调速油压力，润滑油压力，供热流量，凝结水流量，轴承振动，轴向位移，胀差，中、高压油动机行程，汽缸与法兰螺栓温度，发电机定子线圈及铁芯温度。

1.1.1.3 辅助系统方面

    除氧器压力，除氧器水位，给水泵润滑油压力，高压给水泵轴承温度，热网送气、给水母管温度、流量、压力。

1.1.2 主要自动控制系统

汽包水位控制，主汽温度控制，主汽压力控制，送风控制，引风控制，汽轮机轴封压力控制，汽轮机凝汽器水位控制，高压加热器水位控制，高压加热器水位控制，除氧器压力及水位控制，一次风压控制，磨煤机控制，减温减压系统温度、压力控制。

1.1.3 主要热工保护

1.1.3.1 锅炉方面

    主燃料跳闸（MFT）保护，炉膛压力保护及炉膛火焰保护，锅炉安全门保护，汽包水位保护，磨煤机润滑油压保护，磨煤机出口温度连锁。

1.1.3.2 汽轮机、发电机方面

    汽轮机轴向位移保护，汽轮机超速保护，电超速保护，润滑油压保护，凝汽器真空保护，高压加热器水位保护，抽汽逆止门保，射水泵连锁，凝结水泵连锁。

1.1.3.3 辅助系统

    给水泵连锁，循环水泵连锁。

1.2 热控第二种工作票热控第二种工作票用于除热控第一种工作票以外的热控设备上的工作。例如：

1.2.1.1 流量计、工业电视系统、微机风扇。

1.2.1.2 启动灰渣泵等室内热控设备。

1.2.1.3 单只点火器、油枪、火焰检测器。

1.2.1.4 与热控有关的电缆防火工作。

1.2.1.5 用于就地显示的一次仪表和报警光字牌回路。

1.2.1.6 巡测仪等。

2 工作票的填写和签发

2.1 热控工作票由工作负责人填写一式两份，然后交工作票签发人审核签发。

2.2 需要解除热工保护或自动装置（如MFT保护、汽机本体保护、发电机断水保护）的工作，应填写热控第一种工作票的第5项；并经有资格的人员批准，在“批准人”处签名。不需要解除的工作，此项填“无”。热工保护和自动装置的投、退，必须严格执行有关的制度和规定，防止误操作事故的发生。
2.3 工作票安全措施应写明具体的检修设备的名称，热力设备隔离和信号隔离措施，关闭或开启的阀门（名称编号），必须停电的设备名称（包括开关、刀闸和保险），要求机组运行值班人员在运行方式、操作调整上采取的措施。

2.4 在热控第一种工作票第6项“安全措施”中，凡是由运行人员“措施执行”、“措施恢复”，则由运行人员在相应栏内做“√”记号；如由工作负责人“措施执行”、“措施恢复”，则由工作负责人在相应栏内做“√”记号。在“其它注意事项”栏由工作票签发人或值长（或工段长）填写。如无“运行人员补充安全措施”和“其它注意事项”，则填“无”，不得空白。

2.5 热控第一种工作票第7项“批准工作结束时间”由班长或值长或工段长填写。

2.6 “实际工作内容及结果”，由工作负责人在检修工作结束前填写，内容包括：检修后的热控设备状态是否已投入或备用，保护及自动装置恢复情况等。

2.7 热控第二种工作票的第4项“安全措施”，指具体工作时有关设备是否停电，是否由热控工作人员独立完成（非独立完成时要写清楚完成部门或单位）以及其它安全措施和注意事项。
2.8 有资格批准解除热工保护和自动装置的人员名单由热电分厂决定，并且书面公布。

3 工作票内容

工作票安全措施应写明具体的检修设备的名称，热力设备隔离和信号隔离措施，关闭或开启的阀门（名称编号），必须停电的设备名称（包括开关、刀闸和保险），要求机组运行值班人员在运行方式、操作调整上采取的措施。

[image: image1.png]Ny 258 mn


















































































































































运行人员有无补充安全措施？








无





有





填写补充安全措施








有无其他注意事项？








无





填写补充注意事项（由值长或工段长填写）








填写无








填写无








填写批准工作结束时间（由班长或值长或工段长）








工作负责人填写实际工作内容及结果








由工作负责人（甲方）填写一式两份工作票（第一至第六项，除第五项的批准人）





需要解除热工保护或自动装置








N





Y





工作负责人填写“无”








工作负责人填写解除热工保护或自动装置名称








交由执行人签名








交由热电分厂有资格批准人批准








由哪一方执行安全措施？








运行





工作负责人





工作负责人在“安全措施”一栏相应做记号








运行人员在“安全措施”一栏相应做记号








运行人员








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

