
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

建筑安全隐患排查专用表（施工用电检查）
	工称名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	
	
	
	

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	外电防护
	小于安全距离又无防护措施的扣20分
防护措施不符合要求、封闭不严密的扣5—10分
	20
	 
	 

	2
	
	接地与接零保护系统
	工作接地与重复接地不符合要求的扣7—10分
未采用TN—S系统的扣10分
专用保护零线设置不符合要求的扣5—8分
保护零线与工作零线混接的扣l0分
	10
	 
	 

	3
	
	配电箱开关箱
	不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分
开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵，每一处扣5分
漏电保护装置参数不匹配，每发现一处扣2分
电箱内无隔离开关每一处扣2分
违反“
机、一闸、一漏、一箱”的每一处扣5—7分
安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分
闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分
配电箱内多路配电无标记的每一处扣5分
电箱下引出线混乱每一处扣2分
电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分
	20
	 
	 

	4
	
	现场照明
	照明专用回路无漏电保护扣5分
灯具金属外壳未作接零保护的每1处扣2分
室内线路及灯具安全高度低于2.4m未使用安全电压供电的扣10分
潮湿作业未使用36v以下安全电压的扣10分
使用36v安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎扣5分
手持照明灯未使用36v及以下电源供电扣10分
	10
	 
	 

	5
	一般项目
	配电线路
	电线老化、破皮未包扎的每一处扣l0分
线路过道无保护的每一处扣5分
电杆、横担不符合要求的扣5分
架空线路不符合要求的扣7—10分
未使用五芯线(电缆)的扣l0分
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分
电缆架设或埋设不符合要求的扣7—10分
	15
	 
	 

	6
	
	电器装置
	闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣3分
用其他金属丝代替熔丝的扣10分
	10
	 
	 

	7
	
	变配电装置
	不符合安全规定的扣3分
	5
	 
	 

	8
	
	用电档案
	无专项用电施工组织设计的扣10分
无地极阻值摇测记录的扣4分
无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分
档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分
	10
	 
	 

	检查项目合计
	 
	100
	 
	 




































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



