
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

集气站HSE检查表（苏里格）

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查结果

（√或×）

	1
	取证情况
	特种作业人员、易燃易爆岗位操作人员必须经过培训，取得合格证后，方可独立操作，持证人员必须按规定时间参加复审，过期未按规定参加复审的，视为无证，无证人员不得上岗操作。
	

	2
	培训
	1.对调换工种的人员和从事新工艺、新技术、新材料、新设备的作业人员应进行重新培训，经考试合格后方可上岗。对参观人员也应该做好有关安全知识的
2.加强经常性的安全生产教育，开展安全生产活动，生产班站必须坚持班前安全讲话和每周一次安全活动。
3.新入场的员工必须经厂级、车间和班组三级安全教育，考试合格后方可准上岗。并建立三级教育卡片，经过岗位培训，掌握正确的操作方法后，方可单独。
	

	3
	监督检查
	1.集气站每半个月检查一次
2.按照规定按时巡回检查，及时填写报表。
	

	4
	劳动保护
	1.进入作业现场人员都必须佩戴相应的劳动防护用品，否则一律不得进入作业
	

	5
	规章制度
	1.规章制度健全。根据有关规定，结合集气站的实际情况，制定相应的制度。
2.岗位安全操作规程、作业指导卡。
	

	6
	应急措施及演练
	1.成立事故应急抢险小组，有三级事故应急措施﹝专项应急预案﹞
2.每月进行二次应急演练，每次演练人数不低于集气站人数1∕2；项目部进行督察、评审(查应急演练记录)
	

	7
	压力容器
	1.容器本体、接扣部位、焊接接头等无裂纹、过热、变形、泄露等现象。
2.人孔、手孔、封头(端盖)等处无泄露。
3.支撑或支座牢固、齐全，基础完整、无严重裂纹、无不均匀下沉，紧固螺栓完好螺帽不得有松动现象。
4.与外部管道连接处不得有松动、错位现象。
5.在压力容器明显的部位装设产品铭牌和注册铭牌
6.压力容器排污、管线、仪表伴热投运正常
	

	8
	收发球筒
	1.收发球筒无承压、泄露情况
2.收发球筒有明显的部位装设产品铭牌和注册铭牌
3.支撑或支座牢固、齐全，基础完整、无严重裂纹、无不均匀下沉，紧固螺栓完好螺帽不得有松动现象。
4.快开盲板装设铭牌包括：产品名称、设计压力、设计温度、筒体内径、工作介质、制造厂名、制造单位许可证号、出厂编号。
5.快开盲板必须设置安全连锁机构。
	

	9
	甲醇储罐
	1.甲醇罐进口接口处无泄露，甲醇罐顶端的罐口必须保持密封。
2.汽车装卸作业中防静电接地线宜采用专用防爆型静电接地磁力接头(也可采用橡套电缆如YCW3×6mm²三芯并成一股，TRJ25mm²单股等),接地连接可选用电池夹头﹑鳄式夹钳﹑蝶形螺栓﹑鱼尾夹头﹑电焊夹头或专用夹头等器具,严禁用接地线缠绕方式连接。接地点应避开油箱。槽车尾部应配用导静电橡胶拖地带，禁用拖地链条。
	

	10
	污水储罐
	1.污水罐量油孔盖密封垫完好，无老化；量油孔盖日常处于关闭状态。
2.闪蒸分液罐至污水罐的控制阀门在排液结束后及时关闭，防止中、低压天然气窜入常压罐。
3.气田水拉运作业中，防静电接地线宜采用专用防爆型静电接地磁力接头(也可采用橡套电缆如YCW3×6mm²三芯并成一股，TRJ25mm²单股等), ,接地连接可选用电池夹头﹑鳄式夹钳﹑蝶形螺栓﹑鱼尾夹头﹑电焊夹头或专用夹头等器具,严禁用接地线缠绕方式连接。接地点应避开油箱。槽车尾部应配用导静电橡胶拖地带，禁用拖地链条
	

	11
	天然气压缩机组
	1.机组运转过程中有无异响、异常震动。
2.检查仪表控制箱LCD及报警指示灯确认机组无带病运行，查看机组所有工艺、设备参数是否正常，是否有警报现象或报警失效现象。
3.检查设备油、水、气、是否存在跑、冒、滴、漏现象。
4.压缩机区应有醒目的安全标识。
5.连接紧固可靠，旋转部件防护罩安全可靠。
6.机组的维护保养符合要求。
7.机组润滑油位、冷却水位正常。
8.备用机组按规定定期运行并有记录。
9.机电设备应有可靠的接地装置，接地电阻应小于10欧。
	

	12
	发电机
	1.机组运转过程中有无异响、异常振动。
2.连接紧固可靠，旋转部件防护罩安全可靠。
3.机组润滑油位、冷却水位、电解液位正常。
4.查看机体LCD无带病运行，输出参数正常。
5.机组按时间保养，并有记录。
	

	13

 
	压力表

 
	1.设计压力小于1.6MPa时，压力表精确度不低于2.5级，设计压力大于或等于1.6MPa时，不低于1.5级，压力表盘刻度极限值应为最高工作压力的1.5~ 3.0倍，最好选用2倍，表盘直径不应小于100m。
2.压力表安装前应进行检验，注明下次检验的日期。
3.压力表的一次阀必须保持常开。
4.压力表应每年进行两次校验，超过检验周期的不得使用。
5.压力表出现下列情况之一时，应停止使用并更换：

1） 有限止钉的压力表在无压力时，指针不能回到限止钉处；无限止钉的压力表在无压时，指针距零位的数值大于压力表允许误差；

2） 表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清；

3） 封印损坏或超过校验有限期限；

4） 表内弹簧管泄露或压力表指针松动；

5） 指针断裂或外壳腐蚀严重；

6） 其他影响压力表准确指示的缺陷。
6.压力表的安装要求如下：

1） 装设位置应便于操作人员观察和清洗，且应避免受到辐射热、冻结或震动的不利影响；

2） 压力表与压力容器之间，应装设三通旋塞或针型阀上应有开启标记和锁紧装置；压力表与压力容器之间，不得连接其他用途的任何配件或接管；
	

	14
	液位计
	1.选用符合有关标准的规定，并应符合下列要求：

1)根据压力容器的介质、最高工作压力和温度正确选用；

2）寒冷地区室外使用的位计，应选用夹套型或保温型结构的液位计。
2.安装位置便于观察
3.实行定期检修制度，可根据实际运行情况，规定检修周期，但不应超过压力容器内外部检验周期。
4.冬季液位计的电伴热投运正常。
5.液位计引压管一次阀必须保持常开。
6.液位显示清晰、无假液位。
7.损坏后可能伤人的应有防护装置
8.液面计有下列情况之一的，应停止使用：超过检验周期；

玻璃板(管)有裂纹、破碎；阀件固死；经常出现假位。
	

	15
	安全阀
	1.铅封、铭牌完整
2.安全阀每年至少检验一次，并提供检定证书；定压合校验应由有资质的单位进行。效验、定压后的安全阀应加锁或铅封，悬挂标有检验单位、下次检验日期等内容的检验标牌。
3.安全阀的定压符合规范或设计要求，且最高定压值不得超过设计压力。
4.安全阀应垂直安装，并应装设在压力容器液面以上的气相空间，或装设在与压力容器气相空间相连的管道上。
5.安全阀应装设泄放管，泄放管上不许装阀门。泄放管应直通安全地点，低温系统放空的安全出口管线应有防止冻堵的措施。
	

	16
	呼吸阀
	1.呼吸阀的阀芯定期进行检查、防止漏气、卡死、粘结、堵塞、生锈，必要时清洗一次，保证阀芯通畅。
2.呼吸阀铭牌齐全，附型号规格、厂名或厂标、制造日期和编号。
	

	17
	温度计
	1.需要控制壁温的压力容器上，必须装设测试壁温的测温仪表或温度计，严防超温。测温仪表应定期校验。
2.运行中玻璃液体温度计的感温液柱不应有中断、倒流或毛细管管壁挂色现象
3.运行中双金属温度计分度盘上的分度线、数字和计量单位清晰完整， 表玻璃应无色透明，各部件无锈蚀、无松动，其尾长应与保护套管内孔长相当。
	

	18
	可燃气体
	1.可燃气体检测器每年至少进行一次检定，在用的检测器应有有效的计量检定合格证书。
	

	19
	仪器仪表
	1.天然气集输、处理、储运系统爆炸危险区域内的电器设施应采用防爆电器
2.防爆场所安装的接线盒、导管和仪表设备应符合防爆要求，其电线引出导管和Y型隔爆器内应填充满隔爆胶泥。
3.电源接线防爆挠性保护软管无松动、破损。
4.运行中的仪器仪表系统应置于自动状态
	

	20
	防爆
接线盒
	1.接线端口必须用防爆胶泥密封
2.接线盒端盖电源开关标识清晰、准确
3.防爆挠性管无松动、破损。
4.接线盒端盖螺栓齐全、紧固
5.预留的接线口要做封堵处理。
	

	21
	阀门及

连接
	1.在用阀门有制造厂铭牌，其铭牌内容应包括公称压力、公称途径、工作温度及工作介质。
2.阀门外表不得有裂纹、砂眼、机械损伤、锈蚀等缺陷和缺件，阀门上的标志应正确、齐全、清晰。
3.阀门安装应按照阀门指示标志及介质流向，确定其方向正确。
4.与阀门连接的法兰应保持平行，其偏差不大于2mm。
5.法兰连接，应使用同一规格的螺栓，紧固后螺旋外漏螺纹应为2—3扣。
	

	22
	配电室
	1.落地式配电柜底部宜高出地面50mm以上，底座周围应采取封堵措施，能防止动物进入；配电柜前后应留有通道，其宽度不宜低于0.8—1.2m。
2.电力设备上表明已送电或已带电的指示灯、指示用仪表和音响报警、信号装置完好显示正常。
3.用电设备及线路走向应合理，导体选择及线路敷设应符合安全规定，线路应无老化、破损和裸露现象。
4.配电室应有“当心触电”安全标牌，配电柜前应铺绝缘胶皮。
5.配电闸刀应挂“运行”、“检修” “禁止合闸”等标牌。
6.电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板。
7.电气设备检修时，配电室送电闸刀应挂“禁止合闸”标牌，并有专人监护。
8.电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠。
9.接地故障保护可靠，并有定期实验记录；插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠，应急照明运行正常。
	

	23
	灭火器


	1.至少每半月进行一次检查，填写检查卡片。
2.灭火器应设置在明显或便于取用的地点，且不得影响安全疏散。
3.灭火器不能挪作它用，摆放稳固，没有埋压，灭火器箱不得上锁，将检查灭火器有效“状态卡”挂在灭火器上
4.灭火器配置数量按每具保护半径不超过20米，且每个设置点不低于两具配置
5.筒体无锈蚀、变形现象；铭牌完整清晰；存放在阴凉、干燥、通风处，不得接近火源。
6.喷嘴无堵塞、变形、开裂、损伤，喷射软管畅通 、无变形、无老化，压力表的无表无变形、损伤，保险销和铅封完好。     
7.推车式灭火器固定架无损坏或掉落之处。
8.干粉灭火器压力表指针应指在绿色区域。如指针已在红色区域，则说明内部压力已泄露无法使用，应赶快送维修部门检修；灭火器已经开启必须再充装，每次再充装前或灭火器出厂三年后，应进行水压试验。
	

	24
	防护用品
	1.安全帽应有四项永久性标志： 1）制造厂名 称、商标、型号；   2）制造年月；  3）生产合格证和安检证；  4）生产许可证编号。
2.玻璃钢橡胶安全帽使用期限不超过三年半,塑料安全帽不超过两年半。
3.使用安全冒时必须系下颌带，冒壳与冒衬连接应牢固，冒壳无裂纹变形，锁紧卡齐全。
4.集气站操作员工必须穿戴防静电工服，防静电、防砸、防滑工靴及安全帽。
	

	25
	各类台账
	1.建立危险化学品管理台账，将现场使用的甲醇、泡排剂、汽柴油等进行登记，同时按起化学性质分类、分开存放，并有明显标记。
2.现场使用的仪器、仪表、报警装置等建立台账，定期检定。               
3.现场使用的各种消防设施器材建立台账，明确规格型号、数量、摆放地点、配置日期等。
	

	26
	安全标识
	1.现场通过安全色、标签、标牌等方式明确工器具、工艺设备的使用状态，对作业现场危险区域和部位进行警示标识，加强管理。
2.紧急集合点至少两个，标识清晰，方向标完好。
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



