
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

防火设施设备检查项目规范明细表
	设备名称
	检查
级别
	检查方式
	检 查 内 容
	备  注

	灭火器（箱）
	一级
	目测
	1、灭火器箱摆放于指定位置，无异常移动；
	

	
	
	
	2、灭火器箱体无变形、无锈蚀，油漆无脱落；
	

	
	
	
	3、灭火器箱体卫生清洁良好，无污渍；
	

	
	
	
	4、无物品、杂物遮挡。
	

	
	二级
	手动检测
	1、一级检测的所有项目；
	

	
	
	
	2、每箱配置2具ABC干粉灭火器；
	

	
	
	
	3、灭火器压力表指针在绿色有效区域范围；
	

	
	
	
	4、灭火器保险销、喷嘴（管）等配件无缺失。
	

	
	三级
	手动检测
	1、一、二级检测的所有项目。
	

	应急照明灯
	一级
	目测
	1、应急灯吊挂于墙壁或安全出口上方的指定位置；
	

	
	
	
	2、外观无明显破损，无积尘、污渍；
	

	
	
	
	3、无黄色故障灯显示；
	

	
	
	
	4、无物品、杂物遮挡。
	

	
	二级
	手动检测
	1、一级检测的所有项目；
	

	
	
	
	2、按下“实验/测试”按钮，2个灯头同时发光；
	

	
	
	
	3、照明灯光亮度强，可提供20分钟以上照明时间。
	

	
	三级
	手动检测
	1、一、二级检测的所有项目。
	

	安全出口
指示牌
	一级
	目测
	1、安装、吊挂于墙壁或安全出口上方的指定位置；
	

	
	
	
	2、外观无明显破损，无积尘、污渍；
	

	
	
	
	3、正常照明灯应24小时常亮；
	

	
	
	
	4、无黄色故障灯显示；
	

	
	
	
	5、无物品、杂物遮挡。
	

	
	二级
	手动检测
	1、一级检测的所有项目；
	

	
	
	
	2、按下“实验/测试”按钮，可切换为备用电源提供照明；
	

	
	
	
	3、备用电源照明灯光可提供20分钟以上照明时间。
	

	
	三级
	手动检测
	1、一、二级检测的所有项目。
	

	防烟面具
	一级
	目测
	1、摆放于指定位置，无异常移动；
	

	
	
	
	2、外观包装盒密封完好；
	

	
	
	
	3、无其他物品、杂物遮挡。
	

	
	二级
	手动检测
	1、一级检测的所有项目；
	

	
	
	
	2、处于5年有效使用期内。
	

	
	三级
	手动检测
	1、一、二级检测的所有项目。
	

	消防通道
安全出口
	一级
	目测
	1、通道、出口畅通； 
	

	
	
	
	2、无杂物、物品堆积堵塞。
	

	
	二级
	目测
	1、一级检测的所有项目。
	

	
	三级
	目测
	1、一、二级检测的所有项目。
	

	防火门
闭门器
	一级
	目测
	1、防火门应处于关闭状态；
	

	
	
	
	2、门把手、闭门器、门锁等配件齐全；
	

	
	
	
	3、无物体遮挡、阻碍防火门正常开关。
	

	
	二级
	手动检测
	1、一级检测的所有项目；
	

	
	
	
	2、防火门把手无松动；
	

	
	
	
	3、闭门器工作正常，在开门后，可以将门自动关闭；
	

	
	
	
	4、防火门可以由内侧锁止，开锁把手灵活好用；
	

	
	
	
	5、防火门无刮地、变形关闭不严等影响正常开关的因素。
	

	
	三级
	手动检测
	1、一、二级检测的所有项目。
	

	消火栓
	一级
	目测
	1、外观标示清晰，无字体脱落；
	

	
	
	
	2、消火栓周围无物品、杂物遮挡；
	

	
	
	
	3、消防管网无漏水、脱漆现象；
	

	
	
	
	4、消火栓箱体无变形、锈蚀脱漆；
	

	
	二级
	手动检测
	1、一级检测的所有项目；
	

	
	
	
	2、消火栓门开启关闭正常，无变形；
	

	
	
	
	3、消防水带、枪头、手动报警按钮、击锤等配件齐全。
	

	
	三级
	手动检测
	1、一、二级检测的所有项目；
	

	
	
	
	2、由消防公司进行火警联动测试。
	

	
	
	
	3、消防公司检查消防水管网压力等。
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



