[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

粉尘车间现场检查表
	序号
	检查项目
	检查依据
	备注

	一、消防

	1. 
	粉尘车间厂（库）房两侧应设有宽度不小于3.5m的消防车道。如无车道，应沿厂（库）房两侧保留宽度不小于6m的平坦空地。尽头式消防车道应设不小于12m×12m的回车场。穿过建筑物的消防车道，路面净宽及距建筑物的净高均不应小于4m。
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）GB17269-1998《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》
	查看是否有消防部门验收，检查消防通道是否有堵塞现象。

	2. *
	紧急出口或疏散通道中的门上必须设置“禁止锁闭”标志；疏散通道或消防车道的醒目处必须设置“禁止阻塞”标志。
	《消防安全标志设计要求》GB 15630-1995第5.5.3条  第5.5.4条
	

	3. *
	安全出口和疏散门的正上方必须采用“安全出口”作为指示标志；

应设置供人员疏散用的应急照明。在安全出口、疏散口和疏散通道转角处应按现行国家标准设置疏散标志。在专用消防口处应设置红色应急照明灯。
疏散通道中，“紧急出口”标志必须设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上，标志牌的上边缘距地面不应大于1m，也可以把标志直接设置在地面上，上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m，袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m，在走道转角区，不应大于1.0m。
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
《消防安全标志设计要求》GB 15630-1995第6.10.1.1条
	

	4. 
	需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”标志和击碎工具。
	《消防安全标志设计要求》GB 15630-1995第5.6条
	一般企业消防柜都没有击碎工具。

	5. 
	具有火灾危险的生产厂区、厂房等的入口处或防火区内必须设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“当心火灾──易燃物”、“当心火灾──氧化物”和“当心爆炸──爆炸性物质”等标志。
	《消防安全标志设计要求》GB 15630-1995第5.12条
	

	6. 
	消防安全标志必须设在与消防安全有关的醒目的位置，标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物。设置的消防安全标志，应使大多数观察者的观察角接近90°。
	《消防安全标志设计要求》GB 15630-1995第6.5条
	

	7. 
	悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m；附着在室内墙面等地方的其它标志牌，其中心点距地面高度应在1.3m—1.5m之间。
	《消防安全标志设计要求》GB 15630-1995第10.1.4条
	

	8. 
	灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。
	《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第5.1.3条
	

	9. 
	灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点和设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。
	《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第5.1.4条
	

	10. 
	在同一灭火器配置场所，宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用型灭火器；

灭火器必须定期校验，过期必须及时更换。
	《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第4.1.2条
	检查保养记录，配置场所存当在不同火灾种类时，选用ABC型通用型灭火器即可。

	11. 
	对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志；灭火器设置点的数量不得少于每50平方米1具8kg灭火器。
	《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第7.1.3条
	

	12. 
	一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具， 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
	《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第6.1.1条  第6.1.2条
	

	13. *
	粉尘车间的消防给水和固定灭火设备的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。
	GB17269-1998《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	通过消防部门验收即可，重点查看是否有增加新的设备设施。

	14. 
	占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层厂房；应设置自动灭火系统，除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外，宜采用自动喷水灭火系统。
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	可以纳入消防验收范围，查看是否有通过验收。

	15. 
	铝镁粉厂房和库房内不应存放汽油、煤油、苯等易燃物。
	GB17269-1998《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
	

	16. 
	铝镁粉灭火不准使用水、泡沫或二氧化碳灭火器灭火
	GB17269-1998《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》
	

	17. 
	厂房和丙类仓库的下列部位，应设置消防应急照明灯具： 

1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；

2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间。
	《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.3.1条
	

	18. 
	消防设施须维护保养得当，火灾发生时必须能立即投入使用。
	GB17269-1998《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》
	检查保养点检记录是否做好。

	19. 
	消防水的供应必须有保证，消防水池存水量能满足灭火需要，消防水泵必须有备用电源。
	《建筑设计防火规范》GB50016-2006
	检查是否通过消防验收，必须检查消防水泵是否有备用电源。

	20. 
	组织义务消防队,并进行演练,厂址所在地区企业间有消防灭火协防关系。
	《建筑设计防火规范》GB50016-2006
	是否有演练及记录，统一认为不需签定协防关系协议。

	21. 
	变配电站(间)配备必须灭火器材。
	《建筑设计防火规范》GB50016-2006
	

	22. 
	粉尘车间的生产区（包括技术夹层）、机房、站房等均应设置火灾探测器。粉尘车间生产区及走廊应设置手动火灾报警按钮。
	《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	23. 
	粉尘车间应设置消防值班室或控制室，其位置不应设在粉尘车间内。消防控制室应设置消防专用电话总机。
	《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	24. *
	粉尘车间中易燃、易爆气体的贮存、使用场所，管道入口室及管道阀门等易泄漏的地方，应设可燃气体探测器。有毒气体的贮存、使用场所应设气体检测器。报警信号应联动启动或手动启动相应的事故排风机。并应将报警信号送至消防控制室。
	GB15577-1995《粉尘防爆安全规程》《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	二、电气设备设施

	25. 
	变配电站必须设在厂区地势较高、线路进出方便的位置，与周围建筑物保持有足够的安全间距，四周的消防通道畅通。
	《10KV及以下变电所设计规范》GB50053－94第2.0.1条
	

	26. 
	变配电站(间)门窗向外开，采用百叶窗或窗口装金属网，金属网孔不大于10mm×10mm等安全防护措施。
	《用电安全导则》GB/T13869-2008

GB50194－93第2.2.2条
	

	27. 
	变配电站(间)内外整洁，并有足够的操作空间；户内配电装置最小通道宽度，单排列的操作通道为1.5m，维修通道为0.8m；双排列的操作通道为2m，维修通道为1m。
	《10KV及以下变电所设计规范》GB50053－94第4.2.7条
	

	28. 
	电气设备的保护接地良好,其接地电阻TN系统≤4Ω,重复接地≤10Ω。
	《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

《用电安全导则》GB/T13869-2008
	需要检查电工检测记录

	29. 
	供电线路绝缘、屏护良好，架设做到有序、相色正确，标志整齐清晰。
	《用电安全导则》GB/T13869-2008
	询问企业电工

	30. 
	搭设临时用电线路有完备的审批手续，并不超期使用。
	《用电安全导则》GB/T13869-2008
	查看审批手续

	31. 
	严禁在爆炸和火灾危险场所架设临时用电线路。
	GB15577-1995《粉尘防爆安全规程》
	

	32. 
	计算机及仪器仪表弱电系统保护接地、静电接地及不间断电源(UPS)齐全良好。
	《用电安全导则》GB/T13869-2008
	

	33. *
	在铝镁粉生产和装卸过程中，应有防止静电放电和电气火花的措施。
	GB17269-1998《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》
	

	34. 
	电气设备应依据GB12476.1的规定选用尘密型（DT）防爆电器；处理设备故障时的照明电压应为12V。
	《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

《用电安全导则》GB/T13869-2008

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	35. *
	粉尘车间内的配电设备，应选择不易积尘、便于擦拭的小型安装设备，不宜设置大型落地安装的配电设备。电动机、操作盘（台）等应安装在无粉尘爆炸危险的单独房间内。
	《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

《用电安全导则》GB/T13869-2008

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	36. 
	粉尘车间内的电气管线宜暗敷，穿线导管应采用不燃材料。粉尘车间的电气管线管口及安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处应有可靠的密封措施。
	《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

《用电安全导则》GB/T13869-2008
	

	37. 
	粉尘车间应根据工艺生产要求设静电防护措施。
操作人员应采取防静电措施
	《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

《用电安全导则》GB/T13869-2008

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	38. 
	粉尘车间的净化空调系统，应采取防静电接地措施。
所有轮式容器、手推车和自动装卸车均应静电接地。
	《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

《用电安全导则》GB/T13869-2008

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	39. 
	所有金属设备、装置外壳，金属管道、支架、构件、部件等，一般应采用静电直接接地；不便或工艺不允许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地。静电直接接地电阻不大于100Ω，间接接地电阻不大于107Ω。
	GB15577-1995《粉尘防爆安全规程》5.3.2.1
	

	40. 
	粉尘车间内不同功能的接地系统的设计均应遵循等电位联结的原则，其中直流接地系统不能与交流接地系统混接。直流工作接地的接地干线应单独绝缘敷设，并应使用绝缘屏蔽电缆。直流工作接地的基准电位应取自总等位铜排，接地导线与铜排做单点连接。主干线截面不应小于95mm2，支干线截面不应小于35mm2。
	《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

《用电安全导则》
GB/T13869-2008

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	询问企业是否有使用直流电系统，以及接地系统是否是综合接地还是分散接地，查看一下接地系统。

	41. 
	接地系统采用综合接地方式时接地电阻值应小于或等于1Ω；选择分散接地方式时，各种功能接地系统的接地体必须远离防雷接地系统的接地体，两者应保持20m以上的间距。粉尘车间的防雷接地系统设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定。
	《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

《用电安全导则》GB/T13869-2008

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	42. 
	消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
	《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.3条
	

	43. 
	消防用电设备应采用专用的供电回路，当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。
其配电设备应有明显标志。
	《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.4条
	专用的供电回路一般企业难以做到，需要讨论

	44. 
	铝、镁、钦、锗等或含有这些金属的粉末与锈钢摩擦产生的火花是特别危险的点火源。当存在上述金属或合金的粉末时，必须防止产生摩擦火花。
	GB17269-1998《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》
	

	45. 
	直接用于盛装粉末的器具、输送粉末的管道(带)等，应采用金属或防静电材料制成
	GB15577-1995《粉尘防爆安全规程》5．3．2．2
	

	46. 
	所有金属管道连接处(如法兰)，必须进行跨接。
	GB15577-1995《粉尘防爆安全规程》5.3.2.1
	

	47. 
	禁止采用直接接地的金属导体或筛网与高速流动的粉末接触的方法消除静电
	GB15577-1995《粉尘防爆安全规程》5．3．2．5
	

	48. 
	没有与明火作业相同的保护措施，严禁使用旋转磨轮和旋转切盘进行研磨和切割
	GB15577-1995《粉尘防爆安全规程》5．4．5
	

	49. 
	在静电危险场所，所有属于静电导体的物体必须接地。对金属物体应采用金属导体与大地做导通性连接，对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地．
	《防止静电事故通用导则》GB 12158 --2006  6.1.2
	

	三、建筑物

	50. 
	粉尘车间的耐火等级不应低于二级。
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	51. 
	安装有粉尘爆炸危险的工艺设备或存在爆炸性粉尘的建(构)筑物，它们之间应是分离的，并留有足够的安全距离。建筑物宜为单层建筑，屋顶宜用轻型结构，也可采用“抗爆”结构。甲、乙类生产的粉尘车间宜为单层，其防火分区最大允许建筑面积，单层厂房宜为3000m2，多层厂房宜为2000m2。丙、丁、戊类生产的粉尘车间其防火分区最大允许建筑面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定。
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	52. 
	加工、包装、转运及储存铝镁粉的工房和库房宜为不带地下室的单层建筑；

铝镁粉加工与贮存的工房和库房应采用钢筋混凝土柱、梁的框架结构，墙不承重。
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	查看是否有通过消防部门验收。

	53. 
	技术竖井井壁应为不燃烧体，其耐火极限不应低于1h。井壁上检查门的耐火极限不应低于0.6h；竖井内在各层或间隔一层楼板处，应采用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作水平防火分隔；穿过水平防火分隔的管线周围空隙，应采用防火或耐火材料紧密填堵。
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	54. 
	粉尘车间每一生产层、每一防火分区或每一粉尘车间的安全出口数目不应少于2个，但符合下列要求的可设1个:
1 对甲、乙类生产厂房每层的粉尘车间总建筑面积不超过100-150m2，且同一时间内的生产人数不超过5-10人。
2 丙类厂房，每层建筑面积小于等于250m2，且同一时间的生产人数不超过20 人；
3 丁、戊类厂房，每层建筑面积小于等于400m2，且同一时间的生产人数不超过30 人；
4 地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室，其建筑面积小于等于50m2，经常停留人数不超过15 人。
铝镁粉尘车间每间厂房至少应有两个宽敞并彼此相隔一定距离的出口，厂房内工作地点到出口或楼梯的距离，单层不应超过30m，双层不应超过25m。

	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第3.7.2条

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
GB17269-1998《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》


	。

	55. 
	安全出口应当分散布置，从生产地点至安全出口不应经过曲折的人员路线，并应设有明显的疏散标志，安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定。
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	56. 
	粉尘车间与非粉尘车间、粉尘车间与室外相通的安全疏散门应向疏散方向开启，并加闭门器。安全疏散门不应采用吊门、转门、侧拉门、卷帘门以及电控自动门。
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	57. 
	粉尘车间与粉尘车间同层外墙应设可供消防人员通往厂房粉尘车间的门窗，其洞口间距大于80m时，应在该段外墙的适当部位设置专用消防口。
专用消防口的宽度应不小于750mm，高度应不小于1800mm，并应有明显标志。楼层的专用消防口应设置阳台，并从二层开始向上层架设钢梯。
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
	

	58. 
	粉尘车间外墙上的吊门、电控自动门以及宽度小于750mm、高度小于1800mm或装有栅栏的窗，均不应作为火灾发生时提供消防人员进入厂房的入口。
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）


	

	59. 
	设计选用的装修材料的燃烧性能必须符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）的规定。
	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
	是否有消防验收。

	四、机械设备

	60. 
	传动设备的安全防护装置齐全，必须有事故紧急停车手动开关或自动连锁装置。
	《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1985）
	

	61. 
	设备的使用说明书必须易于取用，便于阅读。
	《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1985）
	现场要有设备说明书和规程

	62. 
	设备周围留有足够的操作空间，厂房内设备布局不得占用消防通道。
	《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1985）
	

	63. *
	生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
	《中华人民共和国安全生产法》第28条
	粉尘车间必须要有 “禁止烟火”等标志。

	64. 
	在铝镁粉生产和装卸过程中，应有防止静电放电和电气火花的措施。
在铝镁粉工房内，应使用防爆工具。

装运铝镁粉的容器应用不产生火花的金属材料制作，且应加盖密封
	GB17269-1998《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》
	

	65. 
	铝镁粉工房内的粉尘浓度应控制在4mg/m3以下
	GB17269-1998《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》
	

	66. *
	货物电梯及载人电梯按规定年检，设置超载连锁保护装置。
	《特种设备安全监察条例》
	查看是否按期年检。

	67. *
	锅炉、空压机等特种设备的安装、调试、使用必须遵循国家有关规定。锅炉按规定检验、登记。
	《特种设备安全监察条例》
	查看是否按期年检。

	68. *
	设备的安全附件，如压力表、温度计、安全阀、防爆板、液面计等按规定检定合格。
	《特种设备安全监察条例》
	查看是否按期年检。

	69. 
	建立健全了设备档案，设备定期维护保养。
	《特种设备安全监察条例》
	查看制度及记录保养

	70. 
	有完整的设备检修制度，严禁设备在不切断电源的情况下拆卸检修。
	《电气安全技术操作规程》
	

	71. 
	拆卸粉末加工、处理、收集、运输设备或设施时，无论是在室内还是在室外，均应使用防爆工具。
	《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1985）
	

	72. 
	输送管道应设泄爆口。泄爆口应通到建筑物外，且应按GB/T15655进行设计。

过滤式除尘器滤料应为导静电材料。整个除尘器系统应保持良好的电接触，并接地
	GB17269-1998《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》
	

	五、作业场所

	73. 
	厂房内工器具、料箱、杂物摆放整齐,必须避开人行通道;带有危险化学品的废弃无尘纸等,按时回收。
	《危险化学品废弃物管理规范》
	查看有制度控制措施



	90. *
	有职业卫生防护设施；为从业人员提供符合国家和行业标准的劳动保护用品，并监督、教育从业人员按使用规则佩戴使用。
	《中华人民共和国安全生产法》第37条

《中华人民共和国职业病防治法》第三章
	现场查看员工是否佩带正确

	91.
	从业人员必须了解其作业场所和工作岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第45条
	询问员工及查看培训记录

	92. *
	作业场所的通风系统良好且采用防爆型通风装置
	《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058—92第2.5.2条
	

	93.
	有危险性的作业场所必须设置明显的安全警示标志。
	《中华人民共和国安全生产法》第30条
	

	94
	职业危害因素的强度或者浓度符合国家标准、行业标准。
	《中华人民共和国职业病防治法》
	查监测数据。无《监测报告书》

	95
	存在职业危害的作业场所应组织职工进行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查。
	《中华人民共和国职业病防治法》
	


注：带*号的为否决项，不符合规范的，企业必须立即整改。
更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]