项目名称：监测自动化系统设备                                                 招标编号：0809-1041DHG1B532/01                                                                                                         

肇庆市鼎湖区政府采购
招标文件
招标编号：0809-1041DHG1B532/01

项目名称：监测自动化系统设备
肇庆市鼎湖区九坑河水库工程管理处

广东华伦招标有限公司

二○一○年六月
目  录

2第一章 投标邀请书


5第二章 投标人须知


15第三章 用户需求书


30第四章 肇庆市鼎湖区政府采购合同（样本）


35第五章 附  件


36附件1 投标书


37附件2 投标一览表


38附件3 详细报价清单


39附件4 货物指标要求与投标人建议表


39附件5 项目实施及测试验收详细方案（格式自定）


40附件6 合同条款响应一览表


41附件7拟派驻本项目经理及技术人员一览表


附件8同类项目业绩情况一览表
42


 HYPERLINK \l "_Toc129746611" 

附件9 售后服务及培训计划
43

44附件10 法定代表人证明书


45附件11 法定代表人授权委托书


46附件12-1 投标保证金


46附件12-2保证金退还说明


47附件13-1 关于资格文件声明的函


48附件13-2 资格文件


49附：评标文件





第一章 投标邀请书
投标邀请书
广东华伦招标有限公司受肇庆市鼎湖区九坑河水库工程管理处委托，就下述项目进行公开招标，本项目已经政府采购管理部门同意，采购本国产品或者不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品，详情请参见招标文件。诚邀合格的投标人参加投标，现将该项目采购文件（0809-1041DHG1B532/01，请点击打开）进行公示，公示期为2010年6月17日至2010年6月23日五个工作日。

一、招标编号、项目名称、完工期要求

1、招标编号：0809-1041DHG1B532/01 

2、项目名称：监测自动化系统设备

3、完 工 期：2010年11月30日前（交钥匙项目）。

4、投标人必须对本项目进行整体投标，不得对其分拆（详见第三章用户需求书）。

二、投标人的资格要求

1、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织，且注册资金不少于人民币200万元；

2、投标人必须具有信息产业部颁发的计算机信息系统集成三级或以上资质；

3、投标人须具有水库或大坝同类项目业绩，并提供合同。

投标人须携带营业执照（副本）及上述证明材料复印件(加盖公章) 购买招标文件。

三、获取招标文件的方法： 

1、获取招标文件的时间：2010年6月17日至2010年7月8日每天8：30～ 17：30（北京时间，法定节假日除外） 

2、获取招标文件地点：广东省肇庆市天宁北路75号发展广场15楼。
3、招标文件工本费：人民币￥150.00元/套，文件一经售出，概不退还。 

4、获取招标文件方式：现场报名购买或通过转账支付购买。

通过转账支付购买的方法如下：将招标文件工本费汇入： 

开户名称：广东华伦招标有限公司肇庆分公司
    开户银行：广东发展银行肇庆分行营业部
    账    号：107015512010017209
    汇入地点：广东省肇庆市
   （并请注明购买单位名称及“事由：购买0809-1041DHG1B532/01号招标文件”）
如需邮寄招标文件，请另付特快专递费用￥60.00元。款到指定账户后，采购代理机构即向合格投标人发出招标文件。通过邮寄方式发出的所有资料以邮递部门送达的时间为准，采购人及采购代理机构对邮件送达延误、损坏、丢失、毁灭等情形不负任何责任。 

5、本公司只接受通过以上方式正式获取招标文件的投标人报名及投标。 

四、招标文件答疑：本项目不举行集中答疑。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者我司提出质疑，供应商对采购文件提出质疑的，应当按照国家有关规定附送有关证明材料。 

五、招标活动实施时间和地点，联系人及联系方式： 

1、递交时间：2010年7月9日上午9:00-9:30（北京时间） 

2、递交截止时间：2010年7月9日上午9:30（北京时间） 

3、投标及开标地点/地址：广东省肇庆市城东新区信安大道肇庆市财政大楼二楼评标室。

六、采购人、采购办、采购代理机构的名称、地址和联系方式： 

1、采购人：肇庆市鼎湖区九坑河水库工程管理处

联系人：梁先生

联系电话：0758-2601225

2、采购办：肇庆市鼎湖区政府采购管理办公室

联系人：程先生

联系电话：0758-2623616

3、采购代理机构名称：广东华伦招标有限公司
    采购代理机构地址：肇庆市天宁北路75号发展广场15楼
    采购代理机构联系方式：
    项目联系人：许先生、区小姐    联系电话：0758-2313165 
    财务联系人：陈小姐            联系电话：0758-2313165
    传真电话：0758-2313395        电子邮箱：zqhl2313165@21cn.com 
   评审结果公示网站: http://www.gdgpo.com、http://zqas.gov.cn及http://www.gdhualun.com
第二章 投标人须知
投标人须知

1.总体说明
1.1.适用范围
本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述项目的设备供货、运输、安装调试、相关部门验收、维护保养及相关服务等。
1.2.资金来源

财政资金。

1.3.关于投标项目
投标人必须对本项目进行整体投标，不得分拆。并必须提供完整的技术资料。

1.4.合格的投标人

1.4.1.凡是具有本次采购项目供货及服务能力，满足招标邀请中规定的资质要求的供应商均为合格的投标人。

1.4.2.投标人必须是来自中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。

1.4.3.投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规。

1.5.关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式。投标人的报价必须是固定的。

1.6.定义
1.6.1.“采购办”系指肇庆市鼎湖区政府采购管理办公室。

1.6.2.“采购人”系指用户单位，即肇庆市鼎湖区九坑河水库工程管理处。

1.6.3.“招标机构”系指广东华伦招标有限公司。
1.6.4.“投标人”系指向招标机构提交合格的投标文件的法人或其他组织。

1.6.5.“实质性响应”系指符合招标文件所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。“重大偏离或保留”指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了招标人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

1.6.6.“甲方”系指用户单位，合同的一方当事人。

1.6.7.“乙方”系指中标人，合同的一方当事人。

1.6.8.“伴随服务”系指招标文件规定乙方须承担的有关后期服务。
1.6.9.招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.7.合格的货物和服务

1.7.1.投标人拟提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

1.7.2.投标人所投货物须为全新未使用设备。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应有中文及易懂的通用符号说明，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。

1.7.3.所有进口货物均为合法正当渠道进口的（如货物产地在境外）、所有货物均为全新原厂生产的产品。在货物验收时要提供有关的正常报关证明（如货物产地在境外）和货物出厂合格证明。

1.7.4.投标人所投货物必须符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

1.7.5.用户单位将拒绝接受不合格的货物和服务。

2.关于投标人

2.1.投标人要求具有独立法人资格，信誉好，有经营实力和履约能力，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规。

2.2.投标人必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）参加投标、开标仪式，在评标过程中随时接受评标委员会就投标文件内容提出的质疑，并及时如实予以解答、澄清。

2.3.投标人应提供能证明投标人承担所投项目能力和资格的有关资格、证明资料，包括但不限于：

（1）投标人基本情况；

（2）项目管理和售后服务情况；

（3）投标人提出的各种优惠承诺（包括货物优惠折扣、维护、培训、升级等）；

（4）本招标文件涉及产品的生产许可证、制造商授权书等相关文件；

（5）其他能够证明投标人承担项目能力及资格的资料如：与货物生产厂家签订的设备保修合同或技术支持合同、省级（或相当于省级）以上质检部门的质检证书、生产厂商供货确认函、近年类似项目的验收报告等。

3.招标文件
3.1.招标文件的组成
（1）投标邀请书
（2）投标人须知

（3）用户需求书

（4）肇庆市鼎湖区政府采购合同（样本）

（5）附件

（6）评标文件
3.2.招标文件的澄清
投标人如需澄清招标文件的疑点，可用书面提交或传真的形式通知招标机构，其通知应确保招标机构在投标截止期前收到。

3.3.1.招标文件的补充、修正通知及答疑纪要等，招标机构将在以下网址：http：//www.gdgpo.com、http：//www.zqas.gov.cn及http：//www.gdhualun.com进行公告，招标机构将不再另行通知投标人。

3.3.2.所公布的补充、修正通知及答疑纪要等作为招标文件的一部分。投标人应在投标文件中予以确认。

3.3.3.考虑到补充、修正通知及答疑纪要的影响，招标机构可决定延长投标截止期。

3.4.招标文件不可偏离部分

招标文件中，凡带“*”号部分为不可负偏离条款，投标人必须作出实质性响应，否则作无效投标处理。

4.投标总则
4.1.投标文件的编写
4.1.1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式制作并递交完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件作出实质性响应；否则，将被拒绝投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致废标，并承担由此产生的法律责任。

4.1.2.投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位；对不用文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.1.3.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表为准。
4.1.4.投标人须用人民币报价。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4.1.5.投标人投标报价应为所投项目的最终报价，包含：设计、供货、运输、安装、调试、验收、培训、售后服务及一切税费；投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有硬件设备、材料、软件、使用授权、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在设计、供货、开发、运输、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，甲方将不再支付任何费用。

4.1.6.投标人在详细报价中须列出用户需求书的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目应在报价表后面做出补充，所补充的内容应在《货物指标要求与投标人建议表》加以详细说明。

4.1.7.报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白，视为未响应。

4.1.8.投标人所投产品有部分或全部为自主创新产品（以纳入《广东省政府采购自主创新产品清单》为准）时，投标人应单独列出自主创新产品的报价，并计算出该部分报价占投标总报价的比重。

4.2.投标注意事项
4.2.1.为确保各投标人充分理解项目要求，请各投标人务必认真阅读招标文件，如我方组织答疑会，请各投标人务必参加，否则因此引起的不利于投标人的后果，由投标人自行承担。

4.2.2.知识产权

4.2.2.1投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标货物、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4.2.2.2如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

4.2.3.如招标文件其他部分任何条款与用户需求书中相关条款不一致，以用户需求书中叙述为准；如附件内容与投标人须知中相关条款不一致，以投标人须知中叙述为准。

4.2.4.若投标人所投货物整体或其零部件或备件的原产地为中华人民共和国以外地区，投标人应负责相关的进口关税、增值税和进口许可证。必要时，投标人应提供有关报关单及关税证明复印件。

4.3.投标文件的组成
4.3.1.投标文件应包括以下部分：（按以下顺序排列装订）

（1） 投标书；

（2） 投标一览表；

（3） 详细报价清单；

（4） 货物指标要求与投标人建议表(包括设备简介、技术参数、图片资料及配置清单)；

（5） 项目实施及测试验收详细方案（包括：项目分析，实施方案，项目管理，质量保证措施，实施技术要点分析，系统测试方案、验收规程及验收方案等。）；

（6） 合同条款响应一览表；

（7） 拟派驻本项目经理及技术人员一览表；

（8） 同类项目业绩情况一览表；

（9） 售后服务及培训计划；

（10）法定代表人证明书；

（11）法人授权委托书（仅适用于投标人代表为非法定代表人）；

（12）保证金退还说明；

（13）关于资格文件声明的函/资格文件及其他；

（14）有关产品厂家授权书；

（15）用户需求书中所提出的需要提供的资料等；

（16）投标人认为有必要说明的其他文件。

资格文件视为投标文件不可分割的一部份。
4.3.2.投标保证金在开标前单独提交。

4.3.3.所有不完整的投标将被拒绝。

4.3.4.投标人必须自行承担因其投标文件中的任何错漏而导致的一切后果。

4.4.投标
4.4.1.全部投标文件应一式六份，其中，正本一份（内装投标文件一份，投标文件电子版一份，电子文件要求磁盘或光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩），副本五份，在文件封面右上角显著注明“正本”和“副本”字样，并加盖公章。副本内容可采用正本的复印件。一旦正本与副本不符，以正本为准。投标一览表（加盖公章）、投标保证金进帐证明及保证金退还说明分别独立提交。所有投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，任何涂改或修正（如果有的话）必须由原签署人签字确认。
4.4.2.投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标中清楚地注明。
4.4.3.所有投标文件应在投标截止时间（即投标邀请书中所规定的时间）前送达投标、开标地点（即投标邀请书中所规定的地点），交予招标机构专职负责人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。
4.4.4.所有投标文件（正本一份和副本五份及电子版）必须放在同一完好的信封或包装内密封，在封口及骑缝上加盖投标单位的公章；投标一览表单独放在小信封内密封，封口加盖投标单位的公章（供唱标用）并在每一信封或包装的封面上写明：

	收件人名称：广东华伦招标有限公司

招标编号：

项目名称：

包装内容：投标文件正本/副本/投标一览表/保证金退还说明信封

投标人名称：

投标人地址：

联 系 人：

联系电话：

在规定的开标时间2010年7月9日前不得启封


4.4.5.招标机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。
4.4.6.招标机构不接受电报、电话、电传、传真、快递、邮寄投标。

4.4.7.无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有参与投标有关的全部费用。

4.5.投标有效期
从投标截止日起，投标有效期为130天。在特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原有效期应负之权利及责任相应也延至新的有效期。

4.6.投标保证金
4.6.1.投标人应向招标机构提交投标保证金：人民币贰万元整（￥20,000.00元）。
4.6.2.投标保证金应用人民币，以银行划账或电汇方式提交，并于2010年7月8日前到账：
收款单位名称：广东华伦招标有限公司肇庆分公司

开户银行：广东发展银行肇庆分行营业部

账    号：107015512010017209

注：在递交投标文件时请将银行进账单复印件（加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见附件12-2）交给招标机构。

4.6.3.如投标人未按4.6.1和4.6.2条规定提交投标保证金，其投标将被拒绝。

4.6.4.投标保证金的退还条件：
（1）如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与甲方签订采购合同，并向招标机构交回一份合同正本后5个工作日内无息退还。

（2）如果投标人在投标截止后撤回其投标；或被通知签约后拒绝签约；或未能执行缴交中标服务费的规定，则招标机构有权没收投标保证金。

（3）未中标的投标人的投标保证金最迟在发出中标通知书后5个工作日内无息退还。

4.6.5.所有投标人的保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

4.7.投标的修改

在投标截止前投标人可以以书面形式修改其投标，在投标截止后不得修改其投标。

4.8.投标的撤回

在投标截止前投标人可以撤标，在投标截止后不允许撤标。

4.9.开标

4.9.1.开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

4.9.2.开标由招标机构主持，邀请所有投标人参加。

4.9.3.投标人代表应携带本人身份证参加开标会，如投标人代表为非法定代表人，还应携带法定代表人授权书。

4.9.4.开标时，由用户代表及监督代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价、完工期和投标文件的其他主要内容。

4.9.5.在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读，除非参加投标的合格投标人不足三家。

4.9.6.招标机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

4.10.评标

4.10.1.评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人(或以上)单数组成，其中用户代表一名，其余评委均从政府采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性检查的投标进行评价和比较，响应的依据是投标文件本身的内容，而不寻求其他证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大和关键条文偏离、保留或反对的投标。

4.10.2.评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

4.10.3.评标采用综合评分法。

4.10.4.本次评标的评分权重为：技术评分权重占40%，商务评分权重占30%，价格评分权重占30%及自主创新产品加分四部分。自主创新产品加分是在满足基本技术条件的前提下，在上述的基础上根据自主创新产品近五年内获得奖项及专利认证情况按一定幅度加分。评标委员会将综合得分第一的投标人推荐给采购人作为第一中标候选单位，综合得分第二的投标人为第二中标候选单位。（详细评标方法见附《评标文件》）

4.10.5.以下情况将可能导致废标

（1）关键条文的偏离、保留或反对将可能导致废标。

（2）没有对招标文件作实质性响应的（包括招标项目价格、完工期、项目计划、技术规范、合同的主要条款），如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1）投标人未提交投标保证金或保证金不符合招标文件要求的；

2）超出经营范围投标或不满足招标文件规定的资质要求的；

3）资格证明文件不全的；

4）投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

5）不满足技术规范及要求中主要参数，或严重超出和偏离的；

6）投标有效期不足的；

7）投标报价不固定的；

8）投标文件密封封口不加盖投标单位公章的；

9）投标人投标文件内容不真实；

10）投标人其它违反国家法律、法规的行为。

4.10.6.评标过程的保密性

（1）公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2）在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人、评标委员会、招标机构施加任何影响，其投标将被拒绝。
4.10.7.投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2）为有利评标，在开标后，可随时请投标人就投标文件中的内容加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

4.10.8.相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散出与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

4.10.9.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求，可以否决所有投标。所有投标否决后，依法重新招标。

4.11.定标

评标委员会提出推荐中标意见，经用户单位确认。由招标人、招标机构与预中标人进行最终澄清及对预中标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利，没收其投标保证金。采购人可以确定第二中标候选人为中标人。

最终澄清完成后，由招标机构向中标人发出中标通知书。同时，招标机构在以下网址：http：//www.gdgpo.com、http：//www.zqas.gov.cn及http：//www.gdhualun.com公告中标人名单，不在中标名单之列者即默认为落标，招标机构不再以其他方式另行通知。中标人应依时与招标人签订合同（自中标通知书签发之日起30个日历日内）。

5.签约及中标服务费

5.1.中标人应按中标通知书指定的时间和地点与招标人签订采购合同。

5.2中标人必须在中标后，签约前按如下标准和规定向招标机构直接缴交中标服务费。

5.2.1.以中标通知中确定的中标总金额作为收费的计算基数；

5.2.2.收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格 [2002] 1980号）执行。中标金额在100万以下的部分，中标服务费按中标金额的1.50%计算；100万到500万的部分，按1.10%计算；500万到1000万的，按0.80%计算。中标服务费按差额定率累进法计算。

5.2.3.中标服务费币种与中标通知中中标价的币种相同。

第三章 用户需求书
用户需求书

一、项目概况
本次采购项目为监测自动化系统设备，用户单位为肇庆市鼎湖区九坑河水库工程管理处，投标人必须对本项目整体进行投标，不得分拆，且要提供完整的技术资料。

二、投标人的资格要求

1、投标人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织，且注册资金不少于人民币200万元；

2、投标人必须具有信息产业部颁发的计算机信息系统集成三级或以上资质；

三、需求一览表

	序号
	设备名称
	型号规格及主要技术参数
	数量

	（一）中控室设备

	1
	工作站
	名牌工作站。处理器:Intel Xeon 双核处理器 W3503 2.4G/内存容量:2048M/硬盘容量:250G/光驱类型:DVD-ROM/显示卡类型:NVIDIA QuadroFX380/网卡:内置10-1000M自适应网卡，配装名牌液晶显示器:22″宽屏液晶显示器。
	2台

	2
	UPS设备
	4kVA，220V。40节蓄电池，65Ah。含电池箱、UPS配电柜及配件。 
	1套

	3
	激光打印机
	A3网络激光黑白打印机。基本参数：首页输出时间＜10S。黑白打印速度25ppm。最大打印幅面A3。最高分辨率
 600×600dpi。打印介质：打印纸(普通纸,预印纸,信头纸,预穿孔纸,证券纸,再生纸,彩纸,糙纸,轻质纸,牛皮纸,粗纸),投影胶片,标,信封,卡片。供纸方式：自动供纸。纸张容量：250页纸盒。打印字体
 HP PCL 6,HP PCL 5e,HP postscript level 3 仿真,103 种内置可扩展PCL字体,93种内置PostScript字体。最大月打印量： 50000页/月。硒鼓寿命12000页。内存： 标配32MB,最大128M 。网络打印支持：可选网络打印功能。接口： 1个IEEE-1284并行端口,1个USB端口。其它参数：电源电压220-240V (±10%)。 

工作噪音：打印：53 dB(A),待机：31 dB(A) 。适用平台：Microsoft Windows 98,Me,2000,XP Home,XP Professional,Server 2003,Mac OS X,10.2,10.3,10.4 及更高版本。
	1台

	4
	以太网交换机
	产品类型:企业级,二层,可网管型交换机,千兆以太网型/传输方式:存储转发方式/接口类型:10/100/1000BASE-T端口/接口数目:24/传输速率:10M/100M/1000Mbps/模块化插槽数:4 /管理端口:1个Console端口
	1台

	5
	通信防雷器
	快速的大电流泄放，内部具有两级防雷配合，具有快速的响应时间 <１ns，整体化设计。保护级别：IP20
	1套

	6
	数据采集软件、信息管理软件、资料分析软件、远程控制软件
	具有：系统管理、数据管理、自动化监测数据自动换算和转入、监测数据通用处理和查询、监测图标制作、监测资料成果换算和报表制作、远程控制等功能。
	1套

	7
	屏体
	标准屏体 800×600×2200（宽×深×高），PLC、USP电源、MCU、图像监控等设备。
	1面

	8
	控制台
	控制台长3m宽1m高0.8m，材料为高聚酯，防火防静电。
	1套

	9
	背投显示装置

	（1）
	液晶电视
	窄缝42”液晶电视9台拼屏。屏幕性能：产品类型 中尺寸型1080p系列。屏幕尺寸 42英寸，屏幕比例 16:9，分辨率 1920×1080，水平视角178度，垂直视角178度，显示色彩16.7M，是否高清1080p/1080i/720p，显像技术 VII第二代数字引擎，10Bit色彩提升技术。屏幕性能：第Ⅲ代六基色，背光灯类型 CCFL冷阴极萤光灯管。主要参数：接收制式 PAL/NTSC/SECAM，特色性能 3G酷影（支持720P RM/RMVB、1080P H.264），音频性能 Uplayer多媒体播放平台，支持多种音效模式，支持自动音量调节，支持立体声，扬声器 内置，电视格式 1080p/1080i/720p，使用寿命 60000小时，电视功能，电源性能 100～240V AC 50/60/Hz，产品功耗 190W，输入端子 HDMI1.3高清数字端口，外观其他：机身尺寸 1000mm*703mm*280mm（含底座）000mm*649mm*108mm（不含底座），摆放方式 可壁挂。 
	9台

	（2）
	数字视频矩阵
	矩阵主机单机支持128路视频输入、16路视频输出。供电电源 <50W AC220V±10%/50Hz，视频输入 1Vp-p(75欧姆负载，不平衡)，视频输出 1Vp-p(75欧姆负载，不平衡)，视频信噪比 50db（加权），视频隔离度 50db (加权)，视频带宽 17MHz(-3db) ，差分相位 典型值为2% ，

差分增益 典型值为2% ，视频制式 CCIR和PAL制，切换时间 <1毫秒，视音频接口 视频：BNC插座/音频：RCA插座 ，环境温度 -10℃~52℃ 

环境湿度 ≤90℅RH(无凝结) ，外形尺寸 310(L)×480(W)×89(H) 。
	1台

	（3）
	控制键盘
	铝合金外壳，三维控制摇杆，电源电压 DC9V ,功率3W,通信方式 RS485，通信距离 1200M，支持协议 PELCO-D、PELCO-P，波 特 率 2400、4800、9600、19200，最大地址 255，显示方式 LCD ，速度级别 21 Steps，按键数量 33 ，方向控制方式 3-Axis Joystick ，其它特点 Auto diaplasis ,99DVR control ，外形尺寸mm 335×180×56 
	1台

	（4）
	视频分配器
	16进48出视频分配器；视频输入 0.61Vpp,BNC同步负极性全电视信号，75欧姆；视频输出 0.8Vpp-2Vpp,BNC同步负极性全电视信号。电源功耗 小于2W AC220V/50Hz。外形尺寸 400mm(L)*180mm(W)*50MM(H) 
	1台

	（5）
	拼屏控制主机
	处理器:Intel Xeon 双核处理器 W3503 2.4G/内存容量:2048M/硬盘容量:250G/光驱类型:DVD-ROM/显示卡类型:NVIDIA QuadroFX380/网卡:内置10-1000M自适应网卡
	1台

	（二）水平位移监测设备
	

	1
	引张线端点装置
	固定端：（含卡座、悬挂装置、面板和保护箱）（保护箱全不锈钢）; 张紧端：（含面板360×450×6一块、保护箱一个、大滑轮一个、卡座一个、挂钩一只、砝码式重锤40Kg、重锤托架一个）
	2套

	2
	引张线测点装置
	含不锈钢水箱、浮船、保护箱、面板、钢尺
	8套

	3
	引张线仪
	标准量程：50 mm，精度：±0.1 mm，分 辨 率：0.01 mm，环境温度：-15℃～+65℃，环境湿度：100%RH，通讯方式：RS485A/4～20mA（可选），供电电压：AC220、50HZ；AC36V、50HZ
	8支

	4
	高强不锈钢丝
	φ1.2mm
	200m

	5
	传感器专用电缆
	RVVP-2×2×0.5（传感器到mcu1）
	600m

	6
	保护管
	DN110 PCV管（保护钢丝）
	200m

	7
	数据测控装置
	钢弦式仪器测量模块,通道数16；测量频率范围400～6000Hz，测量温度范围-50～150℃；准确度：频率±0.05%F·S 、温度±0.5℃；分辨力：频率0.01Hz 、温度0.1℃；测量时间：每测点4秒；功耗：掉电200mA、待机小于15mA、测量小于280mA，包括电源（蓄电池）、防雷设备、数据采集模块等
	1台

	8
	不锈钢保护箱
	根据数据测控装置大小配装
	1台

	9
	通讯电缆
	RVVP-2×2×0.5（mcu1至中控室）
	350m

	10
	电缆保护管
	DN25 PCV管
	260m

	（三）竖向位移监测设备

	1
	不锈钢水准标点
	不锈钢，标点直径：20mm
	44个

	2
	水准仪
	每公里往返测高程精度：0.7mm，0.3mm (带测微计)；放大倍率：标准32x，目镜(可选) 40x，FOK117 目镜(可选) 25x;补偿器设置精度：0.3’’;补偿器工作范围：±30”；工作温度：-20℃到 +50℃。配三脚架及3m铟钢尺。
	1台

	（四）渗压监测设备

	1
	渗压计
	标准量程：0.35MP；非线性度：直线：≤0.5%FS；多项式：≤0.1%FS;灵 敏 率：0.025%FS;过载能力：50%;标距：133mm;
	16支

	2
	传感器电缆
	BGK2-250V6，四芯屏蔽电缆（传感器到mcu2）
	1200m

	3
	数据测控装置
	钢弦式仪器测量模块,通道数32；测量频率范围400～6000Hz，测量温度范围-50～150℃；准确度：频率±0.05%F·S 、温度±0.5℃；分辨力：频率0.01Hz 、温度0.1℃；测量时间：每测点4秒；功耗：掉电200mA、待机小于15mA、测量小于280mA，包括电源（蓄电池）、防雷设备、数据采集模块等
	1台

	4
	不锈钢保护箱
	根据数据测控装置大小配装
	1台

	5
	通讯电缆
	RVVP-2×2×0.5（mcu1至中控室）
	350m

	6
	电缆保护管
	DN25 PCV管
	860m

	（五）环境量监测设备

	1
	水尺
	搪瓷水尺，规 格：80×1000mm，颜 色：红、蓝
	40米

	2
	遥测水位计
	浮子直径： Φ15；水位轮工作周长：32cm；平衡锤直径：Φ2cm；测量范围：40m分辨力：1cm；最大水位变率： 100cm\min；准确度：0m量程时，≤±0.2%FS；＞10m量程时，≤±0.3 %FS；水位轮转动力矩：≤0.015N·n；编码码制：格雷码；平均无故障工作次数：1×107次；显示方式：机械数字显示；工作环境温度：-10℃～+50℃（测井水体不结冰）；工作环境湿度： 95%RH（40℃凝露）
	1台

	3
	PVC管
	DN315mm，
	25m

	4
	雨量遥测站

	（1）
	翻斗式雨量计
	信号方式：双信号转换输出，承水口径：200±0.6mm，刃口角40°～50°，分 辨 率：1mm，测量误差：≤±1mm的概率为95%(以自身排水量为准)，雨量强度：0.01-4mm/min，允许最大雨量8mm/min，贮存温度：－10℃～50℃，工作温度：0～50℃
	6台

	（2）
	数据测控装置MCU3
	钢弦式仪器测量模块,通道数16；测量频率范围400～6000Hz，测量温度范围-50～150℃；准确度：频率±0.05%F·S 、温度±0.5℃；分辨力：频率0.01Hz 、温度0.1℃；测量时间：每测点4秒；功耗：掉电200mA、待机小于15mA、测量小于280mA，包括机箱、电源（蓄电池）、防雷设备、数据采集模块、大坝雨量计的测控装置等。
	1台

	（3）
	数据采集终端
	功能要求：可外接翻斗式雨量计和水位传感器，并实时测量水位、雨量值，定时检测电源电压、设备内部温度。具备所测参数的阈值（变化量）设置功能。依据设定的工作体制向中心站发送数据。可在现场人工或在中心站通过远程无线通道动态设置RTU的工作参数。可设置站号、设置定时报时间、平安报间隔时间、系统时钟，也可设置工作方式如实时报、定时报、自适应报等。具有4个外接串行端口，水位数据接入方式可采用并行或RS485口。具有死机自动复位功能。具有信道机超时发送强迫掉电功能。具有低电压告警及掉电数据保护功能。具有软件“调试开关”。 具有数据人工置入和现场直观显示功能。既可以在现场由计算机或使用专用编程器直接配置参数，又可以由中心站以自报－确认制式进行远程动态配置。能接入移动通信（CDMA、GPRS）等通信设备作为通讯信道。可接受分中心管理，可与分中心实现双向通信；支持远程诊断、远程设置、远程维护等。

    主要技术指标：电源： 10.8—16V直流；功耗： <2mA（自报静态值守工作模式）；<50mA(工作状态，不含通信设备)；工作环境：温度-15—60℃；相对湿度：0～95%（40℃无凝结）；时钟精度：±1.53分钟/年（无温补情况下）， 分中心校时；平均无故障时间：MTBF≥100000小时； 固态存储内存：4M；本地、远程下载。供电方式：太阳能电池浮充蓄电池组；人机接口：触摸式键盘，液晶显示；时钟显示：可显示年、月、日、时、分、秒；外部接口光电隔离。
	6套

	（4）
	蓄电池
	阀控式铅酸免维护蓄电池，容量（20小时率）38Ah，标称电压12V。
	5套

	（5）
	太阳能电池
	TDB125×125/4-36-P  （20W）
	5套

	（6）
	信号避雷器
	快速的大电流泄放，内部具有两级防雷配合，具有快速的响应时间 <１ns，整体化设计。保护级别：IP20
	6套

	（7）
	GSM通讯模块
	GPRS Class 2~10。编码方案：CS1 - CS4符合SMG31bis技术规范体积：83.5x47x17.5mm (不包括天线和安装件)。重量：15 克；外部SIM 卡，外部天线；发射功率：Class 4 (2W)/(EGSM), Class 1(1W)/(1800MHz, 1900MHz)；通信速率：110～115,200bits/s。电源电压范围：5V-26V 直流；工作功耗：通信瞬间300mA。待机电流：25mA（可工作在关断模式，待机电流为0）；工作温度：－20～(50(C，≤95% RH(无凝结)。工作频段：GSM900： TX:880—915MHZ； RX:925—960MHZ，DCS1800：TX:1710—1785MHZ；RX:1805—1880MHZ。接收灵敏度：-104dbm。频率误差：≤0.1ppm。
	5个

	6
	超声波流量计
	WLH系列明渠超声波流量计。测量范围：0.1升/秒-10立方米/秒，累积流量：99999999立方米，测距范围：0-3米，测距精度：0.3％，模拟输出：4-20毫安输出瞬间流量，数字输出：RS485接口，MODBUS协议，供电电压：DC24V/AC220V，防雷装置内置。
	1台

	7
	温度计
	T-1型，全密封防潮处理，嵌入式面板设计。采用太阳能电池与可充电电池供电，可长期免维护工作。测温范围：-50℃∽+70℃，显示分辨力：0.1℃，精度：±1℃（-10℃∽+20.0℃），其余为±2℃，采样周期：10s ，传感器导线：1.5m，使用环境：光照度：≥200Lux；
湿度：5-85%；温度：-10∽+45℃。
	1支

	8
	玻璃钢百叶箱
	BB-1型
	1台

	9
	传感器专用电缆
	RVVP-2×2×0.5
	150m

	（六）其它设备

	1
	防雷器
	电源、信号、数据防雷
	3套

	2
	电源电线
	ZR-BVV-2.5
	600m

	3
	电线保护管
	DN25 PCV管 （电线套管）
	300m

	4
	零星材料及备件
	　
	1批

	（七）闸门监控设备

	1
	闸门控制LCU
	Premium 处理器，160KB,嵌装Modbus-RTU、Ethernet接口,PLC点数：DI≥32,DO≥16,AI≥8,通讯模块1块。10″彩色触摸屏，含标准屏体 800×600×2200（宽×深×高）、编程费
	1套

	2
	闸门开度仪
	DIT-KDY-125
	5套

	3
	行程限位开关
	DIT-2K-110
	5套

	4
	传感器专用电缆
	RVVP-2×2×0.5
	100m

	5
	电缆保护管
	DN25 PCV管
	100m

	（八）图像视频系统

	1
	高速红外一体化球形摄像机
	7寸全铝球体，整体铝合金球体散热,外置全天候防水带自动温控散热风扇，360自动巡视功能，可变自动巡视速度1-120/秒， 可设置1路报警输入1路输出，具有隐私遮挡功能。内部设置数据断电后不丢失精密电机驱动，运转快速平稳、控制灵敏，一体化集成设计，结构紧凑、可靠性高。手动速度：水平0.05-220/秒、垂直0.05-100/秒、巡航速度：水平220度/秒、垂直100度/秒 。128个预置位、4路巡航线路、两条花样扫描、云台方位显示、摄像机倍数显示。摄像机参数：成像元件 1/3"Exview HAD CCD。放大倍数 23倍光学变焦（F=1.6,F=3.9mm-89.7mm）。红外双滤光片昼/夜自动切换。水平解析度 540TVL。最低照度 彩色0. 5LUX(常态)，黑白0.01LUX（实时）。信噪比 ≥52DB。电子快门 自动/ 1/50-1/10，000SEC。控制协议 LG协议。背光补偿 自动。自动增益 自动/手动。白平衡模式 内置（ON/OFF ）。聚焦模式 自动/手动/键盘自控。视频输出 1.0Vp-p，75欧姆（BNC）。工作温度 -10~60℃ 。体积 50（W）×53(H)×87.5(D)mm。功率 5.4W。工作电压 DC12V
	10套

	2
	16路DVR嵌入式硬盘录像机
	图像分辨率：PAL/NTSC 704×576/720×480，监视水平分辨率450 以上 TVL，回放水平分辨率350 以上 TVL(25帧/S) 。4路、8路、16路D1，音视频同步，全实时录像，采用高速嵌入式微控制器和嵌入式Linux操作系统，支持USB鼠标、面板、遥控器操作功能

支持视频环通输出，支持2－4个监视器输出，支持矩阵功能，支持16路同时回放，支持画面局部放大功能，支持通用播放器，直接备份AVI格式录像文件，支持8个大容量SATA硬盘。

技术参数：视频压缩 MPEG4/H.264，音频压缩 G.723， 

视频输入 模拟信号 4/8/16路BNC连接 (NTSC/PAL自动识别 ) PAL（625线，50场/秒），NTSC（525线，60场/秒）；视频输出 监视器 2/2/4路，支持画面分格矩阵式输出 ；显示器 1 VGA ；环通输出 4/8/16路环通；音频 4/8/16路输入、1路语音对讲；监看 速度 480/400ips (NTSC/PAL)；分辨率 PAL/NTSC   704×576/720×480；多画面 1, 4, 9, 16路；录像 速度 480/400ips ， (NTSC/PAL) ， D1(4CIF) ；分辨率 PAL/NTSC704×576/720×480；报警 报警输入 4/8/16路输入, 可设置常开常闭两种形式，报警输出 4路报警输出，报警继电器 30VDC、1.5A，220VAC、1.5A； 

通道名称 每通道支持22 字符；录像模式 手动录像 ( 突发事件 ), 报警录像 ( 前 / 后 ), 时间表 ；录像质量 压缩率/帧率3 档可调 ，音视频数据500～1500M字节/小时；移动侦测 22x15 (NTSC)/ 22x18 (PAL) 区域，采用网格设置；回放模式 前进 , 后退 , 暂停 , 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x ；报警通知 内部报警器, 报警输出, 窗口弹出；PTZ接口 RS -232C , RS-485 ；硬盘接口 8个 SATA ；网络接口 RJ45 10M/100M自适应以太网口，TCP/IP, DHCP；使用温度 -20℃  ~ +60℃ ；使用湿度 ≤93%；功耗 AC 100~240V, 50/60Hz, 60W最大85W。
	1台

	3
	专用硬盘
	1TB SATAII 32M(WD10EADS)绿盘
	2套

	4
	22”液晶彩色显示器
	基本参数：型号P2250W，尺寸22英寸，点距0.282mm，屏幕比例16:10，接口类型15针 D-Sub,24针 DVI-D接口。性能参数：亮度300cd/m2，典型对比度1000:1，动态对比度70000:1 ，分辨率1680×1050，响应速度2ms，水平可视角度170度，垂直可视角度160度，面板最大色彩16.7M，面板类型
TN，其它参数：耗电功率33W 。
	1台

	5
	视频线
	SYV75-5
	3000米

	6
	控制线
	RVV2×1.0
	3000米

	7
	电源线
	RVV2×1.0
	3000米

	8
	摄像机电源
	DC12V/24V
	10个

	9
	PVC线管
	
	1500米

	（九）安装附件

	1
	渗压计钻孔
	φ130mm，16孔
	426米

	2
	水准标点基础
	C20砼、含土方开挖及回填等
	44个

	3
	引张线测点基础
	C20砼、含土方开挖及回填等
	8个

	4
	引张线端点基础
	C20砼、含土方开挖及回填等
	4个

	5
	雨量站土建
	　
	6座

	6
	其它零星工程
	埋管、植皮恢复等
	1项

	（十）测压管工程

	1
	旧测压管拔除及封堵
	
	15个

	2
	测压管安装
	
	

	（1）
	φ128套管安装及拔除
	
	426米

	（2）
	安装测压管
	
	426米

	（3）
	管口配套
	测压管管口基础、钢盖板、塞子等
	16个

	3
	测压管材料
	
	

	（1）
	φ128套管
	
	80米

	（2）
	DN50管
	
	426米

	（3）
	φ128套管接头
	
	20个

	（4）
	DN50管接头
	
	158个

	（5）
	包孔滤布及网
	
	320米

	（6）
	填孔反滤料
	
	426米

	4
	测压管加工
	DN50管开孔
	320米

	（十一）其他

	1
	空调1
	2匹柜式

电源规格：380V；

额定制冷量：≥7200W；

额定制冷功率：≤2410W；

运行噪音：Db(A)室内:38-43,室外: ≤56；

循环风量：≥1150 m3/h；

能效比：≥2.99。

投标人必须负责空调安装，安装所需配件费用均包含在项目总报价中。
	2台

	2
	空调2
	2匹挂式

电源规格：380V；

额定制冷量：≥7200W；

额定制冷功率：≤2410W；

运行噪音：Db(A)室内:38-43,室外: ≤56；

循环风量：≥1150 m3/h；

能效比：≥2.99。

投标人必须负责空调安装，安装所需配件费用均包含在项目总报价中。
	3台

	3
	办公桌
	1600*850*760（三件套）

采用高密度中纤板组装，面贴木纹纸，油胡桃色清漆。要求美观大方，坚固耐用。见附件图1
	10张

	4
	会议台
	尺寸：7米×2米

高密度中纤板、夹板混合拼装组合，面贴木皮，油红棕色清漆。见附件图2
	1张

	5
	会议及办公椅
	与会议台配套

实木椅架，人造革及高密度海棉座、靠，椅架木面油胡桃色，座、靠皮为黑色，拼装。见附件图3
	30张


注：投标人所投的所有软件及操作系统均须为正版，若提供的软件或操作系统为盗版，所引起的法律责任一律由投标人自行承担。

四、项目详细要求

1、概况

九坑河水库位于西江干流羚羊峡下游左岸，鼎湖区凤凰镇境内，水库于1958年动工兴建，1960年基本建成投入蓄水运用。水库集雨面积145km2，多年平均径流量1.3亿m3，总库容3958万m3，水库原设计灌溉面积6万亩，现灌溉面积5.2万亩，是一座以灌溉、防洪为主，结合发电、供水、旅游、养殖等综合利用的中型水库。

水库自蓄水运行以来，曾进行了两次加固，其中在1978年底，水库按PMP标准进行加固，主要工程是大坝加高培厚2.0m及扩建溢洪道等，加固后正常库容增加500万m3；1991年底水库进行除险加固工程，主要是新建输水隧洞及旧涵管堵塞。

水库防洪标准按50年一遇设计，1000年一遇校核。校核水位40.59m，设计水位39.74m，正常水位38.5m，防洪限制水位38.5m，死水位20.0m。

库区主要建筑物有：（1）大坝共长310m，其中主坝长200m，副坝长110m（坝址所在原河床中间有一小山包，最初设计时在该处建泄洪洞，将山包左侧称主坝，右侧称副坝。实际大坝坝筑加高后小山包断面经削坡培厚，已成为大坝的一部分，习惯仍称左侧为主坝，右侧为副坝）,坝顶高程45m，最大坝高38m；（2）溢洪道一座，总净宽38m，分四孔，每孔设有9.5×5m弧型钢闸门控制，最大泄量1170s/m3,；（3）泄洪洞一座，洞身过水断面4×5m，进口闸底高程27.0m，最大泄量184s/m3；（4）输水隧洞一座，洞径2.2m，总长238m，进口高程20.0m，钢筋砼衬砌，设计流量15.0s/m3；（5）坝后电站一座，装机2000千瓦。

本次系统建设内容主要包括水库大坝安全监测系统，水情测报系统及闸门监控系统。

2、建设依据

2.1本项目所有设备的检验（率定）、埋设安装和观测及其它施工，都应遵照国家有关部门颁布的技术标准和规范，以及本项目技术条款执行。若国家或部颁标准和规范作出修改时，则以修订后新颁布的标准和规范为准。中标人应自费取得这些技术标准和规范。本项目必须遵照执行的现行技术规范，主要有（但不限于）：

《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》(山区、丘陵区部分)(SDJ12-78)；

《中华人民共和国防洪法》；

《水库大坝安全管理条例》；

《广东省水库大坝安全管理实施细则》；

《土石坝安全监测技术规范》（SL60-94）；

《土石坝安全监测资料整编规范》（SL 169-96）；
《大坝安全监测自动化技术规范》(DL/T5211-2005);

《大坝安全监测自动化系统设备基本技术条件》（SL268-2001）；
《水利工程管理信息系统标准指南（一）》；

《全国水利工程管理信息系统规划》；

《水利部信息化建设管理办法》；

《金水工程“十五”计划及到2010年规划纲要》；

《水利工程基础信息代码编制规定》（SL213—98)；

《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2003）

《水情自动测报系统设计大纲范本》（FCD11040）

《水位情报预报规范》（SL250-2000）

《水文自动测报系统通信电路设计规定》（SL199—97)；

《水文巡测规范》（SL195—97)；

《气象资料共享管理办法》；

《广东省计算机信息系统安全保护管理规定》；

《广东省水利工程管理条例》；

《广东省台风、暴雨、寒冷预警信号发布规定》

《降水量观测规范》（SL 21-90）；

《水位观测标准》（GBJ138-90）；

《水文测报装置 遥测水位计》（GB/T 11830-1989）；

《水文测报装置 遥测雨量计》（GB/T 11831-1989）；

《翻斗式雨量计》（GB/T 11832-1989）；

《广东省水利信息系统工程建设设计指导书》；

《水利工程基础信息代码编制规定》SL213-1998；

《水利系统政务信息编码规则与代码(一)》SL/T200-1997；

《水利水电工程通信设计技术规程》（DL/T 5080-1997）；

《电子设备雷击保护导则》（GB 7450-87）；

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）；

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）；

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T16571-1996）；

《水电厂计算机监控系统基本技术条件》（DL/T 578-95）；

《水电厂计算机监控系统试验验收规》（DL/T 822-2002）；
《水闸工程管理设计规范》（SL170-98）；

《不间断电源设备》（GB 7260-87）；
《网络技术标准》（IEEE 802.3）；

《可编程仪表的数字接口》（ANSI/IEEE 488）
《计算机场地技术要求》（GB 2887-89）。

上述依据中规定要采用的国家标准和行业标准及其它有关信息系统的国家标准和行业标准、规范及规程。

2.2建设原则

遵循“技术先进、科学合理、安全可靠、经济实用”的原则。
●实用性：满足大坝安全监测各个工作环节的需要；
●实时性：信息采集要满足工作的需要和水利综合任务信息的要求；
●可靠性：选择可靠性高的先进设备，特别要求保证恶劣环境下和突发事故情况下系统的可靠运行；
●先进性：尽量采用当前先进的硬件和软件；
●共享性：各类信息源和信息传输都遵循现行标准规范和系统建设中制定的标准或规定，尽量使资源共享；
●标准性：设备结构要标准化、模块化；
●开放性：按开放式系统的要求选择设备和设计网络；
坚持“结构化、模块化、标准化”原则，做到结构合理、界面清晰、接口标坚持“结构化、模块化、标准化”原则，做到结构合理、界面清晰、接口标准、集成先进。

系统的建设应满足规范要求，并综合考虑工程的实际情况。监测监控点的布置，既要保证监测控的位置具有代表性，又要使测控在空间分布上具有连续性。根据工程等级、规模、结构型式、地形地质条件及地理环境确定具体的监控项目及其相应的监控设施。

3、建设内容及详细技术要求

3.1建设内容

根据规范要求，工程运行阶段应进行经常性的及特殊情况下的巡视检查和监测工作，并负责监测系统和全部监测设施的检查、维护、矫正、更新、补充、完善，监测资料的整编，监测报告的编写以及监测技术档案的建立。另外，管理单位还应根据巡视检查和监测资料，定期对水库的工作状态进行分析和评估，为水库安全鉴定提供依据。

九坑河水库大坝属中型水工建筑物,依照规范要求，并综合考虑到本工程的实际情况，设置如下监测项目：

(1)巡视检查；

(2)降水量监测；

(3)库水位监测；

(4)大气温度监测；

(5)变形监测(含水平位移和竖向位移)；

(6)淤沙监测；

(7)坝体渗流监测。

安全监测各项目的测量频率按规范要求确定，九坑河水库大坝安全监测项目及其测量频率见表1-1。

表1-1  安全监测项目分类及其测测量频率表
	序号
	测量类别
	测量项目
	测量频率

	1
	巡视检查
	巡视检查
	4次/月

	2
	变形
	水平位移
	2次/日

	3
	
	竖向位移
	6次/年

	4
	渗流
	坝体渗流量
	6次/月

	5
	
	坝体渗流压力
	6次/月

	6
	
	绕坝渗流
	6次/月

	7
	环境
	降水量
	2次/日

	8
	
	库水位
	2次/日

	9
	
	大气温度
	2次/日

	10
	
	上、下游淤沙
	1次/年


3.2. 对大坝安全监测系统的要求

对九坑河水库大坝安全监测系统的基本要求是：全面、准确地反映大坝工作性态，及时发现异常迹象，有效地监视大坝安全，为运行管理提供可靠的依据。

监测仪器、设施的布置应密切结合工程具体条件，能全面反映工程的运行状况，目的明确、重点突出，且少而精。监测重点放在坝体结构复杂、承荷大或地质条件复杂的部位。

监测仪器、设施的选择应精确可靠、稳定耐用、便于监测且经济合理，力求先进和便于实现自动化监测。自动化监测设备应具有自检、自校功能，可长期稳定地工作并且具备人工监测和比测条件。

监测仪器、设施的安装和埋设必须严格按设计要求精心施工，确保埋设、安装质量，做到竣工图、考证表及施工记录齐全。

保证在恶劣气候条件下仍能进行必要项目的监测。

4.监测点设计

根据大坝特点及土石坝安全监测技术规范（SL60－94）的要求，水库大坝安全监测项目主要包括表面变形观测、渗流监测和环境量监测。

4.1表面变形监测

大坝表面变形监测是在大坝表面布设固定的观测点，主要是对坝体水平位移和竖向位移进行监测。进行变形观测时，水平位移和竖向位移应配合进行。
4.2.水平位移监测

主坝水平位移自动化监测，用引张线法施测。其余的采用人工监测。所谓引张线就是在坝顶或廊道内选定的两端点之间张拉一根钢丝作为基准线，用以测量坝体上各测点相对于该钢丝的水平位移，故称为引张线法。

因土石坝坝基的水平位移量很小，一般大地测量方法不适应，而引张线法则适合于不同高程的水平位移监测，且具有较多的优点，如监测精度高、速度快、重复性好、可遥测等。

水平位移自动化监测测点在主坝下游坝肩及30.0m高程的戗台下游侧各布一排，每排设4个测点，共8个水平位移观测点。具有人工与自动化相互校核功能。

4.3. 竖向位移监测

竖向位移监测布设水准基点、起测基点和竖向位移标点。监测测点布设：

（1）主坝。在坝上游坝肩及下游坝坡30.0m高程的戗台上各布一排，每排设5个测点；在防汛道路上游侧布一排，每排设3个测点。

（2）副坝。在坝上游坝肩、30.0m高程的戗台及干砌石上各布一排，每排设3个测点。

（3）溢洪道。在溢洪道进水口、中段及尾段两侧的挡土墙各设两个测点。

（4）泄洪洞。在泄洪洞进出水口两侧挡土墙上各布一排，每排设2个测点。

各测点均为综合标点，即同一测点兼作垂直和水平位移测点。同时在每一纵排测点两端的岸坡上各布设1个工作基点和校核基点。大坝有水准标点共19个；副坝有9个（不设工作基点和校核基点）；溢洪道有12个；泄洪洞有4个（不设工作基点和校核基点）。全库共46个水准标点。详见主、副坝安全监测测点平面布置图（JKHSK-B-D-01）。

竖向位移标点直接用来监视大坝竖向位移情况，由附近的起测基点来测定，而起测基点有无变动则由水准基点来检测。起测基点分别布置在每一纵排测点两端的岸坡上。

竖向位移监测采用几何水准法，利用精密水准仪进行施测。起测基点每年校测一次。施测前，应先校核水准基点有无变动，然后将水准基点与起测基点所组成的水准环线(或水准网)进行联测。

用水准仪监测表面竖向位移时，参照国家三等水准测量(GB12898-91)方法进行。起测基点的引测、校测，参照国家二等水准测量(GB12897-91)方法进行。

水准基点结构为一钢筋混凝土墩，下部做成深埋式钢筋混凝土宽基础。顶部有连接装置用以安放仪器或觇标。起测基点的结构与水准基点的结构相同。

监测标点的结构与水准基点的结构相似，可作简化，基础采用钢筋混凝土宽基础，深埋于坝体内。

4.4. 渗流监测

渗流监测主要指大坝在上下游水位差作用下产生的渗流场的监测。渗流监测是通过人工或仪器手段观测大坝整体或局部的渗流场变化情况，用以掌握大坝在水压力、扬压力及温度等环境量的作用下的渗流规律，了解大坝在施工和运行期间是否稳定安全，以便采取正确的运行方式或进行必要的处理和加固，保证工程安全。

本次渗流监测的主要项目为坝体渗流压力观测。选择存在渗流隐患和最大断面进行坝体渗流压力观测，布置为：沿坝轴线方向布置4个观测横断面，每个断面4条观测垂线，分别位于坝上游坡▽44.5高程、下游坝坡▽40.0、▽30.0、▽20.0高程各布一个测点，共16孔测压管。

为了施工的方便、保证测压管的长期使用及防雷电的可靠性，选用国标DN50热镀锌钢管。测压管的构造主要有进水管、导管和管口保护设备三部分。进水管段和导管以扣丝相连，两者的直径和材料均相同。测压管的进水管段的外壁用缠绕2圈非织造土工织物，并用12号镀锌铅丝捆紧，内外过滤层分别用12号铅丝缠绕扎紧，缠绕长度超过进水段长度300mm，所用土工织物的单位面积质量为400g/m2 ,渗透系数 >1×10-2 cm/s。进水管段在设计最高浸润线以上0.5m至最低浸润线以下2m。坝体渗流监测布置详见附图。

本工程所选用的传感器要求能适应工程应用环境条件，且运行可靠、稳定性好、精度满足设计要求，每个传感器都能使用读数仪或数据记录仪远距离读取数据，同时还应配备相应的人工测读仪表，以便自动化系统故障时的补充监测以及人工监测与自动化系统监测的对比验证。测压管水位采用压力式传感器进行自动测量。并将量测数据传送至中控室。
4.5. 环境量观测

依据大坝安全监测规范（SL60－94），九坑河水库大坝环境量应包括上、下游水位、降雨量、气温等监测项目。气温观测采用1支热敏电阻式温度计进行观测，仪器布置在坝端专用百叶箱中。

4.5.1. 库水位监测

水库的水位，安全监测数据分析及三防指挥和防洪调度的重要参数。

①库水位观测设施：库水位观测设人工观测的水尺及自测水位计，水尺布置在泄洪闸上游侧。设立自测水位计1座，自测水位计安装于原库区水位监测处，日常运行管理以使用自测水位计为主，人工观测水尺作非常时期用。

②归槽河段及长利涌水位观测分别布置在平湖水闸右岸上、下游侧，采用人工观测的水位尺，埋尺基座为砼结构。

③输水渠道水位观测

设人工观测的水位尺2处，布点分别在节制闸闸墩上游侧和大坑水库入口处（即渠道未端）。

自动水位观测采用细井浮子式传感器测量水位，便于维护与更换，一旦显示终端出现故障，仍可通过传感器的机械表读数，经过国内长期实践的检验，证明浮子式水位计对环境的适应性强，性能稳定可靠，是水库江河水位测量的首选仪器，建议采用细井浮子式遥测水位计。

自测水位计共1座，人工观测水尺共5支。

4.5.2. 降水量监测

库区内集水区现共设有6个雨量观测站，分别为水库大坝、库区内的大龙、南坑、白石坑、大栏牛、良田，都建于60年代，至今未进行过更新换代，还采用以前人工定时量测的土办法。经复查，库区内现有雨量站的数量、布点基本上是合理的，本次设计拟将其6个库区内雨量观测站设备纳入改造。

大坝和库区共有6个雨量测点

雨量站名称           距大坝距离（km）

南坑雨量站              25  

良田雨量站              20

大栏牛雨量站            15

二级站雨量站            9

大龙雨量站              12

大坝雨量站              0.4

（1）降水量的采集

降水量的采集，宜采用翻斗式雨量计，传感器由承雨器部件和计量组件等组成。

（2）降水量的传输

由于拟建5个雨量站距中控室较远，只能采用遥测方式，建设5个库区雨量遥测站，将采集到雨量信号通过GSM通讯模块将传输回中控室。大坝雨量站则用电缆直接连接通讯。

4.6. 遥测站组成结构

为保证系统可靠、有效地运行并充分发挥其作用，系统必须应用先进的自动测报技术、现代的通信技术和远地编程控制技术，遥测站采用测、报、控一体化的结构设计，由遥测传感器（雨量计、水位计、流量计）、数据采集器、通信终端机、太阳能电池板、蓄电池组等组成。

遥测站组成结构示意图如下：


[image: image1.emf]数据采集终端

GSM

通讯模块

蓄电池 太阳能电池

雨量计


遥测站组成结构示意图

雨情遥测站组成

单个雨情遥测站由以下设备组成：

	序号
	设备名称
	数量

	1
	数据采集终端
	1

	2
	翻斗式雨量计
	1

	3
	蓄电池（38Ah）
	1

	4
	太阳能电池（20W）
	1

	5
	信号避雷器
	1

	6
	GSM通讯模块
	1


4.6.1.系统性能要求

设备能满足以下性能指标：

系统遥测数据到达中心站时间≤20分钟；

系统数据收集的月平均畅通率达到平均有95%以上的遥测站（重要控制站必须包括在内）能把数据准确送到中心站。重要控制站月平均畅通率宜大于99%；

数据处理作业的完成率大于95%；

系统通过网络向上传送数据的畅通率达到99%以上；

系统误码率≤10-6；

遥测站在连续无日照情况下能正常工作40天以上；

能在特大暴雨、狂风、雷电、停电等恶劣条件下正常工作。

4.6.2.遥测站工作体制

遥测站水文数据传送采用自报兼应答工作方式，以自报式为主，并可定时响应中心站的召测和查询。中心站实时接受遥测站传来的数据，进行合理性检查，遥测站可接受中心站人工输入的查询和召测指令。

4.6.3.遥测站功能

遥测数据的采集与传输主要是实时可靠的完成系统所有站点的雨、水情数据的采集与处理，并能接受人工置入的观测数据，按照设定的工作方式、时间间隔、增量范围以及数据传送目的地等，将其通过选定的信道传送至系统中心站。可接受中心站的命令，更改遥测站参数设置。

遥测站的主要任务和功能是：实时采集、存贮水情数据，以自报方式按设定的规则自动向中心站上报水情信息；也可以按应答方式响应中心站的指令修改遥测参数，响应中心站的数据召测。

●现场设置功能；

●远程控制功能；

●数据采集功能；

●自动传输功能；

●人工置数功能电源检测与告警功能自检与测试功能；

●自动校时功能；

●信道冗余功能；

●现场固态存储；

●传送数据结果记录与查询功能；

●防护功能。

（1）供电电源

遥测设备用太阳能～蓄电池联合供电方式，配备的蓄电池容量保证遥测站设备在连续45天阴雨天气的时候能正常工作，并能在10d内将电池充足。

在光伏太阳能系统中经常用铅酸电池来储存电能，对这些电池必须要进行过充电保护和过放电保护。

（2）过充电保护 

当电压超过了最终充电电压时电池就开始产生气体这个过程与温度有很大的关系。控制器尽量减少流入电池的电流以控制不超过最终充电电压，这个过程称作IU充电，是最迅速平稳的充电方式电流的减小是通过太阳能组件的极快速短暂的短路(脉冲宽度调节)来实现的。 

（3）过放电保护 

电池如果没有过放电保护同样也会被损坏，当电压低于最低放电电压时控制器会自动切断负载来保护电池不被过放电，随后当太阳能组件继续对电池充电达到控制器设定的接通电压时负载也再次被接通。 
4.7.溢洪道流量观测

根据《溢洪道设计规范 （SL253-2000）》要求，在溢洪道右侧启闭机室下游侧设置1个超声波流量计，观测其泄洪流量。超声波流量计采用JH-1000F超声波流量计。产品特点:结构紧凑、坚固、国际先进的压铸铝机壳4-20mA、OCT（累计脉冲、频率）、继电器输出RS-232或RS-485接口可接2路4～20mA电流信号防非操作人员误动的密码锁保护具有声音报警提示功能。性能参数：

●背光液晶可同时显示瞬时流量、累计流量、流速、时间、热量等数据

●信号输出：电流输出：4-20mA或0-20mA等，阻抗0-1K，精度0.1%

●OCT输出：正,负,净累计流量及热量累计脉冲信号或瞬时流量的频率信号

●继电器：可输入近20种源信号（如无信号、反向流等）

●声音报警：蜂鸣器可根据设置发出报警声音（如流量过大、过小）

●数据接口：出厂配置为RS-232方式，选配RS-232/RS-485转换器后可变为RS-485方式
●直管段传感器安装点最好满足：上游10D，下游5D（D是指管径）

●流速范围：0～±30m/s

●测量精度：优于±1%（是国内最先达到此精度的超声波流量计）

●电 源：AC220V
4.8. 测点汇总

表4-1九坑河水库自动化系统监测监控项目统计表

	序号
	监测项目
	监测测点
	主坝
	副坝
	溢洪道
	泄洪洞
	总计

	一
	变形监测
	水准标点
	19
	9
	12
	4
	44

	
	
	引张线测点
	2×4
	/
	/
	/
	8

	二
	渗流监测
	坝体渗透压力
	4×4
/
	/
	/
	16

	三
	环境量观测
	雨量遥测
	6
	6

	
	
	水位遥测
	1
	1

	
	
	气温观测
	1
	1

	四
	溢洪道观测
	流量观测
	1
	1


5. 安全监测系统组成及功能

5.1 系统组成及功能

为适应水利建设和管理的现代化需要，九坑河水库大坝安全监测系统将建成自动化系统。系统的基本功能应包括：数据自动采集、储存和传输，数据处理、分析及报警。

考虑到大坝的实际情况及节约工程投资，纳入自动化监测系统的项目为：水平位移监测，坝体渗流监测，库水位监测，降水量监测。而竖向位移，则采用人工的方式进行施测。

系统由水位计、遥测雨量站、水准点、数据工作站、MCU、通信线路、电源及软件等组成（详见附图）。

5.1.1 数据测控装置

分布式数据采集网络的节点装置，由微处理器、RS-485/422通信模块、A/D转换模块、电源模块、电源隔离变压器、电源防雷器、蓄电池、信号防雷器、传感器防雷器等组成。其主要功能是完成对数据的采集、转换与通信。

①能够联接、集测各类传感器；

②具有掉电自保护功能，能对处理器、存储器、电源、测量电路、时钟、接口、传感器线路进行自诊断功能；

③采用智能化模块结构；

④可以采用电池、太阳能等供电；

⑤支持多任务运行；

⑥具有简单数据处理、存储、输出等功能。


[image: image2.wmf]接

口

2

接

口

1

接地

接RS422�

接蓄电池

接充电器

接

口

电

路

测量

电路

RAM

CPU

时钟

键盘显

示接口

通讯

模块

电源

模块


MCU原理结构示意图

　　

(1)控制功能：可接受CPU或笔记本电脑的命令实现如下控制功能。

●按中央控制方式进行巡测或选测；

●按自动方式进行巡测，起始测量时间和测量时间间隔可由运行人员设置；

●按特殊自控方式进行巡测，在中央控制装置故障、线路故障或断电情况下，自动利用自备电源继续实现定时巡测，测量数据自动存储。

(2)测量功能：根据控制程序自动对所连接的传感器进行测量。

●巡测，逐点自动测量，采集监测数据；

●选测,对选定的某一个测点进行测量。

(3)计时和定时功能：具有内部时钟电路，用户可查询或修改时间，可按用户设定的起始测量时间和测量时间间隔，进行定时自动巡测。

(4)储存功能：每次测量的数据自动储存，存储容量用完后自动覆盖，对存储的数据具有掉电保护功能。

(5)通讯功能：

●可与CPU或上位机进行双向通讯，RS-422/485通讯距离1200m，更长距离可加装总线驱动器。

●RS-232接口可与笔记本电脑连接，方便检修。

(6)自检自校功能：可对供电状况、电池电压、测量模块的类型、所接仪器的数量进行检查；可输出自校基准测值，用以检验差阻式、步进式、电容式仪器测值的可靠性。

(7)供电功能：在外部电源中断的情况下，备用电源自动投入工作，平时处于浮充状态，设有过压和欠压保护电路，以防止电池过充电或过放电，可提高电池寿命。

(8)防雷保护：在电源、通讯和传感器接口的入口处设置防雷器件，防止感应雷对内部电路造成损坏。

(9)具有人工比测接口：利用便携式仪表可十分方便地进行人工测量，相互校核，互为备用。

5.1.2 数据采集、分析及管理软件

采用开放性设计使系统能方便地与不同的数据库、不同的网络进行连接，标准化开发工具便于系统的扩展、移植和升级，系统具有在线监控、离线分析、数据库管理、远程监测及远程辅助服务等功能。在线监控包括人工和自动采集以及快速安全评估、报警等；离线分析对各类监测数据进行误差处理、整编计算、应用模型进行定量解析，以便揭示所测结构的实际运行性态；数据库管理包括在线监控数据库、原始测值数据库、应用数据库和文件库的生成、增补和维护等；远程监测及远程辅助服务主要提供，对现场的监测系统进行直接的测量和监视，对现场出现的问题进行远距离诊断并提供修理维护的帮助。
(1)数据采集软件

数据采集软件是Windows 2000/NT/Me/98环境下一套图视化的窗口软件，所有测测点均可显示在布置图上，每个测点都与数据库相连接，同时布置图上的每一个测点又与测控装置的对应仪器相通，因此操作和选择屏幕布置图上的测点或采集模块就可以完成对该测点或模块的数据采集、换算、处理、入库等工作。对自动采集的数据自动入库；对人工测量的数据，提供了一个人机界面窗口，可键盘输入进库。数据采集软件可用于单机采集和网络采集，如果监控主机被设计为Windows NT 局域网的一个节点，则局域网(甚至广域网)上的任意一台计算机均可以控制监控主机进行数据采集，并把采集的数据传送到本地计算机上。其功能框图如图所示：

[image: image3.wmf]DAO/ODBC

数据采集

Êý¾Ý¹ÜÀí

Êý¾ÝÍ¨Ñ¶

临时测值库

²âÖµ¼ÆËã¡¢Èë¿â¿ØÖÆ

²âÖµÊý¾Ý¿â

ÏµÍ³×Ô¼ì


数据采集软件功能框图
（2）数据采集软件功能主要包括： 

●系统自检功能

各测点测值超过设定的限值，则给出不同级别的报警，软件具有24h不间断运行的在线监控和分级报警、系统自检、自诊断功能，能对系统各部位运行状态自检、自诊断，并实时打印自检、自诊断结果及运行中的异常情况，作为硬拷贝文档。
●数据通讯功能

实现监控主机与各台MCU、监控主机与管理主机之间的双向数据通讯。通过网络连接，可实现远程数据传输和系统远程控制。

●数据采集功能

启动数据采集软件实现数据采集，具备两种运行方式，即：
①中央控制方式(应答式)，由数据采集软件下达命令，网络节点上的所有测控装置进行巡测或选测，测量完毕后将数据根据命令存储在监控主机中；

②自动控制方式(自报式)，按设定的时间间隔进行自动测量、存储，并将数据传送到监控主机中。

●数据管理功能

将原始监测数据储存在监控主机的数据库中，可按要求对存储数据进行初步处理，供运行人员浏览和检查。具有完善的临时和历史测值的数据库管理功能。测值数据可显示、查寻、检索、绘制过程线、拷盘、打印。

●报警功能

对现场各种异常情况、报警事件进行分析、归类，指出其发生的时间、报警内容，判断发生故障的原因、故障地点，能以相应的屏幕文字、字体颜色或声音方式发出报警信号，并生成报警事件总汇表。
(2)信息管理、分析软件

大坝安全信息管理系统具有对大坝安全监测自动化系统采集的监测数据及其它有关大坝安全的信息进行自动获取、存储、加工处理和输入输出，并且为数据分析软件提供完备的数据接口的功能和设置，以便利用大坝安全监测数据和各种大坝安全信息对大坝性态作出分析判断，能按部颁的技术规范对大坝监测资料进行整编分析，生成有关报表和图形，作好大坝安全运行和管理工作。
●测点管理

大坝安全监测系统中各种监测项目中埋设或接入自动化系统的监测仪器测点均为管理对象。

测点属性是指某测点的所有特征数据，包括测点号、设计代号、仪器类型、仪器名称、测值类型、监测项目、安装位置、仪器厂家、物理量转换算法及计算参数、数据入库控制、数据极限控制及测点数据图形输出控制等。

可修改扩充的测点属性有：仪器类型，仪器名称，监测量初始值，监测项目，安装位置，仪器生产厂家。

测点的属性是通过数据库中相互有关系的表来实现的，使得测量数据、算法(将监测数据转换成监测物理量)、入库控制及报表将自动地跟踪修改，使系统具有高度的灵活性和稳定性。

例如，数据库已经运行了一段时间，要修改某测点的点号或设计代号，通过测点管理修改点号或设计代号，所有该测点原来设置的属性、监测数据、报表数据将自动跟踪到修改后的点号或设计代号上去，不会造成混乱。

●远程控制

系统可利用电话线、光缆、微波等通信媒体或网线进行远程控制，实现数据采集软件上的所有功能，并可对数据采集软件中的历史数据进行提取。

●数据输入

①自动输入

通过数据采集软件可直接获得或通过数据采集软件的数据库定时提取监测数据并入库，数据入库受测点入库时段和数据极限控制。

②人工输入

未纳入自动化监测系统的人工监测数据，可人工输入。

③全自动物理量转换和数据过滤

无论是自动输入还是人工输入数据，在入库的过程中自动完成监测数据的物理量转换并存储。

●数据输出

通过向导可以输出测点数据图表，数据模板(特殊的数据输出集合)和报表。

①测点列表

测点列表中的测点集是可选的，通过测点列表过滤器设置的过滤条件，可在测点列表中设置所需的测点，大部分测点属性都可以作为过滤条件，可以将需要的一部分测点过滤到测点列表中，这样可以加快测点信息的获取速度，测点列表的过滤条件自动地被记忆在系统中，在下次重新进入系统时，系统自动在测点列表中加入选择的测点

②多窗口输出测点数据图表

通过下拉测点列表，选择所需输出的测点，按照向导的提示可输出该点任意时段的数据图表，输出图表的数据窗口有以下特点和功能：

通过输出窗口中附带的快捷键，可以方便地在图形和表格之间切换。

可以按需要控制图形的数据输出项、上下限。

在图形输出时，鼠标在图形中移动时，在状态条中动态显示鼠标所在点的数据值和时间，为观察数据提供了方便。

在表格输出时，可以在线修改、删除数据(登录的用户必须有修改数据的权限才可以使用该功能)。

可以通过输出窗口所带的快捷键，可方便地将窗口设置为实时数据窗口，用来监测大坝关键数据。

所有的表格和图形均可打印输出。

可以输出多个需要的数据窗口，便于进行数据间的比较与分析。

可以在输出的时间段上，重新进行物理量的转换，方便因仪器更换导致系统参数改变，分时段进行物理量转换。

③输出某时段中的所有测点数据

该功能用于全面检查测点数据，也可以在输出的时间段上，重新进行物理量的转换，这样可以方便批量更换仪器。

④输出测点列表中的测点综合信息

以表格形式显示测点属性，为快速浏览系统测点的综合信息提供了方便。

通过输出模板输出数据

①通过数据管理的输出向导输出报表

日报(原始监测数据、日最大、日最小和日平均)

月报(监测数据日平均、月最大、月最小和月平均)

年报(监测数据月平均、年最大、年最小和年平均)

系统信息的报表：提供测点布置信息、测点计算信息等系统信息。

同时报表数据可转换为Word或Excel数据。为二次处理数据提供了方便。

②自动创建多点数据输出模板并输出

系统创建多点数据过程线输出模板，将不同测点的不同数据(原始测值或物理量转换的数据)综合到一个输出模板中，可以设置模板的名称、标题，坐标上下限，可设置测点数据的颜色、线宽、数据图形标志，设置好的模板可以存储起来供以后使用。窗口输出的图形可以立即打印，打印尺寸自动适应纸张的大小。

巡查信息管理

人工巡视检查信息用以弥补仪器监测的不足，每次巡视检查获得的信息可用人工输入,以便资料分析和大坝安全评定时查询和输出历史巡查记录。

●备份管理

备份管理提供数据和系统信息的备份与还原功能。

①数据备份和还原

将任意时间段的数据备份出来，在系统需要时还原进系统(例如恢复系统、数据软盘传递等情况)。

②系统信息的备份与还原

该功能可以将有关系统的信息全部备份下来。

系统信息包括测点属性、系统中使用的仪器、测点监测项目、安装位置、仪器生产厂家、测点物理量转换算法及参数、输出模板设置等信息。

在完成一批测点的算法和参数设置后，立即做一个系统信息备份，该备份有助于以后自动恢复系统。

●系统安全管理

具有系统设置权限的用户可以增加和删除系统用户，给不同的用户设置不同的权限，各用户以自己的口令和密码登录系统后有不同安全级别的操作权限。

●数据分析

为数据分析提供了非常简明的测量数据表，所有的测量数据都在一个表中，通过这样的测量数据表，数据分析软件可以很方便地获取数据。

数据分析系统得到的分析结果还可以反馈到数据库中，利用该接口，就可以实现通过数学模型来监控大坝安全性态。具体包括单点或多点数据浏览及过程线、图的绘制、测压管位势和坡降的分析及计算、各监测物理量之间的相关分析和统计模型建模，主要特点和功能叙述如下：
(1)软件设计时采用容错技术，发生错误操作时，不致使运行程序遭到破坏。

(2)软件内有口令设置，可使无关人员不能进行系统操作，提高软件的安全性能。

(3)变形、渗流、渗压、应力应变和温度等各类大坝安全监测仪器和监测项目实测数据的处理和计算分析；

(4)自动对各监测点的不同监测值或物理量转换成果进行粗差检验和剔除；

(5)对渗压进行位势分析和坡降计算；
(6)对任一效应量与环境量或其它原因量进行相关分析；
(7)使用逐步回归方法建立统计模型；
(8)提供各种可选的分析因子(如水压、温度 [气温、水温] 和时间因子等)供用户任意组合选用；
(9)提供简便、快捷的在线模型监控方法。
5.2 主要技术参数

(1)差动电阻式模块

①测量范围：电阻值：0～120Ω；

            电阻比：0.8000～1.2000；

②准 确 度：电阻值：±0.02Ω；
            电阻比：±0.0002；

③分 辨 力：电阻值：0.01Ω；
            电阻比：0.0001；

④测量速度：5s/支。

(2)钢弦式模块

①测量范围：频率：400～6000Hz；

            温度：-50～150℃；

②准 确 度：频率：±0.05%F.S；

            温度：±0.5℃；
③分 辨 力：频率：0.01Hz；

            温度：0.1℃；

④测量速度：4s/支(频率＋温度)。
(3)步进电机式模块

①测量范围：X：50，100mm；
            Y：30，50mm；

②准 确 度：±0.1mm；

③分 辨 力：0.01mm；
④测量速度：1min/支。
(4)工业信号(电压、电流)模块

①测量范围：±10V，±5V，±2V；
　　　　　  4～20mA，±10mA等；

②准 确 度：±0.1%F.S；

③分 辨 力：0.01%F.S；

④测量速度：3s/通道。

(5)开关电平量模块

①测量范围：水位计：0～10m，10～15m，＞15m；

②精 确 度：水位计：2cm；

             雨量计：基本误差≤±1mm；计量误差：＜±4%；

③分 辨 力：水位计：1cm；

             雨量计：0.1mm，0.2mm，0.5mm，1.0mm；

④测量速度：1s/支。

(6)防雷器

①工作电压：18VDC；

②漏电流：≤200(A
③放电电流(8/20(S)：1.5kA/5kA。

(7)通讯接口
RS-485(两线或四线制可选)；

RS-232-C；
无线、光纤、电话线等备用方式可选；

通讯波特率：1200bps；

存储容量：32/128kB带掉电保护；

工作电源：220VAC±20%,50Hz或太阳能电源可选；

蓄电池：6V4Ah/12V4Ah。

(8)工作环境

    温度：-10～50℃(-30～60℃可选)；

    湿度：≤98%Rh。

(9)平均无故障工作时间（MTBF）：20000h。

6. 闸门自动控制系统

6.1 概况

闸门计算机监控系统由集控层和现地控制层组成。集控层除能迅速可靠、准确有效地完成对各闸门的安全监视和控制以及大安全监测、水雨情外，还要完成对整个自动控制系统的运行管理，包括历史数据存档、检索、运行报表生成与打印、对外通信管理等。现地控制层主要完成对闸门的自动/手动控制、数据采集、操作显示及与集控层的通信。

闸门计算机监控系统的监控范围包括闸门的现地控制和远方控制，监视各闸门的工作状态、启闭机等参数，监控配电系统并与管理所计算机网络系统进行信息交换。闸门计算机监控系统采用分层分布式的计算机监控系统，第一层集控层：中控室配置有2台工作站、1台24口工业以太网交换机、1台打印机等；第二层现地控制层：在溢流闸启闭机室设一套LCU控制屏独立控制。

集控层通过电缆与闸室闸门现地控制单元通信，实现对各闸门的监视和启闭集中控制。控制系统具有电动机状态监测、配电监测、水位监测、闸门运行状态监测、流量监测、闸门控制、大安全监测、水雨情采集、对管理所通信和报警功能。

监控系统采用星型以太网结构，上位机与LCU屏之间采用工业以太网连接，LCU屏与传感器等传动显示设备之间宜采用4～20mA模拟量输入或现场总线结构，实现数据监测、监控和监视功能。

设备选型原则是可靠性高、技术成熟、性能指标好、适用性强、操作简单、维护方便。

系统具有功能较强的人机接口、全汉化的友好界面，软件采用模块化、结构化的设计，系统画面、打印格式组态方便，采用开放式数据库，用户可自行生成新的输入/输出方式。使监控系统更适应功能的增加和规模的扩充。

系统应采用信号隔离，软、硬件滤波，防雷击、屏蔽、信号接地等一系列防雷抗干扰措施。

系统应具备防误操作功能和完备的自诊断、自恢复功能。

闸门LCU屏应能独立于集控层运行，而且就地LCU的控制应具有两种功能：一种是基于PLC通过触摸屏的自动控制和单项控制；另一种是独立于PLC之外，即PLC故障时，利用手动开关进行控制。

就地控制单元含闸门LCU屏和就地启动柜 ，设远方/就地/手动选择开关。中控室上位机集中控制各个闸门启闭机及配电设施，该控制可实施单项控制和程序自动控制。

监控系统应高度可靠，不会因其本身的局部故障而影响现场设备的正常运行，操作员工作站MTBF＞8000h，现地控制单元＞16000h。

6.2 现地控制层(LCU)

设闸门就地LCU屏1套。

（1）闸门就地LCU屏：用于闸门的控制及其状态显示、采集，闸门就地控制单元包括手动控制和自动控制两部分；手动控制主要由控制开关，信号灯，开度仪等组成；自动控制由PLC完成，通过以太网方式与集控层计算机网络连接；闸门现地控制单元应能有效地监测、控制启闭机系统。

LCU的数据采集和控制采用集成以太网。

6.3 现地控制单元设备

现地控制单元以PLC为基础，PLC设备包括一定数量的离散输入/输出（I/O）模块、模拟量输入模块、电源、中央处理器（CPU）、存储器模块和通信模块等。

PLC的中央处理单元（CPU）及存储单元： CPU具有抗干扰高、功耗低等优良性能。字长不少于32位，扫描速度：不低于0.22ms/K字，存贮容量：大于32K。

输入、输出接口：现地控制单元等的输入、输出过程接口设备的数量留有20%备用裕量（且有插件并配线）。I/O硬件分组制成标准单元插件式，同类插件有互换性。现地控制单元支架上留有20%以上的I/O插件的备用位置，以便将来的扩展，所有I/O接口（包括备用）端都接到了端子排上，接口的绝缘耐压和冲击耐压能力满足有关规定要求。

●功能及技术指标如下：

I/O 模块可带电热插拔。

编程软件支持IEC61131-3四种语言。

数字量输入DI：电压等级选用 24VDC

每个DI点都有一个LED指示器，当输入接点闭合时，即有指示。

模拟量输入(AI)：一般电气模拟量为4～20mA，；

模拟输入接口参数满足：A/D分辩率不低于11位加1位符号位.

数字量输出(DO)（24VDC 外加中间继电器）

●技术参数如下：

（1）CPU模块

1）CPU模块为多CPU结构，负责区域控制器的程序控制和程序存储，提供RS-485/RS-232接口，同时提供内置的10M/100M以太网络接口；

2）CPU支持高速I/O运算、通讯控制、总线协调管理的并行处理，高速、可靠、高性能；

3）CPU模块提供的自带的大容量存储器，并可插卡扩展，支持采用Flash EPROM备份用户程序，可靠、安全；

4）支持通过软件升级CPU 模块；

5）CPU处理能力：本地输入输出字数无限制，处理数字量不小于1024点，模拟量不小于256点；

6）内存≥160Kbyte，处理速度≤0.21ms/K

（2）电源模块

1）PLC电源为100～240VAC额定值（85～264VAC）自适应电源

2）指示灯：LED指示显示电源工作状态、CPU工作状态、运行状态、电池状态

3）其他功能：带自整定系统、内设限流装置

（3）开关量输入模块

1)输入电压：24VDC

2)点数：16通道

3)指示灯：LED显示输入点工作状态

（4）开关量输出模块

1）负载电压：24VDC

2）负载电流：0.5A/点

3）点数：16通道

4）指示灯：LED显示输入点工作状态

（5）模拟量输入模块

1)输入类型：4～20mA、0～20mA

2)分辨率：12位

3)点数：16通道

4)指示灯：LED显示输入点工作状态

6.4 控制台

控制台台面上能放置操作员工作站的液晶显示器、键盘、打印机，台下柜内能放置网络设备、工作站的机箱、MCU3、UPS的主机及电池箱。

控制台长3m宽1m高0.8m，材料为高聚酯，防火防静电。其结构上能分成几个独立的单元，方便运输以及保证控制台能顺利进入控制室，控制台整体上美观、牢固。

7. 图像视频系统

7.1图像监视子系统设计

摄像机主要布置在进库路口、泄洪闸、泄洪闸启闭机室、溢洪闸、溢洪闸启闭机室及库区等重要区域及重要设备现场进行监视。监控点使用彩色一体化摄像机；摄像机满足防尘、防雨、防雾、较大温差等工作环境要求，摄像机均可伸缩镜头、调整焦距、上下左右旋转，可灵活选取合适的监控场景。整个系统实际监控点共10个（详见附图）。

本工程项目施工组织设计是技术方案的一部分，工程实施方案必须严格遵守国家相关技术标准、规范和地方法规。

7.2视频监控系统功能

对设备进行安全生产的监控，对环境进行防盗、防火、防人为事故的监控。通过通信网络将被监视目标的实时动态图像及报警信号传输到中控室。

7.2.1图像监控功能
●通过图像监控、安防系统、消防系统，保护运行人员和设备的安全；
●通过图像监控结合远程和本地人员操作经验的优势，避免误操作；
●通过图像监控、灯光控制、环境监控、监测或监控现场生产设备的运行状况，起到预警和保护的作用；
●通过图像监控系统对库区内环境进行检查，消除安全隐患，提高管理水平；
●配合其它控制保护系统工作。

7.2.2监视功能
水库、调度中心的运行人员通过计算机监视范围内的生产设备或现场进行全面、系统地监视，同时在计算机上完成对水库摄像机的控制，画面切换、分割的控制。

7.2.3控制功能
操作人员能对任一摄像点进行控制，实现对摄像机视角、方位、焦距、光圈、景深的调整。对于带预置位点的云台，操作人员能直接进行云台的预置控制。
应保证控制的唯一性，当某个用户对监控设备进行控制时，其它用户则按照事先设定的级别高低及同一级别按时间先后抢权控制，水库本地控制权优先。

7.2.4信息查询及其它功能

登录用户可查询系统的使用和运行情况；硬盘录像主机具有24小时不间断长延时数字录像，具有图像运动及区域报警录像，图像报警自动拨打报警电话及报警图像自动抓帧打印等功能。

采集现场图像，采用图像控制软件，实现水库视频监控，同时提供远程浏览。
7.3 视频监视系统要求及指标

7.3.1 质量要求

产品质量符合国家有关标准
系统的可靠性、延展性、实时性、实用性、先进性。
1)可靠性
   ·图像监控系统的运行不应影响被监控设备的正常运行。
   ·图像监控系统的局部故障不应影响整个监控系统的正常工作。
   ·图像监控系统的硬件具有抗干扰能力。
   ·硬件：抗干扰、抗雷击，能长时间稳定工作。
   ·软件：模块化结构，具有很强的可扩充性和兼容性，操作简单方便。
2)延展性
   ·系统的软、硬件应采用模块化结构，便于图像监控系统的升级和扩充。
   ·图像监控系统可平滑扩容。
   ·为适应将来图像监控系统多级监控要求，图像监控系统具有灵活的多级组网功能。
3)实时性
   ·从告警发生到有人值守的监控中心接到信息的时间不超过1S。
   ·图像传输带宽：128K～2M，在512K以上可达25帧／秒。
   ·视频传号制式：符合国家标准视频制式。
   ·视频压缩标准：MPEG-4。
4)实用性
系统配置和使用要适应水库运行维护体制，以集中监视、集中维护为主
5)先进性
监控系统的技术水平要与水库的技术装备适应，系统总体性能应在行业内具有一定的先进性：主要表现为设备先进和功能先进。
7.3.2视频监视点布置

	序  号
	位   置
	彩色一体化摄像机
	备  注

	1
	进库路口
	1
	

	2
	泄洪闸
	1
	

	3
	泄洪闸启闭机室
	1
	

	4
	溢洪闸
	2
	考虑立杆安装

	5
	溢洪闸启闭机室
	2
	

	6
	库区
	3
	考虑立杆安装

	小    计
	10
	


8. 防雷设计

雷电是水利工程监测自动化系统中MCU、传感器、电缆等遭受损坏的一个重要因素。雷电常常导致MCU失控、传感器失效、通讯中断、数据异常或丢失，因而被人们误认为系统性能低劣、安装工艺落后或系统施工不当。每台MCU内部及电源进线必须加装过压保护器，并应配备良好的接地系统。一些仪器设备常常遭雷击，严重影响了工程的正常运行。因此，必须加强防雷设计和防雷措施，才能确保水利信息化建设的水利进行。

8.1 防雷措施

实践证明水利工程信息系统中各部雷害来源主要是以下三个途径：一是电源线引入；二是信号线引入；三是地线和零线引入。

将导线穿入铁管(铜、铝没有电磁封锁作用)并埋入地下0.5～0.8m，每隔20m设置一垂直接地体，并与水平管牢固电气连接，这对防护电磁干扰和因直击雷、地线高电压反击引起的高电压窜入都非常有效，并且管径越大，其转移阻抗(屏蔽系数)越小，屏蔽效果越好。施工中还应将屏蔽电缆的多余芯线与屏蔽层连接，这样可降低转移阻抗约一半。

施工中应采取以下措施：

·电源线高低压接地分开；

·采用电磁屏蔽与电磁封锁技术；

·采用等电位接地网；

·统一接地网接地电阻≤5Ω。

(1)避雷器分类

避雷器又称电压限制器或电压浪涌抑制器。其作用是将已窜入电力线、信号传输线的雷电高电压限制在一定范围之内，保证用电设备不被高电压冲击击穿。常用的避雷器种类繁多但归纳起来可分为3大类：①放电间隙型；②阀型；③传输线分流型。

(2)避雷器的安装

避雷器属于箝位器，箝制它两端的电压不至于升得太高，一般应与被保护的设备并联使用。

(3)防雷接地

要求接地电阻：环形地网≤10Ω，其它形式地网≤5Ω。按下述步骤进行：

    1)用四极接地法测试各点土壤电阻率。

    2)根据要求的接地电阻，计算出接地网面积和接地体总长度。

    3)复合接地网中，为了减少相邻接地体的屏蔽作用，水平接地体间距和垂直接地体间距均应大于5m。

    环形均衡地网外缘应做成圆弧形，圆弧半径不小于水平接地体的一半，即2.5m。地网埋设深度以离地表0.6～0.8m为宜。开挖地沟，打入垂直接地体，铺设水平接地体，用电焊连接各接地体后，用电阻表测量接地电阻值，如大于设计值，则应扩大接地网，增加或延长接地体长度。如电阻仍然降不下来，在地沟中可加入木炭粉、石墨粉、金属屑、铁矿粉、稀土或长效降阻剂，然后填土夯实。

    4)如测点土层较薄，可采取凿石开沟、挖土、使用长效降阻剂等方法降阻。若附近有电阻率较低的土壤，可铺设外引接地体。若地下深处的土壤电阻率较低，可采用井式或深钻式接地体，再使用长效降组剂。或附在坝体上的钢管式水位井可铺设水下接地网。

    5)设备接地网和建筑物接地网原则上应分开铺设，两地网以远离为好，最小距离不得小于5m。

    6)避雷接地体应采用正交法铺设，减少雷电耦合。采用2×16mm2扁铜作为引入站房的地母线，该扁铜与地网焊牢，站房内的地母线靠近设备摆放的一边。

一切防雷措施、器件的效能都是引接雷电，使之避开受保护物最终经过接地装置引入大地，泄散雷电流，达到保护建筑物、设备和人员的安全。。

除防雷接地外，还有工作接地、安全接地、信号接地和防爆的静电泄放接地。

为了达到与大地良好接触、疏散电流。通常用金属导体埋于地下、焊接成网格作接地装置，防雷接地也可以利用建筑物基础钢筋作为接地网。衡量接地装置效能的指标是接地电阻(接地电阻有工频接地电阻、冲击接地电阻)。

中控室建筑物防雷接地要求

①有电子设备和计算机网的总控室，油料及危险品库，变、配电站应采用独立的避雷针和独立的接地网作防雷接地。

②水利工程建筑物防雷，电力，信息接地宜公用地网，地网可利用建筑物的基础，也可以另行装设人工接地网，接地体应环绕建筑物成闭环形。

③装有敏感电子仪器的建筑，又难以设置独立避雷针，则可采用外引接地技术，此时引下线应采用高绝缘电缆。

④穿钢管作电磁封锁，克服大冲击电流的电磁干扰。

接地电阻

降低接地电阻对消散直击雷的作用很重要，防避感应雷应强调等电位连接和屏蔽。

8.2 避雷针设计
为防止雷电电流进入遥测系统，损坏设备，必须严格抑制雷电感应和雷击的发生。合理地安装避雷装置，建设良好的接地网，采取隔离措施，可减少雷电的损害。

安装避雷针是最常用的经济有效的防雷措施之一。避雷针的设计要求如下：

●安装天线的铁塔应装置避雷针，避雷针、铁塔、地网之间应焊接可靠。

●避雷针上端应加工成针尖形，以利尖端放电，并作镀锌处理。

●避雷针的最高点应比天线顶端高出3～5m以上。

●避雷针的保护范围为35～450角锥体内，站房和站房顶上的设备应在避雷针的保护范围内，如达不到这一要求，应单独设立避雷针。

要使避雷针获得较好的效果，必须使引导放电的路径短，电阻小。因此要求避雷针做得越直越好，接地电阻越小越好。

9. 电缆施工要求

电缆线路的施工及验收，除按此要求的规定执行外，尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 
9.1工程概述 

根据调度控制系统对通信通道相关要求，从水库管理房到各个闸门控制单元分别沿输线通信电缆。全线采用直埋敷设，跨越沟、渠、河流部分采用沿管桥架设敷设方式，局部跨越公路处采用破路预埋管道或采用顶管后穿管敷设方式。

9.2设计依据  

（1）中华人民共和国通信行业标准《本地电话网用户线路工程设计规范》（YD5006－2003）。

（2）电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50255—2006。 

（3） 设计人员现场勘察及建设单位提供的相关资料。

9.3安装条件

电缆线路安装前，建筑工程应具备下列条件： 

1.预埋件符合设计，安置牢固； 

2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束； 

3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净，施工用道路畅通，盖板齐全； 

4.电缆线路敷设后，不能再进行的建筑工程工作应结束； 

5.电缆沟排水畅通，电缆室的门窗安装完毕。 

电缆线路安装完毕后投入运行前，建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程修饰工作。 电缆及其附件安装用的钢制紧固件，除地脚螺栓外，应用热镀锌制品。 

9.4 电缆管的加工及敷设 

电缆管不应有穿孔，裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑；金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时，应采用足够强度的管材。电缆管的加工应符合下列要求： 一、管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。 二、电缆管在弯制后，不应有裂缝和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%；电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。三、金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青，镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 
当塑料管的直线长度超过30m时，宜加装伸缩节。、金属电缆管连接应牢固，密封应良好，两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜直接对焊。 硬质塑料管在套接或插接时，其插入深度宜为管子内径的1.1～1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封；采用套接时套管两端应封焊。 

电缆管的埋设深度不应小于0.7m；在人行道下面敷设时，不应小于0.5m。应有不小于0.1%的排水坡度。 电缆管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有地下水和泥浆渗入。  
9.5 电缆的敷设 
电缆敷设前应按下列要求进行检查：电缆通道畅通，排水良好。金属部分的防腐层完整。电缆外观应无损伤、绝缘良好。电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。控制电缆的最小弯曲半径应符合不小于10D 。电缆进入盘(柜)以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封。 管道内部应无积水，且无杂物堵塞。穿电缆时，不得损伤护层，可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。 电缆排管在敷设电缆前，应进行疏通，清除杂物。 

9.6 电缆的防火与阻燃 

在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵。封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的孔隙。

六、其他要求

6.1、施工要求

1、施工过程中，上述“设备一览表”所列设备、材料的数量如不满足工程实际安装要求的，或者工程需要“设备一览表”没有列明的辅助设备、材料，中标人负责免费提供与本用户需求相同的设备、材料，采购人将不再支付任何费用。

2、投标人在视察现场后，自行估算布线材料及布线辅助材料的需求量，但必须保证满足项目的使用要求，不足部分由中标人负责免费提供。

3、全部布线由中标人负责设计，此部分费用包含在总报价之中。施工前，中标人必须向采购人提交详细的施工方案和施工示意图，经采购人确认后，才能进行施工。

4、施工过程中，如破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施，必须给予修复。完成施工后，需搞好场地清洁卫生。至于光缆或双绞线如何跨越地下管道、线路、桩柱等设施，则由中标人在施工方案和施工示意图中详细说明。

5、整体项目完工后，中标人需向用户单位提交竣工示意图，竣工示意图上需标有线路编号和主要建筑、交叉管道的标志，此部分费用亦包含在总报价之中。

6.2 验收

1、到货验收

1) 要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。
2) 开箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。
3) 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。
4) 如机检或系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同要求时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。
2、整体验收
指投标人按照采购人总项目的总体调试和验收要求，在监控系统安装完成后，由设备使用单位对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。

七、售后服务需求

1、提供整体贰年免费上门保修服务，保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

2、保修期内，货物制造质量出现问题，投标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期外，中标人承诺以优惠方式对项目设备实施终身维护。
3、中标人必须具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，中标人须有可随时上门进行维修及检测的工程师。
4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。
5、供货商提供设备免费安装、调试、培训使用；24小时免费提供技术支持；永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；免费对产品软件进行升级（如有的话）；定期进行设备免费检修。产品保修期结束，供方提供终身维修服务，并以最优惠价格有偿提供配件。

6、设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过24小时，到达现场时间不超过72小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。
7、中标人必须提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。

8、中标人需免费负责对管理技术人员进行现场培训，内容包括设备操作、维护、保养、基本软件知识及简单维修，使技术操作人员能够熟练掌握。
八、完工期：2010年11月30日前（交钥匙项目）。
九、付款方式
本项目款项以人民币转帐方式支付。合同签订生效后七日内首付合同总额的30%，主要设备全部进场后七天内付合同总额的50%，所有设备安装调试完成并验收合格后七日内付合同总价的15%，余款（合同总额的5%）在质保期满后七日内一次付清。

十、附件家具图

[image: image4.jpg]



图1
[image: image5.jpg]



图2

[image: image6.jpg]



图3

第四章 肇庆市鼎湖区政府采购合同（样本）

注：甲乙双方可根据实际情况进行补充。

肇庆市鼎湖区政府采购合同（样本）

甲方（需方）：                                     合同编号：

乙方（供方）：                                     签约地点：

根据《中华人民共和国合同法》及       年   月   日广东华伦招标有限公司监测自动化系统设备的招标结果和招标文件（招标编号：0809-1041DHG1B532/01）的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1.合同项目

1.1.合同货物清单

	序号
	货物名称
	型号规格
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	交货地点

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


1.2. 乙方负责合同货物的开发、安装及调试。

1.3. 工程项目的承包方式为包干式（交钥匙项目）。
2.合同总价

总价为人民币（大写）：                ，即RMB￥          元，该合同总金额是设计、供货、包装、仓储、运输、施工、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明、施工方案及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。乙方所提供软件，必须符合国家有关规范和甲方的技术要求，并不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5.合同货物包装、完工、安装、调试及验收

5.1.  合同货物的包装

5.1.1.设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
5.2.  完工期

5.2.1.完工期：从    年  月  日到    年  月  日。

5.2.2.建设地点：甲方指定地点。

5.3.  合同货物的安装调试

5.3.1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4.  货物的验收

5.4.1.合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后7个工作日内初步验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行；初步验收合格后，系统进行为期不少于三个月试运行；试运行期间发生重大问题，试运行相应顺延；试运行结束后7个工作日内最终验收。

5.4.2.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.3.如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5.  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6.  培训及售后服务

6.1.提供整体贰年免费上门保修服务，保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

6.2.保修期内，货物制造质量出现问题，乙方负责提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期外，中标人承诺以优惠方式对项目设备实施终身维护。
6.3.乙方必须具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。在保修期内，乙方须有可随时上门进行维修及检测的工程师。
6.4.保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件，设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。
6.5.乙方提供设备免费安装、调试、培训使用；24小时免费提供技术支持；永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；提供长期上门维修服务；免费对产品软件进行升级（如有的话）；定期进行设备免费检修。产品保修期结束，供方提供终身维修服务，并以最优惠价格有偿提供配件。

6.6.设备故障报修响应时间为：故障响应时间不超过24小时，到达现场时间不超过72小时；当天无法修复的，需提供同等规格的设备代用。
6.7.乙方必须提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。

6.8.乙方需免费负责对管理技术人员进行现场培训，内容包括设备操作、维护、保养、基本软件知识及简单维修，使技术操作人员能够熟练掌握。
6.9.乙方必须提供设备扩容、升级方面的技术支持服务；
6.10.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或肇庆市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.11.乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7. 付款方式

本项目款项以人民币转帐方式支付。合同签订生效后七日内首付合同总额的30%，主要设备全部进场后七天内付合同总额的50%，所有设备安装调试完成并验收合格后七日内付合同总价的15%，余款（合同总额的5%）在质保期满后七日内一次付清。
8. 技术服务

8.1.乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2.乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度

上的配合工作。

9. 不可抗力

9.1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通

知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施供货，双方应通过友好协商尽

快解决本合同的执行问题。

10. 索赔

10.1.验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的

下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损

失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的

部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长

质量保证期。

10.3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。

甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙

方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚

11.1.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的

3‰的违约金。

11.2.乙方未能按时完工，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

11.3.乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的

违约金。

11.4.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5.乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

12.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在15天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

13. 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14. 其他

14.1.本合同正本五份，具有同等法律效力，甲方执两份、乙方执一份，采购办执一份，招标机构执一份。合同自签字之日起即时生效。

14.2.本合同未尽事宜，双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

甲方：                                    乙方：

               业主单位                                公司

法定代表人：                            法定代表人：

签约代表                                签约代表

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签约日期：    年   月  日               签约日期：    年   月  日

开户银行：                              开户银行：

账户：                                  账户：
第五章 附  件

附件1 投标书

致：广东华伦招标有限公司
根据你们第0809-1041DHG1B532/01号招标采购监测自动化系统设备的招标文件要求，（全名及职衔）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本一份（投标文件一份；投标文件电子版一份，电子版要求磁盘或光盘介质，不留密码，无病毒WORD或EXCEL格式），副本五份。
签字代表在此声明并同意：
1、我们愿意遵守招标机构招标文件中的各项规定，供应符合“用户需求书”中所指定的（项目名称），投标总价          元（大写：                    ）。

2、我们同意本投标自投标截止日起130天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。
3、我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清、补充及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、我们同意提供招标机构要求的有关投标的其他资料。
5、所有有关本次投标的函电请寄：

地址：                              邮编：             

电话：                              传真：             
投标人全称（盖公章）                                   

投标人代表（签字）                                     

日期：                                                 
附件2 投标一览表

项目名称：监测自动化系统设备

招标编号：0809-1041DHG1B532/01

	投标单位名称
	投标总价

（元）
	完工期

（天）
	备注

	
	￥
	
	

	投标总价：（大写）人民币                          元


投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年    月   日

注：

1、此表一式两份，一份装订在投标文件内，一份装在单独小信封内密封，封口盖公章（供唱标用）；

 2、投标人投标报价应为所投项目的最终报价，包含一切税费；投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有硬件设备、软件、使用授权、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、开发、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，甲方将不再支付任何费用；完工期系指自双方合同生效之日起，至中标人将所有货物运抵用户使用现场并完成全部安装、调试、按要求提供的全部文档，达到验收标准，并向用户提出书面验收申请之日止的时间（日历日计算）。

附件3 详细报价清单

项目名称：监测自动化系统设备

招标编号：0809-1041DHG1B532/01

	序号
	货物名称
	型号产地
	货物配件
	数量
	单价
	总价
	说明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	报价总价（大写）人民币                             元，￥                元。

	自主创新产品部分报价

	序号
	货物名称
	型号产地
	货物配件
	数量
	单价
	总价
	说明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	自主创新产品

报价总价
	（大写）人民币           元，
	占报价总价比重
	      %

	
	￥                      元。
	
	


投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年    月   日

注：1.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2.该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

3.投标人的投标报价应为所投项目的最终报价，包含设计、制造、包装、运输、安装、售后服务及一切税费。

4.投标人所投产品有部分或全部为自主创新产品（以纳入《广东省政府采购自主创新产品清单》为准）时，投标人应单独列出自主创新产品的报价，并计算出该部分报价占投标总报价的比重。
附件4 货物指标要求与投标人建议表

项目名称：监测自动化系统设备

招标编号：0809-1041DHG1B532/01

	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标人建议

	
	
	货物指标
	数量
	品牌型号
	货物指标
	数量
	说明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：

1、投标人必须提供设备详细简介、技术参数、图片资料及配置清单。

2、投标人须对所有项逐项在“说明”栏中说明是否与招标文件相关要求存在差异，如有差异，必须说明差异的原因；如无差异，必须说明无差异。

附件5 项目实施及测试验收详细方案（格式自定）

（包括：项目分析，实施方案，项目管理，质量保证措施，实施技术要点分析，系统测试方案、验收规程及验收方案等。）

附件6 合同条款响应一览表

说明：1、投标人必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。
	序号
	合同条款条目
	完全响应
	有偏离
	偏离简述

	1
	合同项目
	
	
	

	2
	合同总价
	
	
	

	3
	合同组成
	
	
	

	4
	技术要求
	
	
	

	5
	合同货物包装、完工、安装、调试、验收
	
	
	

	6
	质量保证及售后服务
	
	
	

	7
	付款方式
	
	
	

	8
	技术服务
	
	
	

	9
	不可抗力
	
	
	

	10
	索赔
	
	
	

	11
	违约与处罚
	
	
	

	12
	合同终止
	
	
	

	13
	法律诉讼
	
	
	

	14
	其他
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

附件7 拟派驻本项目经理及技术人员一览表

项目名称：监测自动化系统设备

招标编号：0809-1041DHG1B532/01

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	专业
	经验年限
	拟担任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人必须提供有关人员的职称证、学历证明及社保证明（以所附资料作为评审依据）。

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

附件8同类项目业绩情况一览表

项目名称：监测自动化系统设备

招标编号：0809-1041DHG1B532/01

	序号
	业主名称
	项目名称
	合同总价
	完成时间
	业主单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：须附上相关合同或验收证明等复印件（加盖公章，以所附资料作为评审依据）。
投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

附件9 售后服务及培训计划

售后服务及培训计划须包括但不限于以下内容，主要根据用户需求书的要求（格式自定）

1 保修期

2 维修技术人员情况

3 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4 应急维修时间安排（响应及到达时间）

5 维修服务收费标准

6 主要零配件价格和耗材价格

7 保修期内服务内容和方式

8 保修期外服务内容和方式

9 制造商的技术支持
10 培训计划

11 其它服务承诺

附件10 法定代表人证明书

         先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：             签发日期：            
投标人名称（盖公章）：                       

附：

代表人性别：                                
年龄：                                      
身份证号码：                                
营业执照（注册号）：                         
经济性质：                                  
主营（产）：                                 

注：法定代表人的姓名必须与营业执照法定代表人姓名完全一致。

附件11 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称，盖公章）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为0809-1041DHG1B532/01的肇庆市鼎湖区九坑河水库工程管理处采购视频监控系统和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖公章）：                            

法定代表人签字盖章：                             
职      务：                                     
投标人代表（授权代表）签字盖章：                 
职      务：                                     

身份证号码：                                     

见证人签字盖章：                                 
职      务：                                     
附件12-1 投标保证金
投标保证金应用人民币，以银行划账或电汇方式提交，并于2010年  月  日前到账：
收款单位名称：广东华伦招标有限公司肇庆分公司

开户银行：广东发展银行肇庆分行营业部

账号：107015512010017209

注：在递交投标文件时请将银行进账单复印件（加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见附件12-2）交给招标机构。

附件12-2保证金退还说明

广东华伦招标有限公司：

我方为                      项目（招标编号：0809-1041DHG1B532/01）提交的保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

	收

款

单

位
	收款单位名称
	

	
	开户银行
	
	汇入地点
	

	
	帐    号
	

	
	联 系 人
	
	联系电话
	


投标人全称：（盖公章）

日      期：    年   月   日

注：银行进账单复印件（加盖公章）及投标保证金退还说明应装在单独的“保证金退还说明”小信封内，封口盖公章在开标前提交。

附件13-1 关于资格文件声明的函
广东华伦招标有限公司：

关于你方    年    月    日（招标编号：0809-1041DHG1B532/01）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的监测自动化系统设备和服务并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。
单位名称（盖公章）：               
名称：                              授权代表签字：          
地址：                              签字人姓名、职务（印刷体）

传真：                                                      
邮编：                              电话：                  
附件13-2 资格文件

投标人按下列要求提交资格文件复印件（加盖公章）：

1.企业简介。

*2.营业执照（副本）。

3.投标人必须提供信息产业部颁发的计算机信息系统集成三级或以上资质证书。

4.主要设备必须有制造商针对本项目的专项授权书原件。

5.投标设备属于强制性产品须提供3C认证证书。

6.项目经理及技术人员个人资历，包括学历、职称、社保证明及其他证书等。

7. 投标人所投产品属于自主创新产品（以纳入《广东省政府采购自主创新产品清单》为准）的应提供有效期内的自主创新产品认证证书。

8.投标人所投自主创新产品近五年内获得国家级、省级专利奖项或科技进步奖的证明以及拥有国家发明专利或国外专利的相关证明材料。

9.2007、2008年度经会计师事务所审核的年度财务报告书复印件。
10.银行出具的资信证明文件。

11. 2004年8月至今完成的同类项目业绩。

12.其它资质文件，可包括但不限于有关ISO质量认证、企业认证、企业参加的专业组织、员工培训认证证书等材料复印件。

投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

附：评标文件

肇庆市鼎湖区政府采购

评标文件

招标编号：0809-1041DHG1B532/01
项目名称：监测自动化系统设备
（仅供参考，最终以评标委员会确定为准）

一、说明

1.概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保监测自动化系统设备项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，由广东华伦招标有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

2.定义

采 购 办：系指肇庆市鼎湖区政府采购管理办公室

用户/业主：系指本项目的最终使用单位，即肇庆市鼎湖区九坑河水库工程管理处。
招标机构：系指广东华伦招标有限公司。

3.评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人（或以上）单数组成，其中用户代表一名，其余评委均从政府专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标机构工作人员组成，负责整理各投标文件、统计评分等工作。

二、评标须知

1.关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（以下简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2.关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见。

3.关于评标责任

（1）评委须在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在招标机构宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）是该投标人的项目主管部门或是该投标人的行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

6.罚则

（1）评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标，并处一万元以下的罚款；

（2）评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款；对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

四、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。评标分两个阶段进行：投标文件符合性检查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（1）投标文件符合性检查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性检查。符合性检查根据有关法律法规及招标文件中 “投标人须知”对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/参数/货物/功能/服务等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权对其作无效投标处理。

符合性检查包括以下方面：

1）投标人已提交投标保证金且金额足够，符合招标文件要求的；

2）符合经营范围及满足招标文件规定的资质要求的；

3）资格证明文件齐全的；

4）投标文件有法人代表签字，或签字者有法人代表有效委托书的；

5）投标书有效期足够的；

6）投标报价是否固定、完工期满足要求。

只有在以上几个方面完全满足要求的投标才能通过符合性检查，进入第二阶段的商务、技术、价格评审阶段，否则被淘汰。

（2）投标文件详细评审

详细评审分两个阶段，第一阶段，评委对通过符合性检查的各投标文件技术部分进行评审、打分；第二阶段，评委根据投标人提供的商务资质文件进行统计、审核，并根据商务评审表所列项目，对各投标人的商务状况进行评分；第三阶段，评委根据投标人提供的自主创新产品的获奖及获得专利的情况，对各投标人自主创新产品加分进行评分。

具体评分如下：按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。技术评分的算术平均值乘以相应的权重即为该投标人的技术得分，商务评分即为商务得分。通过综合各投标人投标价格状况，计算出各投标人的价格评分，乘以价格权重，即得到价格得分。在满足基本技术条件的前提下，通过投标人自主创新产品近五年内获得奖项及专利认证评审，得出的加分幅度乘以价格、技术评标总分值及自主创新产品报价比重，即得到自主创新产品加分得分。将技术得分、商务得分、价格得分及自主创新产品加分得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，投标报价低的靠前）。评标委员会依据得分情况推荐综合得分最高的为第一候选中标人，综合得分第二的为第二候选中标人。当通过符合性检查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。
五、评分标准和权重

1.评分标准

评委根据各通过符合性检查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格及自主创新产品加分评分应分别考虑下列因素：

（1） 技术评分

a. 对招标文件技术要求的总体响应情况

b. 投标方案

c. 项目管理

d. 项目执行计划

e. 质量保证

f. 售后服务

计算公式：

子项技术得分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术得分=各子项技术得分的总和×40%

（2）商务评分

a. ISO9000系列质量体系认证，ISO14000认证

b. 财务状况及资信证明

c. 同类型项目业绩情况（以合同或验收报告为准）

d. 技术队伍力量

e. 软件开发能力

f. 企业执行合同信誉及管理水平

计算公式：

子项商务得分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

商务得分=各子项商务得分的总和

（3）价格的开启、核准和评分

a.评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价； 

3 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4 业主、采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

b. 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其他有效投标中的最高报价。

c. 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

d. 标准价格评分：

价格评分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：

价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

（4）自主创新产品加分

自主创新产品加分是在满足基本技术条件的前提下，在上述的基础上根据自主创新产品近五年内获得奖项及专利认证情况按一定幅度加分。加分幅度按粤财采购[2009]13号《关于印发<广东省自主创新产品政府采购的若干意见>的通知》第四部分·政府采购评审的有关要求执行。

1、投标人所投的自主创新产品获得有关奖项及发明专利的，给予价格评标总分值和技术评标总分值的4%-8%幅度不等的加分，具体加分幅度如下：

a. 该自主创新产品近五年内获得中国专利金奖或国家科技进步一等奖的，给予8%的加分；

b. 该自主创新产品近五年内获得中国专利优秀奖或国家科技进步二等奖的；获得广东省专利金奖或广东省科技进步一等奖的，给予7%的加分；

c. 该自主创新产品近五年内获得广东省专利优秀奖或广东省科技进步二等奖的，给予6.5%的加分；

d. 该自主创新产品近五年内获得广东省科技进步三等奖的，给予6%的加分；

e. 该自主创新产品拥有中国发明专利，且申请了国外专利的，给予5.5%的加分；

f. 该自主创新产品拥有中国发明专利的，给予5%的加分；

g. 其他自主创新产品给予4%的加分。

2、投标产品中仅有部分自主创新产品时，投标人应单独列出自主创新产品报价。并计算出自主创新产品报价占总报价的比重，价格评标总分值和技术评标总分值的加分幅度分别为第1点中a-g款的加分幅度乘以该比重。

2.权重分配

各项目评分权重

	评分项目
	技术部分
	商务部分
	价格部分
	自主创新产品部分

	权重
	40%
	30%
	30%
	---


3.综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

评标委员会根据投标人综合得分由高至低排定名次。

六、定标和授标

推荐综合得分排名第一的投标人定为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后由招标中心发出经采购人确认的中标通知书。

中标人应按招标文件规定向采购人和招标中心提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人。

七、附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附件1   符合性检查表

附件2-1 技术响应性评审表

附件2-2 商务响应性评审表

附件2-3 价格响应性评审表

附件2-4  自主创新产品加分评审表
附件3   综合评审汇总表

附件1 符合性检查表

项目名称：监测自动化系统设备                             招标编号：0809-1041DHG1B532/01                        日期：

	评审内容
	招标文件要求
	投标人序号

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人的合格性
	投标人须知1.4
	
	
	
	
	
	
	

	法人代表或授权有效签署
	投标人须知4.4.1
	
	
	
	
	
	
	

	投标的有效期
	投标人须知4.5
	
	
	
	
	
	
	

	投标保证金
	投标人须知4.6
	
	
	
	
	
	
	

	资格证明文件
	资格声明（投标书）
	附件1
	
	
	
	
	
	
	

	
	资格文件声明函
	附件13-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	营业执照副本（复印件）
	附件13-2
	
	
	
	
	
	
	

	
	经销商证书或制造商授权书
	附件13-2
	
	
	
	
	
	
	

	经营范围内投标
	投标邀请书
	
	
	
	
	
	
	

	完工期是否超出招标文件要求
	投标邀请书
	
	
	
	
	
	
	

	投标价格固定
	投标人须知1.5
	
	
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	
	
	


1.投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求，“△”表示不完全符合；
2.结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。
评委签名：

附件2-1技术响应性评审

项目名称：监测自动化系统设备                                招标编号：0809-1041DHG1B532/01               日期：

	项目权重
	评审分项
	说明
	有效投标人序号

	
	内容
	分值
	
	
	
	

	40%

（40分）
	对招标文件技术要求

的总体响应情况
	8分
	综合评价优秀，技术内容完整、结构清晰，完全满足要求：8-6分，

综合评价良好，基本满足要求：5-3分，

综合评价一般，有部分偏离用户需求：2-0分。
	
	
	

	
	投标方案
	12分
	综合评价优秀，投标方案具体、明确，充分考虑项目实际作业特点，科学可行，对项目现状和作业特点有全面深入的了解，解决方案针对性强：12-9分，

综合评价良好，基本满足用户需求，对项目现状和作业特点有一定的了解，有相应的解决方案：8-5分，

综合评价一般，对用户的实际生产需求或技术要求不太了解，有部分偏离用户需求：4-0分。
	
	
	

	
	项目管理
	5分
	综合评价优秀，项目管理方案详尽可行，人员配备齐全，分工合理，能满足项目实施要求：5-4分，

综合评价良好，项目管理和人员配备基本满足项目实施需要：3-2分，

综合评价一般，项目管理制度不明确，人员配备等与项目要求有偏离：1-0分。
	
	
	

	
	项目执行计划
	5分
	计划详细、合理、可行，有针对性，有严谨可执行的保障措施：5-4分，

计划与项目要求基本相符，有一定的保障措施：3-2分，

计划未能满足项目要求或计划缺乏明确的保障措施：1-0分。
	
	
	

	
	质量保证
	5分
	优秀：5-4分，良好：3-2分，一般：1-0分。
	
	
	

	
	售后服务
	5分
	提供完整、详细的售后服务方案，承诺针对本项目及时就地的服务：5-4分，

服务方案基本满足用户需求，有较能针对本项目的服务内容：3-2分，

缺乏针对本项目的售后服务承诺：1-0分。
	
	
	

	
	小计
	40分
	
	
	
	


备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。
评委签名：

附件2-2商务评审表

项目名称：监测自动化系统设备                             招标编号：0809-1041DHG1B532/01                        日期：

	项目权重
	评审分项
	说明
	有效投标人序号

	30%

（30分）
	内容
	分值
	
	
	
	

	
	ISO9000系列质量体系认证，ISO14000认证
	4分
	有ISO9000系列质量体系认证：2分，无：0分。

有ISO14000认证：2分，无：0分。
	
	
	

	
	财务状况及资信证明
	5分
	07、08年连续两年盈利，且具有银行出具的AAA级资信证明：5分，

07、08年连续两年盈利，且具有银行出具的AA级资信证明：3分，

07、08年连续两年盈利：1分。

（以经会计师事务所审核的年度财务报告书及银行出具的资信证明文件为准）
	
	
	

	
	同类型项目业绩情况

（以合同或验收报告为准）
	5分
	2004年8月至今同类型项目业绩每项得1分，满分5分。
	
	
	

	
	技术队伍力量
	6分
	项目经理具有高级项目经理证且技术负责人具有高级职称：6分，

项目经理具有项目经理证且技术负责人具有中级职称：3分，

其他：0分
	
	
	

	
	软件开发能力
	5分
	所开发的软件产品获得中国国际软件博览会金奖：5分，银奖：3分，其他：0分。
	
	
	

	
	企业执行合同信誉及管理水平
	3分
	获得“重合同、守信誉”称号企业：3分，无：0分。
	
	
	

	
	创新型企业资质
	2分
	具备经国家科技行政等部门认定的创新型企业资质：2分；具备经省科技行政等部门认定的高新技术企业或创新型企业资质：1分；无：0分。
	
	
	

	
	小计
	30分
	
	
	
	


评委签名：

附件2-3 价格响应性评审表

项目名称：监测自动化系统设备                             招标编号：0809-1041DHG1B532/01                        日期：

	项目权重
	价格计算
	有效投标人序号

	
	
	
	
	
	

	30%
	投标价
	
	
	
	

	
	价格评分
	
	
	
	

	
	价格得分
	
	
	
	

	
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价
	￥


公式：价格得分=(评标基准价/投标报价) ×价格权重×100，满足招标文件要求的最低报价为基准价。

评委签名：
附件2-4  自主创新产品加分评审表

编号：ZY-QR-7.5.1-01-18

项目名称：监测自动化系统设备                             招标编号：0809-1041DHG1B532/01                        日期：

	序号
	评审分项内容及说明
	加分幅度
	有效投标人序号

	1
	该自主创新产品近五年内获得中国专利金奖或国家科技进步一等奖
	8%
	
	
	
	

	2
	该自主创新产品近五年内获得中国专利优秀奖或国家科技进步二等奖/获得广东省专利金奖或广东省科技进步一等奖
	7%
	
	
	
	

	3
	该自主创新产品近五年内获得广东省专利优秀奖或广东省科技进步二等奖
	6.5%
	
	
	
	

	4
	该自主创新产品近五年内获得广东省科技进步三等奖
	6%
	
	
	
	

	5
	该自主创新产品拥有中国发明专利，且申请了国外专利
	5.5%
	
	
	
	

	6
	该自主创新产品拥有中国发明专利
	5%
	
	
	
	

	7
	其他自主创新产品
	4%
	
	
	
	

	自主创新产品加分得分
	
	
	
	


注：1、自主创新产品加分是在满足基本技术条件的前提下，根据该自主创新产品于近五年内获得奖项及专利认证情况按上述幅度进行加分。

2、投标人分栏中填写“√”表示该投标人具备该项加分条件，“×”表示该投标人不具备该项加分条件。

3、评委按该自主创新产品近五年内获得最高奖项及专利认证评分，不重复加分。

4、计算公式：自主创新产品加分得分=加分幅度×价格及技术评标总分值×自主创新产品报价比重。

评委签名：

附件3 综合评审汇总表

项目名称：监测自动化系统设备                        招标编号：0809-1041DHG1B532/01                      日期：

	评审内容
	项目权重
	评审分项
	有效投标人序号

	
	
	内容
	分值
	
	
	

	技术响应性评审
	40%

（40分）
	对招标文件技术要求的总体响应情况
	8分
	
	
	

	
	
	投标方案
	12分
	
	
	

	
	
	项目管理
	5分
	
	
	

	
	
	项目执行计划
	5分
	
	
	

	
	
	质量保证
	5分
	
	
	

	
	
	售后服务
	5分
	
	
	

	
	
	小计
	40分
	
	
	

	商务响应性评审
	30%

（30分）
	ISO9000系列质量体系认证，ISO14000认证
	4分
	
	
	

	
	
	财务状况及资信证明
	5分
	
	
	

	
	
	同类型项目业绩情况（以合同或验收报告为准）
	5分
	
	
	

	
	
	技术队伍力量
	6分
	
	
	

	
	
	软件开发能力
	5分
	
	
	

	
	
	企业执行合同信誉及管理水平
	3分
	
	
	

	
	
	创新型企业资质
	2分
	
	
	

	
	
	小计
	30分
	
	
	

	价格响应性评审
	30%

（30分）
	投标报价
	
	
	

	
	
	价格得分
	
	
	

	自主创新产品评审
	---
	自主创新产品加分得分
	
	
	

	总计
	
	
	

	名次
	
	
	


评委签名：































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
88
广东华伦招标有限公司  编制


[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



_1101101408.dwg

_1332067939.vsd
数据采集终端


GSM通讯模块


蓄电池


太阳能电池


雨量计



_967277551.doc
[image: image1.bmp]

临时测值库







数据通讯







DAO/ODBC







数据采集







测值计算、入库控制







测值数据库







数据管理











系统自检












