广西兴业县铁联水库除险加固工程
大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备采购及安装
招 标 文 件

招标编号：GXTC-0938046

招   标  人：  兴 业 县 水 利 局

招 标 代 理： 国信招标集团有限公司

   二00九年十一月

目   录

3第一章
招标公告


5第二章
投标人须知


5投标人须知前附表


81、总 则


92、 招标文件


93、投标文件的编制


124、投标文件的提交


125、开标和评标


146、 决标、中标通知和签订合同


17第三章
评标办法


20第四章
招标设备清单


23第五章
技术条款及图纸


231
概述


232
大坝安全监测系统


243
监测系统设计的依据和标准


254
监测项目和测点布置


285
监测仪器选型


306
自动监测系统选型与总体设计


417
自动监测系统应用软件


488
图 纸


49第六章
合同条款及协议书格式


491、合同条款


572、协 议 书(格式)


59第七章
投标文件（格式）


61一、投标函前附表


62二、投标函


63三、投标保证金缴纳证明


64四、投标报价汇总表（格式）


65五、设备清单报价表（格式）


66六、备品备件清单及分项报价表


67七、技术规格偏离表（格式）


68八、售后服务承诺书（格式）


69九、货物合格证明文件


70十、投标人资格证明文件


71十一、法定代表人授权委托书（格式）


72十二、投标产品技术性能说明或施工和组织计划方案


73十三、投标人认为有必要提供的其他有关材料


75附件：资格审查资料




第1章 招标公告

广西兴业县铁联水库除险加固工程

大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备采购及安装招标公告
工程名称：广西兴业县铁联水库除险加固工程大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备采购及安装

招标编号：GXTC-0938046
所属行业：水利
标讯类别：国内公告
资金来源：中央专项补助资金、地方配套投资 。

业主名称：兴业县水利局
工程地址：广西玉林市兴业县葵阳镇安东村
招标方式：公开招标

1、招标条件
本招标项目已由广西壮族自治区发展和改革委员会以桂发改农经[2008]736号文《广西壮族自治区发展和改革委会关于兴业县铁联水库除险加固工程初步设计的批复》批复了工程初步设计及概算，本项目工程初步设计审核概算总投资为1888.69万元，其中大坝安全监测系统、水情自动测报系统概算为54.47万元，项目业主为兴业县水利局。项目已具备招标条件，并已在广西水利水电工程招标投标管理站备案，备案文号为桂水招标备案[2009]269号，现对该项目进行公开招标。
2、项目概况与招标范围

工程建设地点：广西玉林市兴业县葵阳镇安东村

建设规模：中型水库

计划开工日期为2009年12月20日，完工时期为2010年3月20日，计划工期共3个月。

招标内容：大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备采购、安装、调试与集成，本项目只分1个标段。
3、投标人的资质要求
3.1、资质条件：潜在投标人具有独立法人资格，同时具有国家信息产业部颁发的计算机信息系统集成叁级及叁级以上资质。
3.2、业绩要求：近十年承担过中型及以上水库大坝安全监测及水情自动测报系统及安装工程业绩（①附中标通知书或施工承包合同，②完工验收或阶段验收或竣工验收鉴定书），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；并已在广西水利水电工程招标投标管理站建立信用档案。
3.3、人员要求：投入本工程的人员必须是本单位的在岗人员。

3.4、财务要求：投标人近3年经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表累计亏损额不超过本单位注册资金。

3.5、本次招标不接受联合体投标。
4、招标文件发售事项
4.1、招标文件发售时间和地点
发售时间：2009年11月23日至2009年 11月27日每天上午8:30至11:30时（北京时间，下同），下午3:00至5:00时。

发售人及地点：由招标代理机构发售招标文件，发售地点在广西南宁市民族大道92-1号新城国际大厦915室（国信招标集团有限公司广西分公司）。由本单位法定代表人或授权委托代理人（持授权委托书原件）携带本人有效身份证购买招标文件，同时须提供本单位资质等级证书副本、营业执照副本（加盖单位公章），并带原件交验。招标文件每套售价250元(不含图纸和技术资料费用，图纸及技术资料费用250元)，售后不退。

4.2、招标人定于2009年11月28日9时组织潜在投标人踏勘现场，集中地点：兴业县水利局；是否踏勘现场，由投标人自行决定。11月28日前接受投标人的书面提问（口头提问不予接受），招标人在规定时限内书面回答所有投标人提出的有关问题。

5、发布公告的媒介 

本次招标公告同时在中国采购与招标网、广西壮族自治区招投标网、中国政府采购网上发布。 

6、开标地点及时间
本招标项目定于2009年12月14日上午9时30分在南宁市民族大道92-1号新城国际大厦903开标室公开开标。

7、联系方式

招标人：兴业县水利局                      代理机构：国信招标集团有限公司

地 址：广西玉林市兴业县石南镇             地 址：北京市首体南路22号国兴大厦10层

                                          联系地址：南宁市民族大道92-1号新城国际大厦915室

联系人：梁光                              联系人：吕永东、刘雪娟

电 话、传 真：0775-3764756                电话、传真：0771-5514661、5524669

电子邮箱：gxxyggz@126.com                 电子邮箱：gxgxfgs@163.com
招标人：兴业县水利局

2009年11月12日
第2章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	详细内容

	1
	采购人

（招标人）
	招标人：兴业县水利局         

地址：广西玉林市兴业县石南镇     

邮  编：537813               

联系人：梁光               

电  话：0775-3764756        

传  真：0775-3764756         

电子邮箱：gxxyggz@126.com

	2
	招标代理机构
	招标代理机构：国信招标集团有限公司  

地址：北京市首体南路22号国兴大厦10层

联系地址：南宁市民族大道92-1号新城国际大厦915室
邮  编：530022

联系人：吕永东、刘雪娟
电  话：0771-5514661
传  真：0771-5524669
电子邮箱：gxgxfgs@163.com


	3
	项目名称
	广西兴业县铁联水库除险加固工程大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备采购及安装

	4
	招标编号
	GXTC-0938046

	5
	采购预算（最高限价）
	54.47万元（人民币）

	6
	承包方式
	总价承包

	7
	交货期
	2010年 3月20日前，具体时间以业主通知为准

	8
	交货验收地点
	广西兴业县铁联水库除险加固工程现场

	9
	获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价；
	时间：2009年11月25日至11月29日每天上午9：00至12：00,下午15：00至17：00（北京时间）为发售招标文件时间。

发售地点：南宁市民族大道92-1号新城国际大厦915室（国信招标集团有限公司广西分公司）
方式：投标人填写报名表并购买纸质招标文件，方可参与投标。本单位法定代表人(持法定代表人或有关证明原件)或授权委托代理人(持授权代理委托书)携带本人有效身份证购买,同时须提供本单位营业执照副本复印件并加盖单位公章,并且提供上述复印件的原件验查。

招标文件售价：每套售价250元(不含图纸和技术资料费用，图纸及技术资料费用250元)，售后不退。

	10
	投标人应具备的

资质要求
	1.资质要求：潜在投标人具有独立法人资格，同时具有国家信息产业部颁发的计算机信息系统集成叁级及叁级以上资质。

2.财务要求：投标人近3年经会计师事务所或审计的财务会计报表累计亏损额不超过本单位注册资金。

3.业绩要求：近十年承担过中型及以上水库大坝安全监测及水情自动测报系统及安装工程业绩（①附中标通知书或施工承包合同，②完工验收或阶段验收或竣工验收鉴定书），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
4.信誉要求：投标无不良记录。

5.人员要求：投入本工程的人员必须是本单位的在岗人员。
6、其他要求：


投标人必须在广西水利水电工程招标投标管理站建立信用档案。

	11
	是否接受联合体投标
	不接受

	12
	投标文件份数
	正本壹份，副本伍份，完整投标文件电子版壹份（光盘刻录）

	13
	投标有效期
	自投标截止时间起42天（日历日）

	14
	投标保证金
	投标保证金：人民币壹万元整。

投标人缴纳投标保证金可用银行转账或现金的形式转入招标人指定的以下帐户,且于2009年12月11日17:00前转到指定账户。

开户名：兴业县水利工程管理站

账  号：20-4161010400011953

开户行：农行兴业县支行营业室

投标人的法定代表人（持法定代表人证书原件）或授权委托代理人（持授权委托书原件）务必在开标前携带本人身份证到收款人的财务部门开具到户收据；并将其复印件装订在投标文件（正、副本）中。

在退还投标保证金时，投标人必须由法定代表人（持法定代表人证书原件）或授权委托代理人（持授权委托书原件）携带本人身份证及收款人财务部开具的投标保证金到户收据原件,按原账户退回，不计利息。

	15
	投标截止时间
	2009年12月14日上午9：30（北京时间）

	16
	递交投标文件地点
	南宁市民族大道92-1号新城国际大厦903室

	17
	开标时间、地点
	时间：2009年12月14日上午9时30分（北京时间）；地点：南宁市民族大道92-1号新城国际大厦903室。

	18
	签字或盖章要求
	按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人（或授权委托代理人）签名。

	19
	履约保证金金额
	按中标价的 10% 收取，具体金额以中标通知书上确定的金额为准。

	20
	质量保证金
	履约保证金自中标供应商按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内中标供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后中标供应商持质量保证金退付意见书、采购合同及履约验收证明到（招标人）财务室办理退付手续，（招标人）将在收到完整且合格的退付申请资料后向市财政局申请退付手续，在扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，再以转账方式无息退还。

	21
	招标代理费支付
	招标代理费由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构支付。招标代理费：以中标价金额为基数，按国家计委《招标代理服务收费各管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号文件规定）对应的取费费率计取。

	特别提醒：

投标人必须对其在投标文件中所附的所有证件真实性负责。必要时，投标人必须按时提供证件原件供招标人和招标投标行政监督与管理机构审验，一旦发现投标人有弄虚作假行为的，将取消其中标资格、没收投标保证金并报有关部门依法进行处理。


1、总 则
1.1 专用名词
本项目：广西兴业县铁联水库除险加固工程大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备采购及安装

招标人：兴业县水利局，在招标阶段称为招标人，在签订和执行合同阶段称为发包人。

投标人：参加投标竞争的法人或者其他组织。在招投标阶段称为投标人，在签订和执行合同阶段称为承包人。
1.2 该项目已具备招标条件,并已在广西水利水电工程招标投标管理站备案,备案文号为桂水招标备案〔2009〕269号,现对该项目设备采购及安装进行公开招标。请愿意承包该项目设备供货及安装的单位按本招标文件的规定提交投标文件。

1.3 招标范围
详见第四章《招标设备清单》。

1.4 投标人的资格

1.4.1投标人须具有国家信息产业部颁发的计算机信息系统集成三级及以上资质；

1.4.2 具有良好的财务状况和信誉，具备承担本项目的技术能力、人员配备、质量保证能力；
1.4.3 近十年承担过中型及以上水库大坝安全监测及水情自动测报系统设备采购及安装工程并提供有关合同协议书及完工阶段验收或竣工验收鉴定书；
1.4.4 本工程采用资格后审。
1.5 资金来源
中央预算内资金与地方配套

1.6 招标方式：公开招标。

1.7招标文件每套售价250元(不含图纸和技术资料费用，图纸及技术资料费用250元)，售后不退。
1.8 投标人须按本招标文件要求编制和递交投标文件。不允许任一投标人对同一合同提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文件。本项目分为1个标段。

1.9 投标费用
投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。除本招标文件另有规定外，投标文件不予退还。

1.10 保密
招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

2、 招标文件

2.1 招标文件的组成
(1)本招标文件的全部内容；

(2)招标人在招标截止前15天内的任何时候以书面形式向投标人发出的修改招标文件的补充通知(包括由于投标预备会而产生的招标文件内容的修改)。

2.2 招标文件的答疑
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以书面形式(包括手写、打印、传真和电子邮件，下同)通知招标人。招标人只对在招标截止前15天内收到的投标人要求答疑的问题予以答复。

2.2.2 招标人的答疑将在投标截止时间的15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明答疑问题的来源。请投标人于2009年11月28日17:00前到南宁市民族大道92-1号新城国际大厦915室（国信招标集团有限公司广西分公司），领取《招标文件答疑》和《补充通知》，投标人收到答疑书面材料后，应函复招标人确认已收到答疑材料。

（投标人也可以要求以传真方式发出答疑材料，但投标人必须以传真方式确认收到答疑材料。）

2.3 招标文件的修改
2.3.1在距投标截止时间的15天前的任何时候，招标人可发书面补充通知修改招标文件内容。若招标人在投标截止时间前15天内发补充通知，则将按第5.2.2款的规定酌情推迟投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件。

2.3.2 上述补充通知作为招标文件的组成部分将发给所有购买招标文件的投标人，同时报招标投标管理机构备案。投标人在收到补充通知后应以书面形式通知招标人，确认已收到该补充通知。

3、投标文件的编制

3.1 投标文件的组成
投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件。具体内容详见本招标文件第七章。

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按本招标文件第七章《设备清单及报价表》中的说明填报设备清单中各项单价和合价以及投标报价汇总表。

3.2.2 投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改各项目的单价或报价，并说明对《设备清单及报价表》中各项目单价或报价的修改办法。

    投标人是否提供总价优惠，由投标人自行决定。

3.2.4投标人应按规定的内容和格式提交投标辅助资料，中标人提交的上述资料中的任何部分经招标人确认，将列入合同文件。

3.3 投标文件有效期

3.3.1 投标文件自第4.2.1款规定的投标截止时间起生效，其有效期为42天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。

3.3.2 招标人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过56天。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。若投标人拒绝招标人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金；若接受招标人的延期要求，则投标文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第3.4条的规定仍适用。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人必须在提交投标文件之前，提交投标保证金: 人民币壹万元整。

3.4.2  投标人投标保证金

投标人缴纳投标保证金可采用银行转账或现金的形式转入招标人指定的以下帐户,且于2009年12月11日17:00前转到以下账户。

开户名：兴业县水利工程管理站

账  号：20-4161010400011953

开户行：农行兴业县支行营业室

投标人的法定代表人（持法定代表人证书原件）或授权委托代理人（持授权委托书原件）务必在开标前携带本人身份证到收款人的财务部门开具到户收据；并将其复印件装订在投标文件（正、副本）中。

在退还投标保证金时，投标人必须由法定代表人（持法定代表人证书原件）或授权委托代理人（持授权委托书原件）携带本人身份证及收款人财务部开具的投标保证金到户收据原件,按原账户退回。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 若发生以下任何一种情况，招标人可以没收投标保证金。

(1)投标人在第3.3条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件。

(2)中标人在收到中标通知书后拒签合同或拒交第6.4规定的履约担保证件。

3.5投标文件的要求
3.5.1 投标文件的份数要求：
投标人按本须知规定，须编制投标文件“正本”一份和“副本”伍份，并须在文件封面上明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.5.2 投标文件的签署要求：
（1）投标人应按本须知第3.1条规定的内容编制投标文件。投标文件一式陆份，其中正本壹份，副本伍份，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件正、副本均须用A4纸装订成册（图页可除外），并逐页标注页码，不得采用活页夹。

（2）投标文件的正本应使用打印或不易退色的蓝黑墨水笔书写，在规定的位置必须由法人代表签名（或印鉴），或授权代表人签名，同时加盖单位公章；每页均应盖单位公章。副本可复印，并在规定的位置加盖单位公章。

（3）投标文件涂改、插字或删除均须由法定代表人或其授权代表人在修改处签名确认。

（4）投标报价大小写不一致时，以大写为准。

（5）不满足以上条件，投标文件无效。

4、投标文件的提交

4.1 投标文件的密封与标志
4.1.1投标文件的正本和副本应分开装袋密封，封袋面上应标明“正本”或“副本”字样，封袋密封口加盖密封章。

4.1.2投标文件封袋面上应写明：

1）投标的合同名称及合同编号；

2）招标人(或招标代理人)的名称和通讯地址；

3）投标人的名称和通讯地址，并加盖单位公章；

4）在2009年12月14日上午9时30分（北京时间，即本须知4.2条规定的开标日期和时间）前不得启封。

4.1.3投标人在递交投标文件时未按以上要求密封、标记的，招标人有权拒收。

4.2 投标截止时间
4.2.1 投标人必须在本须知前附表第15项规定的时间前将投标文件送达指定地点，投标文件应面交。

4.2.2 招标人认为有必要时可以发补充通知变更投标截止时间。若投标人同意变更投标截止时间，则招标文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至变更后的投标截止时间。

4.3 迟到的投标文件
在第2.5.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒收。

4.4  投标文件的修改与撤回
4.4.1 若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第4.2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标人。上述书面通知应按第3.5条和第4.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

4.4.2 除另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。

4.4.3 在投标截止日至招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

5、开标和评标

5.1 开标
5.1.1 招标人将于本须知前附表第17项规定的时间、地点公开开标，所有投标人均应派代表参加，并在招标人指定的登记册上签名报到。

5.1.2 开标会在招标投标管理机构和监察部门的监督下，由招标人组织并主持。并在开标会上公布各投标人名称、投标总报价和投标文件中其它需要宣布的内容。

5.1.3 投标文件有下列情况之一者将视为无效：

(1)投标文件未按要求密封的；

(2)未按本须知第3.5.2（2）、（3）项规定签署的；

(3)投标截止时间以后送达投标文件的；

(4)投标人提供虚假资料的；

(5)投标人提供的设备性能和质量不满足招标文件要求的；
(6)在招标过程中如发现投标单位的产品在我区使用有质量问题，并且未处理解决的。

5.1.4投标人在开标会签到的同时应出示法定代表人的居民身份证或委托代理人的授权委托书及居民身份证以证明其真实身份，否则其投标文件将被视为无效。

5.1.5 开标会上将根据该项目的《评标办法》计算并公布评标基准价，如非计算错误，该评标标底在评标过程中将不做任何改变。
5.2 评标和决标过程保密
5.2.1 保密
开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者将被取消中标资格。

5.3  投标文件的澄清
为了有助于对投标文件的检查和评审，招标人或评标委员会可以单独要求投标人澄清其投标文件。招标人或评标委员会的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。除了按本须知第5.5条规定改正算术错误外，投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。

5.4 投标文件的检查和响应性评定
5.4.1 在开始评比前，评标委员会应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。没有实质上响应招标文件的投标文件是无效的投标文件。

5.4.2 开标后，不允许投标人对其不响应招标文件规定的投标文件内容进行修改。

5.5 算术错误的改正
5.5.1 对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标会员会将检查其报价是否有算术错误。改正错误的原则为：

(1)《设备清单及报价表》中任一项目的单价和其设备数量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经招标人与投标人共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

(2)若投标报价汇总表与相应的各分组设备量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组设备量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表。

5.5.2 招标人将按上述第5.5.1款规定的原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价汇总表需经招标人和投标人共同确认。

5.6 投标文件的评比
5.6.1 评标委员会仅对按本须知第5.4条规定评定为实质上响应招标文件的投标文件进行评比。

5.6.2 本工程采用综合评分法对投标文件进行评价、比较。评标办法详见第三章。

5.3 评标中不考虑《合同条件》中有关价格调整规定对合同价格的影响。

6、 决标、中标通知和签订合同

6.1 决标
6.1.1 评标会员会在按本须知第5.6条的规定对各投标人的投标文件进行综合评比后，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人将根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

6.1.2 招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

6.1.3 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，招标人可对中标候选人的合同执行能力进行实地考核核准。若在考核中如发现投标文件中有弄虚作假的将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。

6.2 重新招标和招标中止
6.2.1 经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足响应性要求时，招标人可以否决所有投标，重新招标。
6.2.2 由于招标人原因中止招标或未能在第3.3条规定的延长后的投标文件有效期内确定中标人和发出中标通知的，招标人除退还投标人的投标保证金外，还将向每个投标人支付投标文件编制成本费等的补偿金人民币壹仟元整。
6.3 中标通知
6.3.1 在第3.3条规定的投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。

6.3.2 招标人向中标人发中标通知时，亦将中标结果通知所有未中标的投标人。

6.4 履约保证金
中标人收到中标通知书后，应在签订合同前必须以现金或银行转账方式向招标人提交金额为中标合同金额10%的履约保证金。履约保证金在本工程完工并经发包人等有关质监部门对设备进行调试验收合格后28天内退还。

6.5 签订合同
6.5.1 中标人应在收到中标通知书后的5天内，提交履约保证金后派代表前来履行签订合同手续。

6.5.2 若中标人在收到中标通知书后发生本须知第3.4.4款(2)项所述的情况，则招标人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。

6.5.3 发出中标通知书后，若招标人拒签合同，招标人除应向中标人退还投标保证金外，还应赔偿给中标人相同于投标保证金额度的赔偿金。

6.5．4如果中标人没有按照第6.6款规定执行，招标方将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标方可按照综合得分排名顺序进行合同授予。

6.6 中标服务费
6.6.1中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费：中标服务费以中标金额作为收费的计算基数，按国家计委《招标代理服务收费各管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号文件规定）对应的取费费率计取。
6.6.2中标服务费的交纳方式：在收到招标代理机构发出的收费通知单三日内，向招标代理机构直接交纳中标服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式一次向招标代理机构缴清中标服务费。

中标服务费银行及账号：

单位名称：国信招标集团有限公司广西分公司

开户银行：建行广西区分行营业部

帐    号：45001594151050704898

第3章 评标办法

本项目评标方法采用综合评分法，对投标人的投标价格、技术商务因素评审（含综合实力、技术性能、售后服务等）按百分制进行评分（按四舍五入取百分位两位小数）。

本办法满分为100分，分值保留小数点后两位（四舍五入）。

一、价格分（60分）

（1）评标基准价的计算方法

本标段最高限价为人民币：54.47万元

评标基准价采用投标人有效投标报价的算术平均值。

有效投标报价是指在最高限价与最低限价（最低限价为最高限价的85％）范围内的投标报价。如果投标文件未能进入详细评审，其投标报价为无效投标报价。超过最高限价或低于最低限价的投标报价作废标处理。

对于经评标委员会评审，认为不合理的报价，或者经评标阶段初审认定为无效投标文件的投标人报价不参与评标基准价的计算。

本项目采用最高限价评审法。

（2）报价得分计算法
投标报价基准分58分。
a、投标报价低于评标基准价的，其得分计算式为：
F=58-[（C-B）/C]×1×100

b、投标报价高于评标基准价的，其得分计算式为：
F=58-[（B-C）/C]×1.5×100

以上公式中：B-投标报价，C-评标基准价，F-投标报价得分
（3） 投标报价合理性（2 分）
分项报价表汇总与总报价相符，无漏项目单项报价合理（2 分）；
单项报价不合理，每1 处扣0.5 分，最多扣2 分；如漏项（与招标文件发出的招标工程量比较），每漏一项扣0.5 分，最多扣2 分。
分项报价表汇总与总报价不符（得0 分）

二、综合实力分（满分23分）

1、生产同类产品的经验（3分）

承担过与本工程同等规模及以上设备生产的能力，并在近三年至少生产过同类或类似产品，项目不少于3项，且已安装调试完毕并有有效的证明材料的得分3分；2项得2分；1项得1分。（投标人提供的与业主签订的承包合同或验收鉴定书。否则视为无效证明材料）（3分）

2、获奖情况（2分）

项目单位或法人从事过水利行业相关领域的研究工作，且获得两项省级及以上奖励的得2分，一项得1分，没有不得分。

3、企业财务状况（2分）

①有完整的会计或审计事务所所出具的近三年的财务审计报告得2分，否则不得分；

4、金融资信（2分）

具有国家有关部门核发的资信等级证书（且开标之日在有效期内），其中资信等级AAA得2分，否则不得分。

5、重合同守信用（2分）

当年或上一年度政府或工商行政管理部门颁发的重合同守信用证书。

6、质量体系认证（2分）

通过ISO9001系列质量认证，且开标之日在有效期内得2分，否则不得分；

7、软件企业认定证书（1分）

8、软件产品登记证书（1分）

9、独立开发的水利行业相关软件获得了计算机软件著作权登记证书（5分）

有大坝安全监测及水雨情著作权登记证书得5分，其他得1分，没有不得分。

10、项目机构设置（2分）

项目负责人具有本科以上学历、高级技术职称证书且有有效证明材料得2分，否则不得分。

11、承诺（1分）

(1)交货期承诺（0.5分）
对交货时间与进度有承诺，有违约经济处罚措施的得0.5分，否则不得分。

(2)售后服务承诺（0.5分）
售后服务时间、内容明确，有售后服务承诺和经济处罚措施的得0.5分。只有承诺没有违约经济处罚的不得分。

三、技术性能分（满分8分）

1、整体方案设计合理的得2分，较合理的得1分，不合理不得分。

2、设备质量可靠有保证得1分，否则不得分。

3、系统结构配套合理的得1分，不合理不得分。

4、设备选型合理的得1分，不合理不得分。

5、设备硬件性能指标证明资料，完整可靠的得2分，较完整的得1分，无完整可靠证明资料的不得分。

6、有针对本工程的完整系统软件设计，且界面较好得1分。

四、施工、安装和售后服务分（满分9分）

1、施工进度计划安排及进度保证可靠合理得2分，基本可靠合理得1分,否则不得分。

2、技术培训与售后服务可靠合理得2分，基本可靠合理得1分,否则不得分。

3、设备及仪器质量保证期承诺为2年及以上得2分，承诺为1年得1分，低于一年不得分。

4、系统维护期承诺为3年及以上得3分，承诺为3-1年得2分，低于1年不得分。

五、评标综合得分
各投标人最后的评标综合得分为价格分、综合实力分、技术性能分、施工安装和售后服务分四部分得分的相加值。

评标委员会按评标综合得分从高到低排序推荐中标候选人，评标综合得分高者为优。若评标综合得分相等，以技术性能分高者为优。若技术性能分还相等，以价格分为优。

第4章 招标设备清单

一、说明

1、根据业主要求完成所有大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备交货及安装调试服务。

2、交货时间是指设备按规定的交货状态到达交货地点的时间，本标书全部设备的交货地点为兴业县铁联水库内。

3、交货时间每延误一天，承包人按合同总价的5‰承担违约责任（不足一天的按一天计算），其极限为合同价的5％。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成该项目的责任或合同规定的其他责任，发包人也保留在该项目不能如期完成情况下要求承包人采取改进措施或更换承包人的权利。

二、设备规格及技术参数不明确或有误的，请以详细、正确的规格、技术参数同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

三、设备供货范围：详见“大坝安全监测及水情测报系统采购工程量清单表”
	大坝安全监测及水情测报系统采购工程量清单表

	　序号
	　工程项目
	单位
	数量
	规格型号及备注

	一
	大坝安全监测系统
	　
	　
	　

	1
	全站仪
	台
	1
	

	2
	水准仪
	台
	1
	

	3
	水准尺
	把
	1
	　

	4
	强制对中底盘
	个
	16
	　

	5
	水准标点
	个
	16
	　

	6
	水平位移测点
	个
	4
	

	7
	竖向位移测点
	个
	4
	

	8
	测压管钻孔
	米
	137
	　

	9
	电缆沟开挖
	米
	190
	　

	10
	电缆沟回填
	米
	190
	　

	11
	现地控制单元
	套
	1
	

	12
	交流稳压电源
	台
	1
	

	13
	振弦式渗压计
	支
	8
	

	14
	传感器电缆
	km
	2.8
	　

	15
	测压管
	m
	137
	

	16
	电缆保护管
	m
	190
	　

	17
	测压管孔口保护装置
	个
	8
	

	18
	电源防雷器
	个
	1
	　

	19
	传感器信号防雷器
	个
	14
	　

	20
	GSM模块
	个
	2
	　

	21
	交流稳压电源
	个
	1
	　

	22
	水温计
	支
	1
	　

	二
	水情自动测报系统
	　
	　
	　

	（一）
	水位雨量自动测报系统
	　
	　
	　

	1
	遥测终端
	个
	1
	

	2
	GSM模块
	台
	1
	

	3
	浮子式水位计
	个
	1
	

	4
	雨量计
	个
	1
	

	5
	太阳能板
	块
	1
	

	6
	免维护蓄电器
	个
	1
	

	7
	安装接插件
	个
	1
	　

	（二）
	雨量自动测报系统
	　
	　
	　

	1
	遥测终端
	个
	1
	

	2
	雨量计
	个
	1
	

	3
	GSM模块
	块
	1
	

	4
	太阳能板
	块
	1
	

	5
	免维护蓄电器
	个
	1
	

	6
	安装接插件
	个
	1
	　

	(三）
	计算机网络与通信系统
	　
	　
	　

	　
	便携式计算机
	台
	1
	

	　
	GSM模块
	个
	1
	

	　
	计算机
	台
	1
	

	　
	激光打印机
	台
	1
	

	　
	网络交换机
	台
	1
	

	三
	软件（含通信软件）
	套
	1
	　

	四
	其他
	
	
	　

	1
	中心站装修
	项
	1
	13000元

	2
	分中心站装修
	项
	1
	13000元

	3
	电脑桌、椅文及件框等办公用品
	项
	1
	4000元

	4
	其他
	项
	1
	10000元

	五
	施工期观测及资料整理分析
	项
	1
	45000元


四、其他要求

1、交货时间及地点

①中标人须在2010年3月10日前完成所有大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备的交货，2010年3月20日前完成设备的安装调试。合同设备及安装材料必须是未经使用的全新产品。

②交货办法：由发包人、承包人双方派代表当场开箱验货，按合同条款及生产厂家的产品配置单逐条检验签收后，双方代表签字。

③中标人提供的设备在三个月试运行期内如出现故障无法修复或同一设备重复三次同一故障的，该设备作退货处理。

2、售后服务

①中标人必须实行“三包”，免费送货上门。同时向招标人提供所有设备的完整的技术资料，包括技术说明书、操作使用说明书和维修说明书等。

②中标人对所有设备提供一年免费保修，并提供终身技术支持及设备维修。

③在招标人提出售后服务请求后，中标人必须在24小时内到现场服务。如故障严重，一时无法修复，中标人必须提供代用品，避免影响用户使用。

第5章 技术条款及图纸

 概述

工程概况

铁联水库位于兴业县葵阳镇安东村，南流江水系定川江分支双凤江上，地理位置为东经109°49′，北纬22°38′，距兴业县城区15km。铁联水库是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电、养殖等综合利用的中型水利工程。水库正常蓄水位为144.50m，百年一遇设计洪水位147.70m，千年一遇校核洪水位148.60m，死水位135.50m。总库容1353.0万m3，其中有效库容571.0万m3，死库容206.0万m3。工程设计灌溉面积1.43万亩，有效灌溉1.51万亩。

水库枢纽工程由主坝、副坝、溢洪道、放水隧洞和坝后电站等建筑物组成。

铁联水库保护下游大平山镇双凤村、周村、南村、大平山村、泉井村等6个行政村，人口5. 5万人，耕地面积5万多亩，玉石一级公路2km，黎湛铁路2km；下游1.43万亩农田的灌溉得到了保障，使水库发挥设计效益，增加电站的发电量。

广西壮族自治区水利厅2007年9月14日下达的《兴业县铁联水库大坝安全鉴定报告书》中安全鉴定结论为：大坝安全监测与设施及管理设施差。水利部大坝安全管理中心2007年11月15日下达的核查意见为：大坝安全监测设施不完善，且损坏严重，管理设施落后。

因此，在铁联库区建设一套适用、快速和可靠的大坝安全监测及水情自动测报系统，对及时掌控大坝安全性态，实现雨水信息的实时传输，将分析决策的计算机加人工图表方式变为决策科学化、实时化、自动化，可大大提高决策机构的决策能力、决策水平，对水资源调配利用、对防汛抗旱决策、抵御山洪灾害都将起十分重要的作用。

本次技术设计的主要内容为大坝安全监测系统及水情自动测报系统的仪器设备的采购、安装、调试与集成。

大坝安全监测系统

大坝及其安全监测系统存在的问题

铁联水库建成至今，仅有部分观测资料（主要是测压管资料的原始记录），且没有对观测资料进行处理和分析，故无法了解大坝的工作性态。铁联水库大坝安全监测系统不完整，观测资料不全、可分析性差，没有观测资料数据处理与分析系统。因此，对大坝出现的异常情况不能及时地进行科学分析，也不能给出合理的解释，这对水库的运行管理极为不利。

大坝安全监测系统更新的必要性

   大坝安全监测是掌握大坝运行状态的重要措施，也是检验设计结果、检查施工质量和认识大坝各种物理变化规律的有效手段。通过监测取得的大量数据，为了解大坝性态和采取必要的除险加固措施，从而确保大坝安全提供重要信息。但是，由于原始的观测成果往往只展示了大坝的表象，要深刻地揭示大坝运行规律和作出判断，以及从繁多的观测资料中找出问题，还必须对观测数据进行分辨、解析提炼和概括，从原始数据中提取蕴藏的信息，为大坝的建设和管理提供有价值的信息。

   目前，坝工设计理论还不够成熟和完善，设计中参数的选取、计算模型的确立都带有一定程度的假设，许多因素都只能简化考虑，作用在结构上的某些荷载还不能准确算出，对结构破坏机理、发展过程、安全界限等认识都不够清楚和准确，坝体和坝基各部位的物理力学参数更难以精确给定。而大坝监测能获得一定监测项目和测点的多频次和长时期监测数据，由于这些实测数据是现场复杂条件下大坝的性态的真实反映，因此可以作为了解大坝安全状况的有效手段，并使业主更好地管理好大坝。

    随着计算机、电子技术及遥控仪器的发展，安全监测自动化得到了逐步推广。实践证明，大坝安全监测系统自动化已成为加强大坝安全、改善水库和水电站运行管理的重要措施。从长远看，大坝安全监测自动化已成为今后大坝安全监测的发展方向。

    铁联水库大坝建成已经多年了，由于当时的设计理论还不够成熟，有必要利用监测资料进行设计校核，并利用监测资料，针对大坝的安全隐患采取及时的加固或补救措施。另一方面，大坝近年来出现了一些异常情况，虽然采取了除险加固措施，但除险加固措施的实际效果如何，这也需要利用监测设施才能给出正确的判断。此外，为满足水库现代化管理的需要，提高监测资料的实时性和加快监测资料的分析速度，从而使大坝安全管理人员能实时掌握大坝性态，必须实现监测系统自动化。综上所述，铁联水库建立大坝安全监测系统并实施监测自动化是必要的。

监测系统设计的依据和标准

设计依据

(1)《土石坝安全监测技术规范》（SL60-94）；

(2)《国家一、二等水准测量规范》（GB12897-91）；

(3)《国家三、四等水准测量规范》（GB12898-91）；

(4)《大坝安全监测自动化系统设备基本技术条件》（SL268-2001）；

(5) 大坝安全鉴定的有关报告及审查意见；

(6) 本次加固设计方案。

设计内容

监测项目

根据规范要求，工程运行阶段应进行经常的及特殊情况下的巡视检查和观测工作，并负责监测系统和全部观测设施的检查、维护、矫正、更新、补充、完善，以及监测资料的整编、监测报告的编写和监测技术档案的建立。另外，管理单位还应根据巡视检查和观测资料，定期对水库的工作状态进行分析和评估，为水库安全鉴定提供依据。
铁联水库大坝属Ⅲ级水工建筑物，依照规范要求，并综合考虑到大坝的实际情况，设置如下监测项目： 

（1）必设项目包括：巡视检查、渗流量监测、库水位监测、降水量监测；

   为适应水利建设和管理的现代化需要，铁联水库大坝安全监测系统将根据需要建成一定规模的自动监测系统。系统的基本功能包括：数据自动采集、储存和传输、数据处理、分析及报警。

监测项目和测点布置

    大坝安全监测系统的设计应满足监测规范要求，并综合考虑工程的实际情况。监测点的布置，既要保证监测点的位置具有代表性，又要体现其特殊性。大坝安全监测系统的技术要求是：全面、准确地反映大坝工作性态，及时发现异常迹象，有效地监视大坝安全，为运行管理提供可靠的资料。具体要求如下：

（1）监测设计的仪器、设施布置应密切结合工程具体情况和条件，能全面反映工程的运行状况，目的明确、重点突出，且少而精。监测重点放在坝体结构复杂、承荷大或地质条件复杂的部位；

（2）监测仪器、设施的选择应精确可靠、稳定耐用、便于观测且经济合理，力求先进和便于实现自动化观测。自动化观测设备应有自检、自校功能，可长期稳定地工作并且具备人工观测和比测条件；

（3）监测仪器、设施的安装和埋设必须严格按设计要求精心施工，确保埋设、安装质量，做到竣工图、考证表及施工记录齐全；

（4）选择成熟的监测项目实现监测自动化，保证在恶劣气候条件下仍能进行必要项目的观测。

（5）配置相应的软件，实现大坝安全监测数据的自动整理和分析。

巡视检查

巡视检查是了解大坝安全状况的主要手段和方法，根据国际上有关统计分析，70%以上的大坝异常是通过人工巡视检查发现的。铁联水库人工巡视检查要根据《土石坝安全监测技术规范》“2 巡视检查”，建立巡视检查规程，从人员组织、检查线路、检查对象、资料记录和整理、资料分析和汇报等方面全方位把握。针对铁联水库大坝的实际情况，检查项目和内容包括各坝体、坝基和坝区、输泄水涵洞、溢洪道、闸门及启闭机、观测及通风设施等。巡视检查的频次、时间、检查项目和内容、检查方法和要求、检查记录和报告等具体内容参照规范结合工程实际情况确定，对于巡视检查中发现的问题要及时报告、分析和处理。

变形监测

表面变形的监测可以通过人工和自动化两种方式实现。人工监测方法即光学观测方法，包括三角网、视准线法、精密水准方法等。自动监测方法包括引张线方法、真空激光准直法、GPS方法、全站仪方法等。根据各种方法的实际应用效果、投入费用和运行维护费用，结合大坝及其费用情况，铁联水库表面变形采用人工光学方法进行，即水平位移采用视准线方法，垂直位移采用精密水准方法进行测量。

铁联水库大坝水平位移观测墩采用钢筋混凝土结构，主坝将重点监测坝段确定在桩号0+040、0+063坝段各设置一个横向观测断面，每个断面设置2个测点，共4个测点。

垂直位移测点可与水平位移观测墩浇筑在一处。每个断面设置2个测点，共4个测点。

这样共设置了水平位移测点共4个，垂直位移测点共4个，工作基点4个，校核基点4个。

渗流监测

根据规范要求并综合考虑水库的实际情况，铁联水库设置坝体渗流监测，监测采用测压管的方式进行。根据规范要求，断面布置在最大坝高、地形或地质条件复杂的坝段和其他关键部位，为此，根据铁联水库的具体情况，主坝设置2个横向监测断面，共布置测压管8个,具体位置为0+042布置4个，0+058布置4个。经初步计算共需测压管钻孔约136.2米。具体断面情况见表3.1。

表4-1主坝测压管布置及钻孔深度统计表

	断面桩号
	坝体渗压计
	钻孔深（米）

	0+042
	UP1-1
	19.4

	
	UP1-2
	21.1

	
	UP1-3
	12.7

	
	UP1-4
	7.9

	0+65
	UP2-1
	19.4

	
	UP2-2
	21.1

	
	UP2-3
	12.7

	
	UP2-4
	7.9

	合计孔深
	136.2m


测压孔造孔施工技术要求
执行规范《土石坝安全监测技术规范》SL60-94。

(1) 造孔

按设计要求布孔，孔位与设计位置偏差不得大于50mm。

禁用泥浆固壁。为防止塌孔，需采用套管护壁，套管外径为127mm。如估计施工中难以拔出套管，在监测部位的套管壁上钻好透水孔。孔隙率20%，钻孔范围沿钢管轴向4.3m。

孔施工中应对岩芯或土样作编录描述。

(2) 测压管制作

按照规范要求进行。

测压管选用Ф50镀锌钢管（GB3091-82）制作，管底封闭。

透水管可用导管管材加工制做，面积开孔率约10～20%，其中心墙内可取下限，心墙外可取上限。

透水段长度满足规范要求，自底向上钻透水孔，孔隙率符合规范要求。

透水段顶端与导管及导管与导管间用外箍接头牢固相联。

箍接时要联接牢固、密封。

(3) 测压管安装

下管前在孔底垫30cm粗砂细砾料。

埋设前，应对钻孔深度、孔底高程、孔内水位、有无塌孔以及测压管加工质量、各管段、接头、管帽情况等进行全面检查并作好记录。

下管过程中，必须连接严密，吊系牢固，保持管身顺直。就位后，应立即测量管底高程和管内水位。
(4) 封孔

封孔时应保持吊系状态，待封孔结束后方可解除吊系。
(5) 灵敏度检验

按照《规范》要求进行。

 (6) 管口保护

灵敏度合格者，应尽快设管口保护装置。

(7) 原始资料考证

在从造孔始至灵敏度检验合格的全过程中，应随时记录和描述有关情况及数据。竣工时需提交完整的 “测压管考证表”，并存档妥善保管。

环境量监测

根据建设的目标，考虑流域内地形地貌条件及原有雨量站分布情况，进行遥测站网布设，铁联水库水文自动测报系统站网规模为1:1:2，即1个中心站、1个分中心站、2个水位雨量站和雨量遥测站。
中心站：设在兴业县水利局，安装相应的设备及应用软件，自动接收各测站的水情数据，实现数据的查询与分析。并预留相应的接口，以便于全县各水库水情数据的接入。分中心站：设在铁联水库管理所办公楼内，安装相应的设备及应用软件，自动接收各测站的水情数据，实现数据的查询与分析。

环境量必选监测项目包括库水位、降雨量，具体设置位置根据铁联水库的具体情况进行布设。

降雨量监测

在大坝MCU监测房设置一个雨量、水位监测点，库区雨量站，采用遥测仪器实现降雨量监测自动化
监测仪器选型

为了实现大坝监测自动化，需要在大坝上安装测压管渗压计、水位计和雨量计等监测仪器。根据中华人民共和国行业标准《土石坝安全监测技术规范》SL60-94及《大坝自动监测系统设备基本技术条件》SL268-2001的要求，结合铁联水库大坝监测项目及该项目的设计原则，选定铁联水库大坝安全监测自动化系统的监测仪器，现将有关仪器选型以及所选仪器的性能、技术指标说明如下。

测压管渗压计

实现渗流监测自动化的仪器有压阻式、差阻式、电感式和钢弦式等几种类型。由于压阻式仪器的长期稳定性较差，损坏率高，难以长期应用于大坝安全监测；差阻式渗压计稳定性好，但是灵敏度低，尤其是在低水位监测的情况下不适用；电感式仪器稳定性差，故障率高，在国内许多工程中使用效果不好；钢弦式传感器可将测压管中水位变换为频率量远传，其灵敏度高，安装方便，已在国内外工程中大量使用，国产钢弦式渗压计由于生产工艺方面的原因，质量较差，特别是长期稳定性方面不理想。美国Geokon公司原装生产的GK-4500S型钢弦式渗压计具有灵敏度高，长期稳定性好，温度影响小等优点，已在国内几十座大坝上使用，效果良好，但价格较高。由美国进口机芯及配件在国内组装的DG-4560S型钢弦式渗压计具备了GK-4500S型的性能，而价格介于国产和原装进口钢弦式渗压计之间，已在国内大量使用，效果良好，故拟选用DG-4560S型钢弦式渗压计，其技术指标为：
测量范围：0~50 psi

分 辨 力：0.025% F.S

准 确 度：±0.5% F.S

线 性 度：<0.5% F.S

工作温度：-20～60℃

水位计

拟采用WFX-40型浮子式水位计，本仪器传感器用于感测天然水体水位的变化，同时通过轴角编码器将水位模拟量转换为数字信息量，以满足信息传输、处理、记录和显示的需要。

浮子直径：         Φ15  
水位轮工作周长：   32cm 
平衡锤直径：       Φ2cm
测量范围：          40m
分辨力：            1cm
最大水位变率：      100cm\min
准确度：            10m量程时，≤±0.2%FS

                       ＞10m量程时，≤±0.3 %FS

水位轮转动力矩：    ≤0.015N·n
编码码制：          格雷码

雨量计

拟选用水文站普遍使用的FDY-10型翻斗式雨量计，其技术指标如下：

承雨口径：   Φ200mm

分 辨 力：   0.2mm

测量准确度： ≤±4％

雨强范围：  0.01～4mm
自动监测系统选型与总体设计

为了满足现代化管理的需要，使建成的大坝安全监测自动化系统技术先进、性能可靠、实用方便，根据《大坝自动监测系统设备基本技术条件》SL268-2001的要求，结合上述大坝安全监测自动化系统监测仪器的选型，现将有关系统及系统设备的选型以及所选设备的性能技术指标说明如下。

系统选型

根据铁联水库大坝的特点和自动监测系统的要求，同时考虑到今后系统扩展，自动监测系统拟采用DG-2000型智能分布式大坝安全监测系统。
设备选型

监控主机（CCU）

监控主机内安装数据采集软件， 24小时在线工作，拟选用性能优越的研华610P型工控机作为监控主机内的数据采集计算机，具体配置为：

C  P  U：2.66G 6M缓存
内    存：2G；
硬    盘：250G；
驱 动 器：50倍速CD-ROM；

网    卡：10/100M；
显 示 器：17LCD显示器
操作系统：Windows XP。
便携式计算机

拟选用DELL LATITUDE E5400
处理器类型:Core 2 Duo T7250
标称主频(MHz):2000
标准内存容量(MB):1024
硬盘容量:160GB
显示屏尺寸(英寸):14.1
操作系统：Windows XP。

GSM模块

使用方便、灵活、可靠
标准的AT命令界面并支持远程配置
符合ETSI GSM Phase 2+标准
数据终端永远在线
支持A5/1&A5/5加密算法
极好的低温和高温工作性能
电缆

为了保证系统供电、通讯、传感器等可靠工作，系统配套的电缆采用专用的通讯电缆、仪器电缆，电缆可露天安装。在系统安装调试完成后，所有仪器电缆的两头和转弯处均做好编号。

(a) 电源电缆

系统采用专用的2芯屏蔽线作为电源电缆，能耐寒、耐潮、阻燃、耐磨、耐化学和石油产品的腐蚀，绝缘电阻在50MΩ以上，其击穿电压大于2000V，符合我国国家标准，电源电缆的线径满足系统设备电源的使用要求。根据工程资料，系统的电源电缆约需1000米。

(b) 渗压计、环境量仪器电缆

渗压计、环境量仪器采用专用的标准4芯双绞屏蔽线，每对双绞线独立屏蔽，1根屏蔽线。电缆外套采用高密PVC材料，能耐寒、耐潮、阻燃、耐磨、耐化学和石油产品的腐蚀，绝缘电阻在50MΩ以上，其击穿电压大于2000V，符合我国国家标准，满足仪器设备的使用要求。

电缆的主要技术指标如下：
    芯线材料：铜或铜合金,表面镀锡
        芯线面积：0.2mm2～0.75mm2
        屏蔽材料：铝箔

        外套材料：高密PVC
        外套厚度：> 1.65mm±5%

        电缆直径：Φ6.4mm±0.1mm～Φ8.0mm±0.2mm

        电缆绝缘： > 200MΩ
耐 水 压：1.0Mpa
测控装置
测控装置是大坝安全监测自动化系统的关键设备，是分布式数据采集网络的节点装置，它决定了系统的规模、功能和性能。

测控装置技术指标如下：

(1)差动电阻式仪器测量模块R16M



测点数量：16支五芯或四芯差动电阻式仪器

测量范围：电阻值：0～120Ω

            电阻比：0.8000～1.2000

   准确度： 电阻值：0.02Ω
            电阻比：0.0002

   分辨力： 电阻值：0.01Ω
            电阻比：0.0001
(2) 钢弦式仪器测量模块 V8/16M

      测点数量：8/16支钢弦式仪器（频率+温度）
        测量范围：频率：400～6000Hz

                  温度：-50～150℃
        准 确 度：频率：±0.05%F·S

                  温度：±0.5℃

        分 辨 力：频率：0.01Hz
                  温度：0.1℃ 

 (3) 步进式仪器测量模块S1/4M

     测点数量：1/4通道（垂线仪或引张线仪）

     测量范围  X：0～50mm，Y：0～30mm
     准确度：±0.1mm
     分辨力：0.01mm 
(4) 电压式仪器测量模块E16M

     测点数量：16通道

     测量范围  ±2V
     准确度：±0.1% F·S
     分辨力：0.01% F·S
(5) 环境量仪器测量模块H3M/FRV



测点数量：2支浮子式水位计＋1支雨量计+8支差阻式仪器/8支钢弦式仪器
       测量范围：同相应仪器
         准确度：水位计：同浮子式水位计
         雨量计：同雨量计

     差阻式仪器：同差阻式仪器测量模块R16M

     钢弦式仪器：同钢弦式仪器测量模块V16M

分辨力：水位计：1cm
         雨量计：同雨量计

     差阻式仪器：同差阻式仪器测模块R16M

     钢弦式仪器：同钢弦式仪器测模块V16M

(6) 气象站仪器测量模块M7M


气象站仪器测量模块的技术指标可参见气象站仪器。

(7) 通讯接口：内置RS-485、RS-232-C接口， CAN 总线、无线、光纤、微波、电话线等通讯方式可选
(8) 通讯波特率：300--4800bps可调

(9) 结      构：完全模块化结构，多CPU并行运行；
(10) 测量方式：2分钟～每月采样一次，可调；
(11) 存储容量：128KB带掉电保护

(12) 工作电源：220VAC±15%，50Hz或太阳能电源可选，配12V4AH蓄电池

(13)断电后工作时间：≥7天，每天测次不少于1次

(14)工作环境：温度：－20～60℃（－30～60℃可选）

             湿度：≤98%Rh
(15)设备防雷：传感器：1500W

         电源、通讯：1500W

(16)平均无故障工作时间（MTBF）：10000小时

(17)防护等级：IP56

水情自报RTU

1、主要功能

    (1)降雨每发生0.5mm或1mm的增量，遥测终端即自动采集（计数）并将雨量累计值发送出去，并且有合理雨强判断功能。
    (2)定时查询水位变化，当水位发生1cm以上的变量，遥测终端即自动采集并将实时水位值发送出去。
    (3)为防止水位波动太大造成遥测终端发射过于频繁，遥测水位具有限时发送功能，即：在一次水位发送之后的一定时间间隔之内，即使水位变幅超过1cm也不发送，只有超过一定时间间隔以后的水位变化，遥测终端才发送。
    (4)遥测站具有定时自报功能，当长时间（时间间隔可设置）没有参数变化时，遥测站将自动启动报数一次（定时参数可设置）。
    (5)完善的WATCHDOG功能。
(6) 可现场设置站址、水文参数、人工置数等操作设定功能。

(7)遥测站采用蓄电池供电太阳能电池浮充的供电方式，电池容量满足连续90天以阴雨天气条件的电量需要。

2、自报式遥测终端是专为水利行业而设计的新一代遥测终端，它具有如下特点：
    (1) 功耗极低。作为水利行业设计的遥测终端，具有极低的静态值守电流和工作电流。在值守状态时，其电流为160(A；在进行系统查询工作时，其电流为20mA，而这种工作方式在工作密度最大时仅为每分钟工作0.5秒；在人工操作时，由于打开显示，其工作电流为60mA，而这种工作方式在人工操作停止10秒后即自动转为静态值守工作方式。
    (2) 结构简洁。采用ALL-IN-ONE结构，所有集成电路都集中布于一块印刷电路板上，这比采用总线结构的测站设备具有更高的可靠性和可维护性。 

    (3)工作方式：以中断和定时查询、实时发射的纯自报方式工作的。平时遥测终端处于静态值守状态（即休眠状态），当发生中断或在可设定的时间间隔到来时，遥测终端对所测参数进行检测，当发现所测参数发生的变化超过预期的最小变化量时，在符合系统规定的发射条件下，遥测终端立即将所测参数进行编码发出；当有键盘操作发生时，即刻进入键盘操作状态，而这种状态在人工操作停止10秒后即自动转为静态值守状态。

(4)多种站型选择功能：既可以作为超短波测站又可以当作再生中继站使用。

    (5)具有良好的人机界面。该设备配有一个液晶显示屏，全汉字显示，可以方便地显示系统的十几种内外部参数。仅用一个三键键盘，就可以实现功能切换、人工实时发送被测参数以及人工置数的能力，进行的现场修改和设定系统的用户参数，比如站号、站型、工作方式、校时等。
    (6) 工作环境要求：对工作环境的要求较低。在温度-20(C(+55(C和相对湿度0(95%时均能正常工作。
    (7) 超强扩展能力。具有很强的扩展能力，仅需增加一个专用插座，就可以同时接有一路开关量（雨量）和二路12位的并行信号，该特性可以用来同时采集上下游水位或进行群闸闸位的采集，可接入雨量、浮子式水位计、压力式水位计、气泡式水位计等多种一次传感器。还有3个外接串口，可连接超短波电台、有线Modem、卫星小站、GSM手机模块，并可设成一个主信道工作，另有一备用信道准备状态。
    (8) 调制方式：采用软件调制，与采用硬件调制的遥测终端相比，遥测终端具有更好的频率稳定性。同时减少了硬件，提高了设备的可靠性。
(9) 防雷设计：所有信号输入端均采用了光电隔离技术，降低了雷电对设备破坏的可能性。

(10)自带固态存储器，容量为8M，可储存一个水文年的水文资料。存储的水文数据可远程下载，也可用便携式电脑现场下载。数据格式应符合水文整编规范要求。
(11)具有电池欠压（低于12V时）告警功能。

(12)具有掉电数据保护功能。
(13)具有实时时钟功能，可自动校时或人工校时。

3、工作性能如下：
（1） 遥测参数：雨量、水位、闸位

（2） 数据范围：雨量  0—9999mm

                   水位  0—4096cm
                   传输速率：300BPS
（3） 静态电流：160μA
（4） 工作电流：60mA（不含电台工作电流）

（5） 编码格式：信源编码  BCD码

               信道编码  BCH码

（6） 工作环境：温度范围  -200C— +550C
                相对湿度  0—95%，不凝结

4、主要技术指标：
(1) 工作体制：自报/应答兼容式

(2) 传输速率：300-9600波特率之间可选
    (3) 工作频段：230MHz

    (4) 可靠性：  MTBF≥100000小时
(5) 供电保证周期：采用太阳能浮充蓄电池的供电方式，可保证全年不间断工作。  

    (6)测量精度：
雨量    分辨率0.5mm或1.0mm

        相对误差((3((实测值（以自身排水量为真值）
水位    分辨率1cm   

        绝对误差(2cm的概率(95(  

        量程：10M、20M、40M可选

(7)误码率： ＜10-5
    5、数据传输格式：
    (1) 传感器编码形式：
雨量计：机械式触点信号，串行输出

        浮子水位计：机械式触点信号，格雷码10(12位并行输出

    (2) 信源编码：BCD码
         信道编码：BCH码，生成多项式x7+x6+x5+x2+1（E5H）
    (3) 数据传输格式：
(约定：


数据通讯前先发送一定长度的全“1”前导码；
每帧先传送高位字节，后传送低位字节；              

每字节先传送高位，后传送低位；
每字节的第一位为起始码“0”，中间8位数据码，最后一位为中 止码“1”。

      (数据格式：     

      EB EB 站号 参数 1H  参数 1L参数 2H参数2L冗余码

   DB DB 站号 参数 1H  参数 1L参数 2H参数2L冗余码

   F2 F2 站号 参数 1H  参数 1L特征码冗余码

[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson




[image: image3.wmf] 

是

 

是

 

是

 

是

 

是

 

初始化

 

 

雨量变化

?

 

水位变化

?

 

键盘显示

?

 

定时二到

?

 

自报定时三

 

清零

 

编码、调制、存数、发送

 

键盘设置

?

 

设置参数

 

键盘发数

?

 

累计值

+1

 

键盘请求

?

 

值守状态

 

参数采集

 

是

 

是

 

是

 

否

 

否

 

图

6

.3

 

自报式测站工作流程图

 

人工置数

?

 

输入参数

 

存水位值

 

定时一到

?

 

水位定时二

 

清零

 

否

 

否

 

否

 

否

 

否

 

否

 

否

 

否

 

 

启动

A/D

转换

 

显示参数

 

定时三到？

 

定时清零

 


A3 A3 站号 参数 1H  参数 1L参数 2H参数2L参数3H参数3L冗余码

遥测站结构方框图如6.2所示，工作流程如图6.3所示。

系统设计

系统配置

根据铁联水库大坝安全监测项目和测点设置，铁联水库大坝布置了坝体渗压监测的渗压计10支，库水位监测的浮子式水位计1支，用于雨量监测的翻斗式雨量计2支，实现铁联水库大坝安全监测共需1台MCU-2M型测量控制装置，2台RTU水情自报控制装置。

在铁联水库监控中心内，配置监控主机2台、稳压电源1台，监控主机内分别安装大坝安全监测数据采集软件和水情自动测报软件。另配便携式计算机1台，在数据中断时可进行人工读数。
自动监测系统组网

DG型分布式数据采集系统由监控主机和1台MCU-1/2M型测控装置、2台RTU水情自动测报装置构成数据采集网络，网络中央节点为监控主机，其主要功能是对数据采集网络进行管理。数据采集网络节点为测控装置，分别安装在监测仪器或传感器比较集中的部位，其主要功能是对接入的仪器进行巡回测量和任意选择的单点测量，铁联水库MCU1台RTU放置在坝顶左侧控制房内，1台RTU放置在上游右岸水位井处。数据采集网络的拓扑结构采用分层分布式结构，通讯总线采用GSM短消息通讯 的方式，实现双向通讯，传输信号为数字量，具有较强的抗干扰能力。
铁联水库大坝监测自动化系统由两部分组成，即安装在大坝的分布式数据采集系统和安装在铁联水库管理处的大坝安全信息管理系统。数据采集系统的任务是实现监测数据采集自动化，由监测仪器、测控装置、监控主机（中央控制装置）和通讯、电源线路组成。

系统供电

由于大坝现场观测房内有交流电源，所以测控装置采用交流供电方式。为了保证系统长期可靠运行，在观测房内均要安装电源稳压器、隔离变压器和防雷器（测控装置电源保护器），交流电源经过隔离后再给测控装置提供稳定、可靠的高质量的电源。放置在上游左岸水位井处的RTU采用太阳能供电。
系统功能

智能分布式系统具有以下几方面功能：
采集功能

实现大坝安全数据自动采集功能，数据采集系统的运行方式有：

(1)中央控制方式：由监控主机发出命令，测控装置接收命令、完成规定的测量，测量完毕将数据暂存，并根据命令将测量数据传送至监控主机内存储；

(2)自动控制方式：由各台测控装置自动按设定的时间和方式进行数据采集，并将所测数据暂存，同时传送至监控主机内存储。

(3)特殊条件下自动控制方式：在汛期或其它特殊情况下，电源和通讯完全中断,各测控装置能依靠自备电源继续进行自动化巡测，如每天巡测2次可维持运行一周，所有测值全部自动存储，等待故障修复后提取。
监测数据的采集方式有：选点测量、选箱测量、巡回测量、定时测量、人工测量。采集周期根据工程要求，运行人员可在监控主机或信息管理主机上设定或修改监测周期。
监控主机对测控装置（MCU）传输来的原始测值自动进行数据处理，若采集的数据越限将自动报警。
显示功能

显示大坝及监测系统的全貌、测点布置平面和剖面图，各种监测数据过程线、分布线、多种监测数据的相关线及其它图形，显示报警状态，显示所有监测数据、监测成果、各种报表及分析计算成果，显示有关工程安全的技术资料和巡视检查信息。

存储功能

系统所有实测数据分三级存储：测控装置可暂存所测数据，存储容量为128KB，存满后自动覆盖；监控主机接受所有测控装置的监测数据，自动检验，对超差数据自动报警，检验后的数据存入数据库中；合格监测数据包括人工监测数据和巡视检查信息全部存入信息管理系统数据库中，可存档或进一步处理。

数据通讯功能

数据通讯包括现场级和管理级的数据通讯。
(1)现场级数据通讯功能
现场测控装置和监控主机之间，采用电台实现双向通讯功能。

(2)管理级数据通讯功能
管理主机可对现场测控装置实现远程控制功能；通过有线、光缆、电话线、微波、无线、宽带网等与上级管理部门的计算机之间通讯，实现远程监控，也可与局域网联网，实现资源共享。

管理功能

监控主机有监测数据的一般管理能力，并有信号超限报警功能。信息管理主机作为系统的综合信息管理中心，具有在线监测、大坝性态的离线分析、数据库管理、测点管理、安全管理、系统管理、监控模型管理及安全评估等。包括数据的人工/自动采集、测值的离线分析、工程档案资料、报表制作、图形制作、浏览器、辅助工具、帮助系统等内容。
系统自检功能
系统具有自检功能，可对测控装置内的数据存储器、CPU、时钟、供电状况、电池电压和测量电路进行自检，监控主机和管理主机可显示状态信息，以便及时维护系统。

系统防雷抗干扰功能
在系统的供电线路、传感器到测控装置的入口、通讯线路及计算机房等重要部位均设有防雷设备，采取了三级防雷保护措施，确保系统在雷击和电源波动等情况下能正常工作。电源和通讯线路可防1500W雷电感应，传感器输入口可防600W雷电感应。

自动监测系统应用软件

系统软件拟包括DG型大坝安全监测系统数据采集软件、DSIM型大坝安全信息管理软件和水情测报软件。

数据采集软件

DG型大坝安全监测自动化系统数据采集软件功能框图如下图：


[image: image1.wmf]DAO/ODBC

数据采集

Êý¾Ý¹ÜÀí

Êý¾ÝÍ¨Ñ¶

临时测值库

²âÖµ¼ÆËã¡¢Èë¿â¿ØÖÆ

²âÖµÊý¾Ý¿â

ÏµÍ³×Ô¼ì

  DG型数据采集软件功能框图

采集软件功能模块主要包括：系统工具、数据采集、数据管理和数据通讯。下面分别加以说明。

   （1）系统自检功能

    有系统自检、自诊断功能，能对系统各部位运行状态自检、自诊断，并实时打印自检、自诊断结果及运行中的异常情况，作为硬拷贝文档。
   （2）数据通讯功能  
    实现监控主机与各台测控装置（MCU）、监控主机与信息管理主机之间的双向数据通讯。通过通讯媒体与上级计算机连接，可实现远程数据传输和系统远程控制。

   （3）数据采集功能 
数据采集软件具备两种运行方式，即：
① 中央控制方式（应答式），由数据采集软件下达命令，网络节点上的所有测控装置（MCU）进行巡测或选测，测量完毕后将数据根据命令存储在监控主机中；

② 自动控制方式(自报式)，测控装置（MCU）按内部设定时间间隔自动进行测量，测量完毕后将数据存储，并根据命令将存储数据传送到监控主机中存储。

（4）数据管理功能

    将原始监测数据储存在监控主机的数据库中，可按要求对存储数据进行初步处理，供运行人员浏览和检查。具有完善的临时和历史测值的数据库管理功能。测值数据可显示、查寻、检索、绘制过程线、拷盘、打印等。

   （5）报警功能

    对现场各种异常情况进行分析、归类，判断发生故障的原因，能以屏幕文字、字体颜色或声音方式发出报警信号。
   （6）数据采集软件能形象显示主坝的全貌，图形化显示监测数据，包括渗压管水位、浸润线等数据，显示实时数据及历史数据的趋势图，实时打印现场各种数据。  

   （7）具有24小时不间断运行的在线监控和分级管理功能。

   （8）对于人工采集的数据，提供了一个人机界面窗口，直接由键盘输入进库。

信息管理软件

DSIM型大坝安全监测信息管理软件用于对大坝安全监测自动化系统采集的监测数据及其它有关大坝安全的信息进行自动获取、存储、加工处理和输入输出，并且为数据分析软件提供完备的数据接口。本软件为运行人员提供了保存和处理大坝安全信息的现代化手段，以便利用大坝安全监测数据和各种大坝安全信息对大坝性态作出分析判断，能按“土石坝安全监测技术规范”和“土石坝监测资料整编办法”对大坝安全监测资料进行整编分析，生成有关报表和图形，作好大坝安全运行和管理工作。

信息管理软件功能

（1）测点管理
大坝安全监测系统中各种监测项目中埋设或安装了监测仪器接入自动化系统的测点均为管理对象。

测点属性是指该测点的所有特征数据包括测点点号（自动监测系统中的专用编号）、测点设计代号、仪器类型、仪器名称、测值类型、监测项目、安装位置、仪器生产厂家、测点物理量转换算法及计算参数、测点数据入库控制、数据极限控制以及测点数据图形输出控制等。

测点的属性是通过数据库中相互有关系的表来实现的，严密的一致性设计使得修改测点属性相当安全，使得测量数据、算法（将监测数据转换成监测物理量）、入库控制及报表将自动地跟踪修改，使得系统具有高度的灵活性和稳定性。

如数据库已经运行了一段时间，要修改某测点的点号或设计代号，通过测点管理修改点号或设计代号，所有该测点原来设置的属性、监测数据、报表数据将自动跟踪到修改后的点号或设计代号上去，不会造成混乱。

（2）远程控制

    系统可通过串口利用电话线、光缆、微波等通信媒体或网线对监控主机进行远程控制，实现数据采集软件上的所有功能，并可对数据采集软件中的历史数据进行提取。

（3）数据输入

① 自动输入

可通过DG型大坝安全监测自动化系统数据采集软件直接获得或通过数据采集软件的数据库定时提取监测数据并入库。数据入库受测点入库时段和数据极限控制。

② 人工输入

如有一些监测项目未纳入自动化监测系统，这些监测项目及实现自动化监测之前的人工监测数据可人工输入，可输入监测数据，也可以直接输入监测物理量。

直接输入监测物理量是为了适应人工观测点变为自动化测点后，人工输入该点自动化以前的历史数据。

③ 全自动物理量转换和数据过滤

无论是自动输入还是人工输入数据，在入库的过程中自动完成监测数据至监测物理量转换并存储。

   （4）数据输出

通过输出向导可以输出测点数据图表，数据模板（特殊的数据输出集合）和报表。

通过测点列表输出数据。

在工具条上设置了测点列表，通过直观地下拉测点列表，再通过测点输出向导可以方便地获得各测点的信息。

   ① 测点列表

测点列表中的测点集是可选的，通过测点列表过滤器设置的过滤条件可以轻松地在测点列表中设置所需的测点，大部分测点属性都可以作为过滤条件，该功能在测点特别多的大型系统中非常有用，可以将需要的一部分测点过滤到测点列表中，这样可以加快测点信息的获取速度，测点列表的过滤条件自动地被记忆在系统中，在下次重新进入系统时，系统自动在测点列表中加入选择的测点。

   ②多窗口输出测点数据图表通过下拉测点列表，选择所需输出的测点，按照向导的提示可输出该点任意时段的数据图表。输出图表的数据窗口有以下特点和功能：

☆ 通过输出窗口中附带的快捷键，可以方便地在图形和表格之间切换。

☆ 可以按需要控制图形的数据输出项、上下限。

☆ 在图形输出时，鼠标在图形中移动时，在状态条中动态显示鼠标所在点的数据值和时间，为观察数据提供了方便。

☆ 在表格输出时，可以在线修改、删除数据（登录的用户必须有修改数据的权限才可以使用该功能）。

☆ 可以通过输出窗口所带的快捷键，可方便地将窗口设置为实时数据窗口，用来监测大坝关键数据。

☆ 所有的表格和图形均可打印输出。

☆ 可以输出多个需要的数据窗口，便于进行数据间的比较与分析。

☆ 可以在输出的时间段上，重新进行物理量的转换，大大方便了因仪器更换导致系统参数改变，分时段进行物理量转换。

   ③ 输出某时段中的所有测点数据

该功能用于全面检查测点数据，也可以在输出的时间段上，重新进行物理量的转换，这样可以方便批量更换仪器。

   ④ 输出测点列表中的测点综合信息

以表格形式显示测点属性，为您快速浏览系统测点的综合信息提供了方便。

（5）通过输出模板输出数据

   ① 通过数据管理的输出向导输出报表

☆ 日报（原始监测数据、日最大、日最小和日平均）

☆ 月报（监测数据日平均、月最大、月最小和月平均）

☆ 年报（监测数据月平均、年最大、年最小和年平均）

☆ 系统信息的报表：系统信息报表为您提供测点布置信息、测点计算信息等系统信息，同时报表数据还可以转换为Word或Excel数据，为二次处理数据提供了方便。

   ② 自动创建多点数据输出模板并输出


系统可以创建多点数据过程线输出模板，将不同测点的不同数据（原始测值或物理量转换的数据）综合到一个输出模板中，可以设置模板的名称、标题，坐标上下限，可设置测点数据的颜色、线宽、数据图形标志，设置好的模板可以存储起来供以后使用。窗口输出的图形可以立即打印，打印尺寸自动适应纸张的大小。

（6）巡查信息管理

    人工巡视检查是了解大坝性态的重要工作，用以弥补仪器监测的不足，每次巡视检查获得的信息可用人工输入,以便资料分析和大坝安全评定时查询和输出历史巡查记录。

（7）大坝安全文档管理

有关大坝安全的文档包括文字资料和工程图按大坝安全册要求建立，除作为档案保存外也便于进行资料分析和大坝评判时调阅。本软件采用当前最流行的HTML文档制作，用户可通过FrontPage或其它主页设计工具可以方便地修改、增加文档，用windows中Internet浏览器可以方便地浏览或打印输出文档。

（8）备份管理

备份管理提供了数据和系统信息的备份与还原功能。

① 数据备份和还原

将任意时间段的数据备份出来，在系统需要时还原进系统（例如恢复系统、数据软盘传递等情况）。

② 系统信息的备份与还原

该功能可以将有关系统的信息全部备份下来。

系统信息包括测点属性、系统中使用的仪器、测点监测项目、安装位置、仪器生产厂家、测点物理量转换算法及参数、输出模板设置等信息。

在完成一批测点的算法和参数设置后，立即做一个系统信息备份，该备份有助于以后自动恢复系统。

（9）分析软件接口

为数据分析软件提供了非常简明的测量数据表，所有的测量数据都在一个表中，通过这样的测量数据表，数据分析软件可以很方便地获取数据。

数据分析系统得到的分析结果还可以反馈到数据库中，利用该接口，就可以实现通过数学模型来监控大坝安全性态。

（10）系统安全管理

具有系统设置权限的用户可以填加和删除系统用户，给不同的用户设置不同的权限，不同的用户以自己的口令和密码登录系统后有不同安全级别的操作权限。

有了安全信息管理就可以防止有意或无意对系统造成的破坏。

（11）软件自动升级

数据库应用软件的特点是当软件升级时常常需要更改数据库的结构。如果用人工来完成这一工作，工作量相当大且容易出错，为此系统中设计了自动创建和升级这一功能，在软件升级时自动创建新的数据库结构并将原来的系统信息和测量数据的备份自动还原进入新建的数据库。有了该功能使软件升级成为一个很轻松的事。

水情测报软件

本系统软件方案拟选用专用水调系统软件包，该软件包是在Windows 32位平台上按Client/Server结构进行总体设计开发的，可运行于所有Windows 32位平台（如Win95、Win98、WinNT Server、WinNT Workstation等），数据库访问采用ODBC方式,可以连接多种关系型数据库系统（如SQL Server、Sybase、Oracle等)，采用单进程多线程的先进程序结构，使得系统具有高度的开放性、可靠性及高性能。
6.3.1程序结构图
    该专用水调系统软件包共有14个主功能模块组成，在一主控模块的控制调度下，分别完成不同的处理功能：
6.3.2主控模块
所有应用软件功能的操作皆在主控模块面板控制下，采用快捷工具栏形式进行，操作简单快捷。
6.3.3数据网络通讯
    数据网络通讯模块主要负责单机、局域网内计算机、广域网内计算机的程序模块之间的信息通信，该程序组主要在网络七层结构的应用层下采用单进程多线程结构进行开发，其包含下列内容：
★本地机各程序模块间的进程通信；
★网络间的文件传输；
★远程数据访问；
★电子邮件传输；
★网络管理
6.3.4数据收发存贮
6.3.4.1数据接收转发
★实时接收原水情测报计算机转发的测站数据、洪水预报调洪演算优化调度的结果;

★经各数据转换节点机采集并校验各遥测系统的实时水文数据(如:实时水位、水库蓄水量、入库流量发电流量、溢弃流量、综合管理信息及水文统计结果等);

★可接收其它分中心站发来的水情信息。
★实时接收大坝/闸门监测系统的数据；
★各雨量站、水文站和水情测报中心站的工作状态
可与办公自动化系统联网功能；
可与防汛部门、水调中心联网功能。
6.3.4.2数据存贮
    将上述接收到的数据信息经处理成统一格式后分类存入数据库，并提供三级数据库存储：
★建立72小时实时数据库(在内存)，使各实时图表的响应速度达到最快；
★建立实时信息数据库表(实际数据、实时报警信息等)，信息量大但存储时间短(通常存储几个月至一年)，便与查询系统运行状态，使用和维护。
★时段数据库(包括1小时时段，日旬月水文数据），按本系统的软硬件配置可以在线存放5至10年的数据，并保持对数据库的存储访问速度基本不变。
6.3.4.3数据转发
★将实时水位、时段降雨、闸门开度、洪水预报结果、水文统计结果及大坝/监测数据传送给市防汛调度中心；
★将水情数据传送给市防汛部门；
★实时将重要信息传送至数据模拟盘显示处理。

图 纸

（图纸后附）

第6章 合同条款及协议书格式

1、合同条款

除本招标文件明确规定的条款外，其余未尽事宜待确定中标人后再行商定。

1.1 定义

    本文件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1.1 “发包人”是指兴业县水利局，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.1.2“承包人”是指(承包人法定名称)，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.1.3“合同”是指本文件中的所有部分。

1.1.4“合同价格”是指在本合同1.4款中规定的部分。

1.1.5“生效日期”是指本合同1.16款中所规定的合同的生效日期。

1.1.6“技术资料”是指合同大坝安全监测系统及水情自动测报系统设备的制造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准)，和本合同规定的用于合同设备正确运行和维护的文件。

1.1.7“大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备”是指承包人根据合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品，如本合同所列示和规定。

1.1.8 “性能验收试验”是指为检验本合同规定的系统性能保证值按本合同规定所进行的试验。

1.1.9“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同规定的保证值后，发包人对合同设备的验收。

1.1.10“最终验收”是指发包人对合同设备保证期满后的验收。

1.1.11“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时，“周”是指7天。

1.1.12“技术服务”是指由承包人提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

1.1.13  所有合同设备交货验收地点为各标段的施工现场。

1.1.14“备品备件”是指根据《兴业县铁联水库大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备采购及安装合同》提供的备用部件。

1.1.15 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章或签名的文件。

1.1.16 “分包商”或“分供货商”是指由承包人将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

1.1.17 “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的设备不影响整个系统的安装、调试和性能验收试验。

1.1.18 “设备缺陷”是指由承包人引起的本合同设备达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。
1.2 合同标的
本合同所订设备将用于兴业县铁联水库除险加固工程。

1.2.1大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备采购及安装的名称、规格(型号)、数量详见本招标文件第五章技术条款。

1.2.2 凡承包人供应的大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备及安装材料须是全新的。

1.2.3大坝安全监测系统、水情自动测报系统的技术经济指标和性能以及采用的技术规范按本招标文件第五章技术条款。

1.2.4 承包人提供合同设备的供货范围按招标文件第五章的要求和本合同规定。

1.2.5 承包人提供的技术资料和技术服务按本招标文件第五章技术条款。

1.2.6 承包人提供设备的运输及保险。

1.2.7承包人提供设备的安装服务。

1.3 供货范围
1.3.1 合同供货范围见本招标文件第四章招标设备清单及第五章技术条款。

1.3.2 合同供货范围包括了所有设备、运行软件、技术资料、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是承包人供货范围中应该有的，并且是满足技术条款对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由承包人负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。
1.4 合同价格
  　本合同价格包括合同设备（含备品备件）、技术资料、技术服务及安装调试等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费、运抵交货地点费用、现场检测检验费、现场指导安装调试费、人员培训费、售后服务费等与本合同有关的所有费用以及土建费用（详见工程量清单）

  　本合同总价在合同交货期内为不变价。

1.5  付 款
1.5.1 本合同使用货币种类为人民币。

1.5.2 付款方式：银行转帐或电汇。

1.5.3 合同款的支付：

1.5.3.1本合同预付款为合同总价的40%，在合同签订后的5个工作日内即由发标人向中标人支付。

1.5.3.2大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备到货后，经发包人和承包人以及监理共同按《设备清单及报价表》对所有设备进行清点，若大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备的数量、型号、规格与《设备清单及报价表》相符，且大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备外观无缺损，可由发包人向承包人签署设备到货证明，承包人根据设备到货证明向发包人申请支付设备到货款。设备到货款为合同价的80%。

1.5.3.3  整个项目调试安装完成后，进入试运行期。在此期间内,如承包商提供的大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备无故障或缺陷,承包人可向发包人以书面形式提出初步验收申请,经发包人同意后,由发包人组织初步验收会,对系统进行初步验收,初步验收合格后十五个工作日内，发包人支付至货款总额的95%。

1.5.3.4  余下5%转为质量保修金，在质量保修期满后15天内付清。
1.5.3.5  以上各种款项均由承包人向发包人提出申请后方可办理。
1.6 交货和运输
1.6.1 本合同设备的交货期及交货顺序应满足设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和配套的完整性。

1.6.2 交货地点：兴业县铁联水库。

1.6.3 2010年3月10日前完成所有大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备的交货，2010年3月20日前完成设备的安装调试。

1.6.4 交货时间每延误一天，承包人按合同总价的5‰承担违约责任（不足一天的按一天计算），其极限为合同价的5％。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成该项目的责任或合同规定的其他责任，发包人也保留在该项目不能如期完成情况下要求承包人采取改进措施或更换承包人的权利。

1.7 包装与标记

1.7.1 承包人交付的所有货物要具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，承包人要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同指定现场。产品包装前，承包人负责检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

1.7.2各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

1.8 技术服务和联络
1.8.1 承包人应及时提供与本合同设备有关安装、调试、验收等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

1.8.2 承包人需派代表到现场进行技术服务，进行安装、分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的质量及性能等有关问题。

1.8.3 承包人应在合同生效后7天内向发包人提交执行1.8.1和1.8.2款中规定的服务工作的组织计划一式两份。

1.8.4承包人有义务在必要时邀请发包人参与承包人的技术设计，并向发包人解释技术设计。

1.8.5 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

1.8.6 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。

1.8.7 承包人提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，承包人如有修改，须以书面形式通知发包人，经发包人确认后方可进行。为适应现场条件的要求，发包人有权提出变更或修改意见，并书面通知承包人，承包人应给予充分考虑，应尽量满足发包人要求。

1.8.8对盖有“密件”印章的承包人、发包人的资料，双方都有为其保密的义务。

1.8.9凡与本合同设备相连接的其它设备装置，承包人有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

1.8.10 承包人派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。发包人有权提出更换不符合要求的承包人现场服务人员，承包人应根据现场需要，重新选派发包人认可的服务人员。

1.8.11 由于承包人技术服务人员对安装、调试、试运行的技术指导的疏忽和错误以及承包人未按要求派人指导而造成的损失应由承包人负责。

1.9 质量保证
1.9.1 承包人应按招标文件规定的设备性能、技术要求、质量标准向发包人提供未经使用的全新产品。

1.9.2 承包人提供货物的质量保证期按验收合格之日起计算。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，承包人应负责免费修理和更换零部件。
1.9.3 如在使用过程中发生质量问题，承包人在接到发包人通知后24小时内到达发包人现场。

1.10 安装、调试、试运行和验收
1.l0.1 本合同设备由承包人根据现场实际，提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书，并进行安装、调试、运行和维修。整个安装、调试过程须在发包人现场技术人员监督下进行。重要工序须经发包人现场技术服务人员签字确认。

1.10.2 本合同设备安装完毕后的验收工作按技术条款的要求进行。

1.11 保修与索赔
1.11.1 保修期是指合同设备签发初步验收证书之日起一年(签最终验收证书)。

1.11.2 承包人保证其供应的本合同设备是全新的，设备的造型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。承包人保证根据本合同所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的安装、调试、运行和维修的要求。承包人为合同设备承担的保证期应到发包人出具最终验收证书时止。

1.11.3. 本设备合同执行期间，如果承包人提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于承包人现场技术人员错误和疏忽，造成系统无法正常运行，承包人应立即无偿更换零部件。

1.11.4  合同规定的保证期满后，由发包人在10天内出具合同设备保证期满最终验收证书交给承包人。

1.12 税费
1.12.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，承包人应该交纳的与本合同有关的税费，由承包人承担；

1.12.2 本合同价格为含税价。承包人提供的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进口设备部件等所有税费(包括保险费)已全部包含在合同价格内，由承包人承担。
1.13 合同的变更、修改、中止和终止
1.13.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述修改通知书后的5个工作日内，提出影响合同价格或交货期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字后生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

1.13.2 如果承包人有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，发包人将用书面通知承包人，承包人在接到通知后3天内确认无误后应对违反或拒绝执行本合同行为作出修正，如果认为在3天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，发包人将保留中止本合同的一部分或全部分的权利。对于这种中止，发包人将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由承包人负担。如果承包人的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

1.13.3 如果发包人行使中止权利，发包人有权停付到期应向承包人支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给承包人的中止部分款项索回。

1.13.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，承包人或发包人可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

1.13.5 因发包人原因要求中途退货，发包人应向承包人偿付违约金，违约金为退货部分设备价格的5％并赔偿承包人由此产生的直接经济损失。

1.13.6  因承包人原因而不能交货，承包人应向发包人偿付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的5％并赔偿发包人由此产生的直接经济损失。

1.13.7  如果承包人破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，发包人有权立即书面通知承包人或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过发包人同意的一部分合同。

1.13.8  若1.13.7款考虑的情况确实发生，发包人有权从承包人手中将与本合同设备有关的工作接管并收归已有，并在合理期限内从承包人的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属发包人，承包人应给发包人提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类图纸、说明和材料，发包人对这种终止合同直接或间接引起的对承包人的任何索赔不承担责任。此外，双方应对承包人已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。
1.14 不可抗力
1.14.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

1.14.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另—方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

1.14.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到30天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收等问题)。
1.15 合同争议的解决
1.15.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则提交项目主管部门调解。如仍不能解决，可以提交仲裁委员会仲裁或向法院提出诉讼。

1.15.2 仲裁或诉讼地点：发包人所在地的人民法院

1.15.3 仲裁裁决或法院判决对双方都有约束力。

1.15.4 由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决或法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

1.15.5 在进行仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理的事项外，合同仍应继续履行。
1.16 合同生效
1.16.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，加盖双方单位公章即生效。

    本合同有效期：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。

1.17 其它

1.17.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

1.17.2 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

1.17.3 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

1.17.4 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

1.17.5 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

1.17.6 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三方。

1.17.7 合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

1.17.8 任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按合同协议书注明的地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

2、协 议 书(格式)

__________________（发包人）为一方和_______________(承包人)为另一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

1. 合同文件。 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1） 合同协议书（包括补充协议）

（2） 中标通知书

（3） 合同条款

（4） 投标人提交的投标报价书和履约保函

（5） 设备供货范围及交货期一览表

（6） 技术条款

（7） 偏差表

（8） 经双方确认进入合同的其他文件。

2.合同金额。根据上述合同文件的要求，合同的总金额为____________元人民币。

3. 承包人保证按照合同规定全面完成各项工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4. 发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任

5. 合同生效。本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章后生效。

6.本合同一式____份，其中正本贰份，双方各执一份，副本___份，发包人执___份，承包人执___份，其余由发包人分送有关单位。

发包人：  (单位名称)         承包人：   (单位名称) 

         (盖单位章)                   (盖单位章)

法定代表人： (签名)           法定代表人：  (签名)

(或委托代理人)                (或委托代理人)   

地    址：                   地    址：           

网    址：                   网    址：        

电    话：                   电    话：        

传    真：                   传    真：        

邮政编码：                   邮政编码：        

开户银行：                   开户银行：        

帐    号：                   帐    号：        
第7章 投标文件（格式）

投标文件书面版本封面按一下格式由投标人自行排版打印，并应标明正本或副本。

封面格式

                                                                                 本
广西兴业县铁联水库除险加固工程
大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备采购及安装
投   标  文  件

招标编号:
投标人：                                （盖章）

地 址：                                  

法定代表人（或授权委托代理人）：          （签名）

联系电话：                              

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)
目     录
（页码由投标人自行编制）

一、投标函前附表

二、投标函

三、投标保证金交纳证明
四、投标报价汇总表
五、设备清单报价表
六、备品备件清单及分项报价表 

七、技术规格偏离表
八、售后服务承诺书
九、货物合格证明文件

十、投标人资格证明文件

十一、法定代表人授权委托书

十二、投标产品技术性能说明或施工和组织计划方案

十三、投标人认为有必要提供的其他有关材料

一、投标函前附表

投标函前附表(格式)

	序　号
	内　　　　　容

	1
	投标人名称：

	2
	投标报价(元)：（大写）

	3
	承诺质量、供货期限、售后服务是否满足招标文件要求：（是或否）

	4
	投标保证金(数额、方式)：

	5
	优惠条件：

	6
	其它：


投标人：(盖单位章)
法定代表人（或授权委托代理人）：(签名)

                              年     月     日
二、投标函

投标函(格式)

合同名称：广西兴业县铁联水库除险加固工程大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备采购及安装合同
合同编号：                 
兴业县水利局：
我方认真研究了 (项目名称) 招标文件的主要内容，并按规定提交了投标文件，愿意承担招标文件中规定的属我方的全部义务。我方的投标报价为人民币(大写)  元。

一旦通知我方中标，我们保证与贵单位签定合同并保证按照文件中所规定的时间完成全部承包的项目，我单位的投标报价包含设备及附件包装、装车(运杂费)、税金(保险)及安装调试、各项技术服务等与之有关的一切费用在内，不再另行取费。

我单位的投标文件在开标之日起42天内有效。随同投标文件，我方递交金额为人民币           元的投标保证金作为我方投标的担保，在上述规定的有效期内，如果我单位撤回投标文件，未按规定时间与你方签订合同和补充协议、未按规定及时向你方提交足够的合同履约保函，你方有权将没收上述投标保证金。

我们完全理解，你方不保证报价最低的投标人中标。我们同意负担直至协议签署时为止我方投标所花费的一切费用。
投标人：(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

                                      年    月   日

地    址：                     

邮政编码：                     

E--mail：                     

电    话：                     

传    真：                     

三、投标保证金缴纳证明

（转帐、电汇、现金缴存银行等证明复印件，其他形式认定为无效投标保证金）

投标保证金收据复印件粘帖处：
四、投标报价汇总表（格式）

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	货物及服务名称
	单位
	数量
	单价 (元）
	合价(元）
	备注

	一
	大坝安全监测系统
	
	
	
	
	

	二
	水情自动测报系统
	
	
	
	
	

	三
	备品备件及专用工具 
	
	
	
	
	

	四
	技术服务费
	
	
	
	
	

	五
	安装调试费
	
	
	
	
	

	六
	培训费
	
	
	
	
	

	七
	验收
	
	
	
	
	

	八
	其他费用
	
	
	　
	　
	　

	九
	…
	
	
	　
	　
	　

	十
	
	
	
	　
	　
	　

	十一
	
	　
	　
	　
	　
	　

	十二
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	

	


投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

五、设备清单报价表（格式）

	项号
	货物名称
	总数量

	货物全称、品牌、生产厂家
	型号、规格、配置
	单价

(元)


	单项合价

（元）

	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：（大写）人民币                                       （￥                元）

	交货期：                        

	交货地点：                      


投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

六、备品备件清单及分项报价表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	


七、技术规格偏离表（格式）

　　请逐条对应本项目招标文件第四章“招标设备清单”及第五章技术条款中的要求，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	序号
	名称
	条款编号
	招标规范
	投标规范
	差别比较说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


.

投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

八、售后服务承诺书（格式）

（由投标人就所投内容售后服务及要求自行分别编写）

投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

九、货物合格证明文件

此文件可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品强制标准认证证书（凡实行强制标准认证的产品必须提供）、产品质量检验证，以上均为复印件；

⑵产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

十、投标人资格证明文件

（均需加盖单位公章）

投标人资格证明文件（所有复印件必须加盖单位公章，要求提交文件原件的均必须提交原件查验或经公证机关公证的复印件，否则投标无效）
1、投标人资格证明文件含以下文件，否则投标无效：

⑴投标人有效的“企业法人营业执照”副本内页及相应资质证明文件复印件(要求清晰反映企业法人营业执照年度年检合格情况记录和包含采购货物的经营范围）；（原件备查）

⑵投标人法定代表人资格证明书或由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件；

⑶投标人法定代表人身份证复印件；

⑷投标人法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（原件备查）

十一、法定代表人授权委托书（格式）

致：                         
本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     项目（项目编号：                ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字或盖章）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字或盖章）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

十二、投标产品技术性能说明或施工和组织计划方案

（由投标人根据招标文件投标设备清单及技术说明的内容结合自己实际情况如实填写）

投标人(公章)                                
法定代表人或委托代理人签字                  
日期                            
十三、投标人认为有必要提供的其他有关材料

（由投标人根据自己实际情况如实提交）

1、近年完成的类似项目情况表(格式)

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

2、正在建设的和新承接的项目情况表(格式)

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

附件：资格审查资料

每个投标单位，体统一套“资格审查资料”正、副本各一份，副本与正本不一致时以正本为准。“资格审查资料”两份同密封在一个包封内，并在包封上写明：

广西兴业县铁联水库除险加固工程

大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备采购及安装

资格审查资料

投标人：                          （盖章）

投标人的地址：                            
注：“资格审查资料”与“投标文件”同时递交。

广西兴业县铁联水库除险加固工程

大坝安全监测系统、水情自动测报系统设备采购及安装

资 格 审 查 资 料

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人（或授权委托代理人）：          （签名）

日 期：2009年  月  日

1、投标人基本情况表（格式）

	申请人名
	

	注册地址
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	技工
	

	帐号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  

2、拟投入本合同工程的技术负责人简历表（格式）

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	毕业于         学校           专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人（或授权委托代理人）：             （签名）

年   月  日 

3、拟投入本合同工程的主要现场管理人员表（格式）

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                （盖单位章）

法定代表人（或授权委托代理人）：      （签名）

   年  月  日

注：本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写，每一页均应加盖投标单位章和法定代表人（或授权委托代理人）签名。

4、资格审查有关证件或证明材料(加盖单位公章)

请将有关证件或证明材料按如下先后顺序装订：

（1）投标人联系卡复印件

（2）企业法人营业执照副本复印件(如企业名称变更的,含企业名称变更证明材料)；

（3）投标人的资质证书副本复印件；

（4）投入本工程的人员资格证复印件；
（5）企业最近三年经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件；
（6）类似工程施工业绩附中标通知书或施工合同或工程接受证书（工程竣工或完工验收证书）的复印件；

（7）其他有关证件或证明材料的复印件。






















































































































































































































































































































































































































































































































� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








PAGE  
1

[image: image4.wmf]12V

ÊÜ¿Ø

 

 

È«Á¿´«¸ÐÆ÷

 

ÔöÁ¿´«¸ÐÆ÷

 

½Ó

 

¿Ú

 

µç

 

Â·

 

 

 

 

CPU

 

FSK

µ÷ÖÆÆ÷

 

¿ØÖÆÆ÷

 

GSM

 

Ä£¿é

 

 

±Ü

 

À×

 

Æ÷

 

Ì«ÑôÄÜ

 

µç³Ø

 

Ðîµç

 

³Ø×é

 

图

6

.

2

 

×Ô±¨Ê½Ò£²âÕ¾·½¿òÍ¼

 

Ò£²â

 

RTU

 

ÌìÏß

 

ÏÔÊ¾Æ÷

 

¼üÅÌ

 

Ä£Êý

×ª»»

 

Ä£ÄâÁ¿´«¸ÐÆ÷

 

 

µçÔ´

¿ØÖÆ

 

12VDC

 

Ê±ÖÓ

 

[image: image5.wmf]12V

ÊÜ¿Ø

 

 

È«Á¿´«¸ÐÆ÷

 

ÔöÁ¿´«¸ÐÆ÷

 

½Ó

 

¿Ú

 

µç

 

Â·

 

 

 

 

CPU

 

FSK

µ÷ÖÆÆ÷

 

¿ØÖÆÆ÷

 

GSM

 

Ä£¿é

 

 

±Ü

 

À×

 

Æ÷

 

Ì«ÑôÄÜ

 

µç³Ø

 

Ðîµç

 

³Ø×é

 

图

6

.

2

 

×Ô±¨Ê½Ò£²âÕ¾·½¿òÍ¼

 

Ò£²â

 

RTU

 

ÌìÏß

 

ÏÔÊ¾Æ÷

 

¼üÅÌ

 

Ä£Êý

×ª»»

 

Ä£ÄâÁ¿´«¸ÐÆ÷

 

 

µçÔ´

¿ØÖÆ

 

12VDC

 

Ê±ÖÓ

 

[image: image6.wmf] 

是

 

是

 

是

 

是

 

是

 

初始化

 

 

雨量变化

?

 

水位变化

?

 

键盘显示

?

 

定时二到

?

 

自报定时三

 

清零

 

编码、调制、存数、发送

 

键盘设置

?

 

设置参数

 

键盘发数

?

 

累计值

+1

 

键盘请求

?

 

值守状态

 

参数采集

 

是

 

是

 

是

 

否

 

否

 

图

6

.3

 

自报式测站工作流程图

 

人工置数

?

 

输入参数

 

存水位值

 

定时一到

?

 

水位定时二

 

清零

 

否

 

否

 

否

 

否

 

否

 

否

 

否

 

否

 

 

启动

A/D

转换

 

显示参数

 

定时三到？

 

定时清零

 

_967277551.doc
[image: image1.bmp]

临时测值库







数据通讯







DAO/ODBC







数据采集







测值计算、入库控制







测值数据库







数据管理











系统自检












_1319367762.doc


初始化







是







否







 雨量变化?







否







是







是







定时一到?







否







定时清零







累计值+1







启动A/D转换







水位定时二



清零







存水位值







水位变化?







否







定时二到?







定时三到？







自报定时三



清零







值守状态







编码、调制、存数、发送







参数采集







是







否







键盘请求?







否







是







是







是







否







否







人工置数?







输入参数







键盘发数?







键盘设置?







设置参数







否







键盘显示?







是







否







显示参数







图6.3 自报式测站工作流程图




















