徐州医学院公共租赁房防火安全防卫门工程
招 标 文 件
招    标   人:  徐州医学院
第1章 总则
徐州医学院公共租赁房防火安全防卫门项目已立项批准，采购资金已落实。招标人为徐州医学院。现对公共租赁房防火安全防卫门进行公开招标。
1.1工程名称：徐州医学院公共租赁房防火安全防卫门工程
1.2建设地点：徐州市铜山路209号徐州医学院主校区
1.3招标品牌范围：参与投标的防火门品牌要求为生产企业所在省份的“省名牌产品”及以上，需提供相关证明资料。
1.4施工范围：
本次招标包含公共租赁房项目中所有进户防火安全防卫门制作、人工施工，以及完成上述内容所必须的包装运卸、临时设施、配合智能化预留有关洞口或穿线、现场运输、抢工措施、检验试验、调试验收、竣工资料收集整理、材料二次搬运、安全措施、成品保护、利润、税金、及应承担的风险费用等提供服务所需的全部费用，同时中标单位负责按当地主管部门要求对所供防火门进行消防报检、报验工作，保证通过消防部门验收。招标人有权对所购买防火安全防卫门的数量及尺寸进行调整。
1.5材料及技术要求
本项目进户防火安全防卫门选用钢质防火门，具体要求如下。
1.5.1本次招标仅包含公共租赁房施工图纸中进户门要求为防火安全防卫门的部分，具体要求为隔热防火门（A类）乙级（FM乙****）（具体数量及洞口尺寸参照附件及公租房图纸），防火安全防卫门除防火功能外应满足乙级防盗安全门的要求。
1.5.2执行标准：《防火门》GB12955-2008；《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2007；GA/T73-1994《机械防盗锁》；《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011；《建筑材料不燃性试验方法》GB5464；《建筑门窗术语》GB5823-2008；《建筑门窗扇开、关方向和开、关面的符号标志》GB5825-1986；《运输包装时候收发货标志》GB6388-86；《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633-2008；《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95；《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T708-2006。
1.5.3防火安全防卫门采用冷轧钢板，应符合GB/T 708的规定；防火门所用加固件采用性能不低于热轧钢材的钢制材料，热轧钢材应符合GB/T 709的规定；开启方式为快速疏散方向，具体开启方向是工程实际为准。
1.5.4按国家规范要求，乙级钢质防火门耐火隔热性大于等于1.5h、隔火完整性大于等于1.0h。具体材料应满足如下要求：
1.5.4.1门扇的外面板、内面板厚度（表示为“外板/内板”）≥1.00mm/1.00mm，门框厚度≥2.00mm，以锁孔为中心，在半径不小于100mm范围内，不带螺孔的加固件厚度应≥1.20mm，带螺孔的加固件厚度应≥3mm，铰链板厚度≥3mm；
1.5.4.2锁具必须经过公安消防部门检测中心检测合格的防火锁具，需提供检测报告及合格证明，防火锁通过旋转手轮锁死，手轮与锁芯为完整一体。使用钥匙可改变手轮锁和非锁的状态。当手轮处于非锁状态下，可以内部锁门或开门，当门锁上时，外部只有用钥匙方可开门或锁门，锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于100mm 的范围内应有3mm以上厚加强防护钢板防盗锁其防盗性能应达到GA374要求，并应提供有效合格证明，其防盗级别应达到乙级或以上标准，主锁舌伸出有效长度应不小于16mm，并应有锁舌止动装置，度锁闭点数≥10；
1.5.4.3防破坏开启时间≥15min，不能打开门或切割出一个穿透门体的615cm2的开口；
1.5.4.4防火门的门扇内若填充防火珍珠岩（密度≥320kg/m3）。防火门门扇填充的对人体无毒无害的防火隔热材料，应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求和GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求，其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求，或提供国家认可授权检测机构出具有效的相应检验报告；
1.5.4.5门框及门扇表面处理为磷化、木纹转印、烤漆，颜色暂定为胡桃木色，具体颜色要求待招标人与中标企业签订合同时由甲方选定。其外观质量要求：平整光滑；面板无空鼓；无明显凹凸划痕等缺陷（划痕、擦伤及小凹坑的修复免费）；焊接牢固、焊点分布均匀、无漏焊及烧穿现象；表面喷涂无堆漆、麻点、气泡、漏涂、流淌等现象；
1.5.4.6防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品，应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T20285-200620285-2006规定产烟毒性危险分级规定产烟毒性危险分级ZA2ZA2级要求；
1.5.4.7安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件采用不锈钢光面或拉丝面，需经国家认可授权检测机构检验合格，其耐火性能应符合国家相关规范的要求，其熔融温度不低于950℃，其中防火门安装的防火锁，在门扇的有锁芯机构处，应有执手或推杠机构，不允许以圆形或球星旋钮代替执手，防火门开启力推力≤80KN；
1.5.4.8门扇防火安全防卫门需配置3块以上的防火合页，防火合页（铰链）板厚按照国家标准进行检验，或提供国家认可授权检测机构出具有效的响应检验报告，如果进行检测，采用游标卡尺任意检测三点，计算其平均值。
1.5.4.9进户防火门在疏散方向安装单项闭门器，其性能需符合国家规范要求；
1.5.4.10采用防火胶条，其他防火门相关配件也必须满足防火门规范要求；
1.5.4.11钢质防火安全防卫门所用螺钉选用不锈钢螺钉，连接膨胀螺栓必须与土建预留混凝土块可靠连接；
1.5.4.12进户防火门应具有保温、防盗、隔音等功能，K值及其他参数应符合公租房设计图纸要求，且必须满足技防、消防及质监验收条件； 

1.5.4.13标志要求：
（1）每樘防火门都应在明显位置固有永久性标牌（标牌制作应符合GB/T 13306-2011），标牌应包括产品：产品名称型号规格及商标，制造商名称或制造商标记和厂址，出厂日期及产品生产批号；
（2）随产品应提供如下资料：产品合格证、证明书编号、产品安装图、箱装单，生产厂名称、厂址，产品说明书、产品名称、级别、规格、数量及生产日期，产品性能检验结果，防火五金配件及附件清单，生产厂检验部门及检验人员签名盖章；
每樘防火门需配备2把装修钥匙及6把普通钥匙。
防火安全防卫门材料不允许出现负公差。
1.6承包方式：包工包料，单价固定。
1.7供货周期：满足甲方对供货周期的要求。
1.8安装工期：按照甲方提供的施工进度实行。
第二章 投标人的资格要求
2.1投标人具有独立的法人资格；
2.2投标人可以是防火门生产企业或代理商，如果是代理商参与投标时需提供生产厂家针对本项目的唯一专项授权书（原件），委托书中必须有制造企业的承诺条款“项目执行过程中发生的任何问题，制造厂家承担连带责任”，如无此承诺委托书，不接受代理商投标。此外同一品牌仅允许一家企业参与投标，如果出现两家或以上企业参与投标，则按废标处理；
2.3防火安全防卫门生产企业注册资本不低于人民币1000万元，代理商注册资本不低于人民币100万元，参与投标的防火门品牌要求为生产企业所在省份的“省名牌产品”及以上；
2.4参与投标的防火安全防卫门应具有公安部颁发的消防产品型式认可证书及政府相关部门颁发的防盗门检验报告；
2.5投标人具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2.6投标人必须具有安全生产许可证；质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书；
2.7投标人必须具有产品检测报告（包括配套产品）及产品所需的其他相关证书；
2.8投标人需具备三份以上近三年中标施工的与本工程工程量相近的防火安全防卫门制作、安装业绩证明资料（包含中标通知书或施工合同复印件，原件备查），同时拟选派项目负责人须具备类似工程的施工管理经验；
2.9投标人需在“徐州市建筑市场企业信用信息库”备案
2.10在参与此次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用报告或承诺书）；
2.11投标人中标后在施工过程中应服从施工现场总承包方的管理，承担承包范围内的安全文明施工责任；
2.12投标人在中标后应由合同约定的项目经理及其负责的项目班子组人员组织施工，不得出现借用项目经理证书或者挂名项目经理的现象，否则，一经发现，招标人有权随时中止合同，追究因此给招标人造成的一切损失，并保留重新选择中标人的权利；
2.13项目负责人应提供与投标申请人签订的劳动合同、《职工养老保险手册》（内附2014年12月～2015年2月的连续缴费清单）或由社保机构提供的2014年12月～2015年2月连续缴费证明、身份证；
2.14本次招标不接受联合体投标。
第三章 投标须知
3.1资格审查：
本工程采用资格后审方式，参与投标的单位按照招标单位的要求递交投标资料。招标文件工本费为 400元/套，不管投标结果如何，招标文件工本费不退还。
3.2投标保证金：
3.2.1本工程投标保证金的缴纳方式采用银行电汇（必须从投标申请人法人基本存款账户汇出）。投标申请人必须将银行电汇回单交至  徐州医学院   ，由 徐州医学院    开具收据，持有收据方可参与本工程的投标。
3.2.2本次工程投标保证金金额壹万元。
开户名： 徐州医学院
账号： 235401040008879

开户行：徐州农行丰储支行
3.2.3参与投标的未中标企业的投标保证金由  徐州医学院  及时退还（无息）；中标人投标保证金在签订施工合同后自动转为合同履约保证金，合同履约保证金为合同总价的10%，投标保证金不足履约保证金的部分由中标单位补齐。履约保证金采用银行转账的形式，中标企业需要在中标公示结束5日内提交转账单。履约保证金在公租房防火安全防卫门工程验收通过且无任何违约责任时15个工作日内无息返还；如有违约责任则需进行结算，按结算后的最终数目进行返还。
3.2.4投标文件有下列情况，将被没收投标保证金：
3.2.4.1在开标前无故放弃投标的；
3.2.4.2投标人在开标有效期内撤回其投标文件；
3.2.4.3中标人未能在规定期限内签署合同协议；
3.2.4.4恶意破坏正常的开标秩序、与其它单位串通投标、对评委施加影响等任何左右公平、公正开标的行为；
3.2.4.5存在恶意竞争行为；
3.2.4.6法律法规规定损害招标人利益的情形。
3.3投标及开标时间：
投标时间：2015年12月 1 日14:00-14：30；
投标截止时间：2015年12月1日14:30；
开标时间：2015年12月1日14:30；
地点：徐州医学院后勤综合楼416室。
3.4现场踏勘：
3.4.1投标人应对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料；
3.4.2由招标人统一组织投标人进行现场踏勘，时间为2015年11月 19 日 9:30，联系人为高赫洋（电话0516-83262062）；
3.4.3投标人及其代表必须承担进入现场后由于自身行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等后果；
3.4.4投标人在现场考察后如有疑问应以书面形式向招标办提出；
3.4.5现场考察中招标人提供的资料和数据，只是招标人现有的使投标人能够利用的资料，招标人对投标人由此作出的推论、解释和结论概不负责。
第四章 招标文件
4.1招标文件的组成：
本文件及所有徐州医学院招标办公室发出的补充通告。
4.2招标文件的澄清：
4.2.1投标人对招标资料有异议或者疑问需要澄清，必须以书面形式于2015年11年22日 16  时前报送至徐州医学院招标办公室。招标人应当以书面形式予以解答，并发给所有购买招标文件的投标人。
4.2.2投标人对招标人提供的招标文件所作出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
4.3招标文件的修改：
招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可以根据实际情况酌情推迟投标截止日期。
第五章 投标须知
投标人在参与投标时需递交以下资料：
1、投标文件。
2、投标人投标报价时需提供表格中的样品及其他投标人认为需要提供的样品：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	备注

	1
	600×1000防火门小样一樘（样品要求切角，能看到内部结构）
	
	
	投标单位提交样品清单及样品

	2
	防火门断面250×250一套
	
	
	

	3
	防火锁
	
	
	

	4
	闭门器
	
	
	

	5
	不锈钢铰链
	
	
	

	6
	天地铰链
	
	
	

	7
	防火胶条
	
	
	

	8
	执手
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


同时应该提供样品的产品合格证、证明书编号、产品安装图、箱装单，生产厂名称、厂址，产品说明书、产品名称、级别、规格、数量及生产日期，产品性能检验结果，生产厂检验部门及检验人员签名盖章等。
相关配件样品进行封装，在封套上写明招标人名称、联系电话、工程名称，作为投标书的附件与投标书同时递交。投标人在封袋骑缝处须贴上封条并加盖投标人单位公章。
3、提交的样品必须提供相应的技术检测鉴定资料。
投标人准备的投标文件和投标人与买方之间往来的所有与投标文件有关的函电文件以中文书写。如果投标人提供的文件资料以其它语言书写，投标人应将其译成中文作为投标的语言，如有差异，以中文为准。
其中投标人应提供的投标文件应包括以下内容：
1、 投标函，格式见附件一；
2、 法定代表人证书或授权委托书，格式见附件；
3、 法人或委托代理人身份证（复印件加盖投标人鲜章）；
4、 投标保证金收据，格式见附件四；
5、投标人法人营业执照、组织机构代码证及税务登记证明（提供原件及加盖投标人鲜章的复印件）；
6、投标产品的产品型式认可证书、产品检验报告、电子身份证及其他相关证书，同时提供防火门填充物、配件等的相关检测报告及证书（提供原件及加盖投标人鲜章的复印件）；
7、投标人安全生产许可证、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书（提供原件及加盖投标人鲜章的复印件），同时提供产品试验鉴定报告及其他相关证书（提供原件及加盖投标人鲜章的复印件）；
8、业绩证明文件：投标人提供三份以上近三年内完成的工程量与医学院公租房项目类似的工程证明资料（包括项目清单、中标通知书、相应的合同首页、标的金额所在页、合同签章页的复印件等），同时提供“省名牌产品”或同等及以上企业资质相关证明资料（复印件加盖投标人鲜章）；
9、投标人在“徐州市建筑市场企业信用信息库”备案证明材料；
10、投标报价（格式见附件五）、五金配件清单（格式见附件六）备品配件清单（格式见附件七）、易损部件清单（格式见附件八）；
11、施工组织设计，包括防火安全防卫门生产及安装的技术措施、现场项目人员配备情况（明确项目负责人和安装工程师，同时按照招标文件提供针对防火安全防卫门工程工期保证措施、安全文明施工保证措施、成品保证措施等），同时提供拟派项目经理资质证书（复印件加盖投标人鲜章）；
13、售后服务承诺；
14、投标人认为需要提供的其他资料。
投标人按照甲方提供的报价单进行报价，如发现报价单中防火安全防卫门的型号与招标人提供的公共租赁房图纸有不同，应及时在答疑过程中提出。此外，招标人有权在招标阶段、签订合同阶段及施工阶段根据图纸变更通知书调整防火安全防卫门的型号及数量，参与投标企业及中标企业应无条件配合，招标人将不支付除材料外的其他费用。
其中报价部分的要求如下：
1、按照招标人提供的工程量，结合施工图和施工现场观看到的防火门寸大小等情况，投标单位经综合考虑后按实际洞口面积报价，提供固定单价。其中报价应包括：材料费、随机备品备件费用、运费、现场安装费、垂运费、检验费、成品保护费、税金、配合费、消防验收及其他相关验收等全部相关费用，此外总包单位提供施工现场用临水、临电接口，投标人自行支付水费、电费，具体情况以现场勘查结果为准，投标人需考虑现场情况将搭设施工用水、用电的费用一并考虑到报价中，此外本工程要求中标单位需把施工过程中产生的建筑垃圾清理干净并运出施工地点，相关费用投标人应在报价时一并考虑，招标人不再支付报价外的任何费用。其中防火安全防卫门的配合费按照合同总价款的2%支付，由中标单位进场前直接交给总包单位。
2、本工程项目采取固定单价的报价方式，投标单位应按照市场价格、结合本单位具体情况确定固定单价和总价，此价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标单位在计算报价时应充分考虑保证工程质量、工期等各种风险后确定有竞争性的报价。
3、防火安全防卫门面积计算标准：面积为实际洞口面积，长度为外净长，折边、损耗等均不增加。投标人在单价中综合考虑。
4、风险：市场劳务价格的变化，安全事故风险，当事人不能预见的风险。
5、招标人将视投标报价的漏项或少报数量的投标报价行为，为投标人对招标人做出的无需承诺的优惠。
以上内容编写格式除附件要求外可由投标人自行拟定。
第六章 投标文件的签署、密封及递交
（一）投标文件的签署
1、投标文件要求正本壹份，副本伍份。
2、投标文件正本相关格式文件用黑墨水钢笔填写或打印，书写要工整，字迹清楚，应无涂改和行间插字；如有修改，修改处应由受委托的投标人代表签字并加盖法人公章。
3、所有投标文件均须按照招标文件要求准确、真实填报，不得弄虚作假。一经发现则取消中标资格，并没收投标保证金。
（二）投标文件的密封和标记
1、投标文件的“正本”与“副本”需分开密封，并在封袋上注明“正本”及“副本”字样。如遇正副本不一致情况，以正本内容为准。
2、所有封袋上都应注明投标人、投标标的的名称。
3、投标文件应加盖公章或签字之处必须按规定盖章或签字，否则，招标人有权视其为无效。
4、投标文件应装订成册，并装入密封袋，封袋封口处须加盖投标人公章。
5、招标人不接受未按上述规定提交正、副本的投标文件，符合上述规定的投标文件一律不予退还。
（三）投标文件的递交
    1、投标人应在招标文件明确的投标截止时间前，在指定的地点递交投标文件。招标人将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。
2、招标人不接受电报、电话、传真、邮递形式的投标。
（四）投标截止时间之前，投标人可以对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标记（在封袋上表明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）、递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回。
第七章 评标须知
7.1程序须知
7.1.1评标由招标人主持，邀请所有投标单位参加；
7.1.2评标时，由招标人检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退还投标人。
7.2评标过程
7.2.1评标委员会由招标单位专家和邀请专家组成；
7.2.2评标工作在徐州医学院监察处的监督下，由评标委员会组织进行；
7.2.3评标委员会独立工作，负责审议所有投标文件，并直接确定中标单位，任何单位和个人不得非法干涉、影响评标过程和结果。
7.2.4评标委员会成员和与评标有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；
7.2.5在评标和确定中标人的过程中投标人对招标人和评标委员会以及相关人员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格，其投标保证金将被没收；
7.2.6本次评标本着公开、公正、平等、实事求是的原则,根据投标人的标书内容、样品防火门、投标时提供的配品配件及其他相关材料等，招标人在符合招标技术条件的情况下采取合理低价中标原则进行评标，但不保证最低价一定中标。
7.3授予合同
7.3.1中标通知：
7.3.1.1在投标有效期内，招标人将以书面的形式通知中标人；
7.3.1.2招标人在向投标人授予中标通知书时，有权变更招标设备的数量和服务内容；
7.3.1.3中标通知书将是合同的一个组成部分；
7.3.2当中标人向招标人提交履约保证金并与招标人签订合同后，招标人对未中标的投标人不作任何解释。 

7.3.3签订合同
7.3.3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同；
7.3.3.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、询标纪要和中标通知书均作为合同附件，与合同具有同等法律效力；
7.3.3.3拒签合同的责任：
 中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并向招标单位赔偿由此造成的损失，招标人有权另行招投标或向其他第三方授予合同。
中标单位在中标通知书下发三日内到徐州医学院基本建设管理处签订合同。
第八章 设备参数、主要技术要求、功能要求及其他要求
8.1防火安全防卫门基本参数：
具体参数参考附件中公共租赁房设计图纸，以徐州市审图中心审批的图纸为准。投标人可自行到徐州医学院基建处查看图纸，电子版图纸与蓝图相矛盾之处，以蓝图为准。
8.2必须遵守的技术标准及主要技术要求：
8.2.1安装门框，将门框背面的铁片固定于门洞墙面，保证安装牢固；用水泥砂浆填充门框与门洞间的空隙；
8.2.2安装精度控制要求：在闭门状态下，门扇应与门框贴合，其搭接量不得小于10mm，测量部位在门扇两侧和一个上侧的中点处，读数取最大值，准确至1mm。门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm，上侧缝隙不得大于3mm，双扇门中间缝隙不得大于4mm，测量部位均在门扇两侧或上侧或双扇门的中点处，读数准确至1mm；
8.2.3安装单位在正式安装前向监理单位和项目工程部门提供全套安装图纸及施工、质量保证方案进行审核；
8.2.4安装配合：
8.2.4.1针对门洞为两面抹灰的情况，墙体情况则由双方根据项目情况确定。现场施工工序确定为：砌体完成后，厂家先复核门洞尺寸，装门框，总包或装修单位再以门框外边线为基准进行墙面抹灰装饰；
8.2.4.2门洞高度和宽度尺寸以设计尺寸为基准，门框用螺栓临时固定，必须进行复核，以确保安装尺寸准信，框口上尺寸允许误差应≤1.5mm，对角线允许误差应≤2.0mm，甲方不接受任何材料上的负公差；若施工误差超过误差范围，由招标单位协调总包或装修单位整改到位，若出现材料负公差，则招标单位有权全部退货并要求中标企业赔偿因材料不合格要求而给招标人带来的工期及生产费用的损失；
8.2.4.3厂家提供门的安装大样图，招标单位据此验收门各部分控制尺寸；
8.2.5隔声性、隔热性等相关指标需满足公租房图纸的要求；
8.2.6每樘防火安全防卫门需提供两把装修钥匙及六把钥匙；
8.2.7安装完成后的防火安全防卫门门框外侧底部需与公共区域装修后的高度持平。
8.3其他要求
防火安全防卫门安装前应先安装样板户，经生产厂家、工程部、监理部验收合格，报质量监督站监督抽查。经验收合格后，方可批量进购相关材料配件，方可批量生产。
此外，中标企业必须保证通过消防分项验收，因此而产生的相关费用由中标企业自理。
第九章 合同主要条款
9.1质量要求及安装标准：
以招标文件中的要求为准。
9.2产品要求
本项目进户防火安全防卫门选用钢质防火门，厂家项目经理及现场技术人员应至少在正式施工前7天进场查看施工条件，并与总包单位（装修单位）做施工工艺协商及施工准备；安装施工人员如需住宿现场应至少在正式施工前三天进场准备；材料应至少在正式安装前两天进场并统一堆放于预定位置。
具体要求如下参照招标文件。
9.3安装要求
防火安全防卫门安装前应先安装样板户，经生产厂家厂、工程部、监理部验收合格，报质量监督站监督抽查。经验收合格后，方可批量进购相关材料配件，方可批量生产。安装要求参照招标文件第八章内容。
9.4产品验收
9.4.1验收标准
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2013

《建筑工程施工工程质量验收统一标准》GB50300-2013

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2007

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2014

此外还包括其它防火安全防卫门验收标准。
9.4.2产品验收
中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供货物交付甲方使用时应提供以下文件：包括产品型号认证书、出厂合格证、产品检测报告（三份）、产品及制作过程中使用的材料供应商质量保证书和相关消防检测报告、材料清单（包括名称、原产地、型号、单价、数量、原产地证书等）、产品使用手册、备品备件价格清单、商检证明及相关检测报告和技术文件。招标单位或项目工程部门会在厂家生产期内到工厂检查，主要对门的内部结构、用材等方面进行检查。
防火安全防卫门成品进场时包装保护应完好无损，并至少按0.2％比例且不少于2件对分批进场成品进行拆除外包装抽检及破坏性剖切断面检查。检查内容包括成品包装要求、制作工艺、表面质量、数量、规格等是否符合设计、招标、防火要求，发现不合格应立即退场整改。抽检后应恢复成品外包装。剖切检查所需钢质防火门产品及相关费用由乙方承担。
消防单位根据消防验收要求，需要现场抽样破坏性剖切断面检查，以验证产品与送检产品的一致性。剖切检查所需木门产品及相关费用由乙方承担。核对已封存样板，对门扇、门框进行外观检查，表面造型出来是否符合设计要求，材料规格是否符合设计要求。甲方视情况可随时到生产厂家检查，包括进度、质量、用材等。乙方应确保门框、门扇等各部位无明显色差，并保证现场安装或修补的钉眼无明显痕迹，否则招标单位有权拒收或要求乙方更换该批次所有货物。
若检验时发现产品未采用乙方报送产品品牌、质量不达标、外观有缺陷、数量或规格型号与设计图纸及变更通知单不符等情况，乙方应在甲方提出异议后予以更换，直至符合设计图纸、变更通知单及现场实际施工情况的要求，由此造成延期交货或安装工期延误的，按本合同违约责任处理；超出实际数量的，甲方有权拒收。若产品质量、不符合不合格规范规定及检测机构的检测，无论该产品是否已被甲方接收，甲方都有权根据合同违约责任对乙方所有产品进行退货，一切费用由乙方承担。
9.4.3产品的安装和调试：
（1）正式制作、安装前应到施工现场认真复核入户门的位置、数量和尺寸，并对最终制作数量和尺寸负责。
 （2）划线定位：按设计图纸规定的尺寸、标高和开启方向，在洞口内标出门框的安装位置线。立框校正：门框就位后，应校正其垂直度（门框与地面不垂直度，应≤2mm°）及水平度和对角线，按设计要求调整至安装高度一致，与内、外墙面距离一致，门框上下宽度一致。 

 （3）门安装时，要将门扇装到门框后，调整其位置以及水平度。
 （4）门框安装：门框安装前，须进行现场尺寸测量，并与图纸及有关设计变更校对、复核及技术交底，确定开启方向，门框的安装要严格遵守设计和相关的规范要求，安装完成后的防火安全防卫门门框外侧底部需与公共区域装修后的高度持平。
 （5）门扇、五金配件的安装：施工前应仔细检查门框槽口，不得存留异物，胶缝应横平竖直，保持整体一致，五金配件应安装牢固、无松动、开启灵活。
在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐；如发现产品存在质量问题，乙方应负责更换。因此所产生的一切费用，均已包含在合同总价中，且乙方不能因此影响交付与使用时间，如造成影响，乙方需权根据合同违约责任对甲方造成的损失进行相应的赔偿。
安装所需工具、机具、起重设备、材料、脚手架和临时设施，由乙方解决。与安装相关的设备保管、设备吊装就位、安全、保险等亦有乙方负责。除合同条款商定的条款外，任何安装问题、相关责任及费用均由乙方负责。此外总包单位提供施工现场用临水、临电接口，投标人自行支付水费、电费。
防火安全防卫门安装调试结束后，中标人应首先对防火安全防卫门进行自检，经自检合格后，中标人在三日内向当地政府主管部门、消防部门申报防火安全防卫门检测验收，做好主管部门的验收工作并办理“竣工验收证书”及消防验收手续。甲方予以协助，相关费用由乙方承担。若经检测不合格，即不能达到本合同约定的标准、品质、性能，乙方应采取一切措施包括但不限于重新设计、更换、修复等措施并承担所有费用（包含检测费用）。造成的一切损失，由乙方承担，甲方有权要求乙方推迟，退还全部已支付费用，同时额外赔偿原合同金额的20%的罚金。
验收、安装及调试过程中涉及的所有费用均应列入投标总价，而不能在合同执行中要求另外付费。安装现场的一切安全保护由乙方负责，乙方应服从甲方、监理、总包单位的现场统一管理，执行监理程序，确保安全生产。
9.4.4乙方的项目负责人应保证及时到位，且必须常驻工地现场，未经甲方同意不得更换；如果甲方认为委派的项目负责人、项目技术负责人的工作能力和业务水平不称职，乙方在接到通知后，应在5日内撤回上述人员，同时委派经甲方同意的、新的项目负责人或技术负责人，否则视为违约，甲方有权扣除合同价的2%作为违约金，直至终止合同并没收履约保证金。
9.4.5成品保护要求：
（1）门扇及门框运输过程中必须有防潮、防碰、防晒等保护措施。门在工地暂时存放时应置于适宜的户内水平或侧立高度大于200mm的垫木上。
（2）门套和门扇厂家可选择在厂内整装或单独供货。门扇表面用防静电收缩薄膜袋包好，预留五金位置，方便现场安装，同时在四周边有厚纸皮包装，以免碰伤。门扇的包装应在房屋验收或入伙前拆除。门框的包装参照门扇的包装。
（3）在工地安装好的门框离地面1.6m的范围内均须设有效门角保护措施，防止工地碰伤。
（4）门的油漆要求根据招标单位确认的色板在工厂全部完成。为了修补门扇、门框在安装中对油漆的破坏，厂家有义务配合到现场进行补漆，并保证与原来的油漆一致。
乙方已安装完成的工作在移交给甲方前，须提供保护，如果发生损坏，破坏责任方按照原发生费用赔偿相关单位。
9.4.6乙方在竣工验收后30日内，应提交肆份竣工资料（包括竣工图、相关的详细技术文件、检验报告、安装记录、有关部门安全监测证书或文件及其他相关资料）。竣工资料和竣工图均需要叠成风琴式并装订成册，并应满足徐州市城建档案馆等管理部门及甲方要求，交监理审核同意后提交基本建设管理处和徐州市城建档案馆。
9.4.7本合同所有标的物，乙方必须保证通过消防验收，否则乙方承担因此造成的所有甲方损失。
9.4.8施工单位在施工现场产生的建筑垃圾及生活垃圾需及时运出施工现场，并运至相应的垃圾回收地点。
9.4.9施工过程中，乙方应服从工程总包方管理，确保安全施工和工程质量，进场后无条件与总包方签署安全协议，并对安全生产负完全责任，乙方施工时应严格遵守现场安全文明施工规定，施工期间乙方人员发生的一切违法和安全事故（包括并不限于给甲方乙方或第三方人身造成损害或财产造成损失，以及甲方因此被行政处罚等）均由乙方承担。
9.5工程费用付款方式：
合同总价款以竣工验收时防火安全防卫门实际数量及面积为准，甲方有权利在施工过程中依据设计单位出示的变更通知书调整防火安全防卫门的数量及尺寸，乙方应无条件协助甲方进行相应的变更，因此产生的费用参照投标报价单中乙方所报各类别防火安全防卫门单价进行计算
1、乙方进场完成安装全部防火安全防卫门门框后，经甲方会同跟踪审计、监理初检合格，甲方向乙方支付合同价款总额的20%；
2、乙方全部安装防火安全防卫门工作后，经甲方会同跟踪设计、监理初检合格，甲方向乙方支付至合同价款总额的45%；
3、甲方、监理方、消防部门及其他相关职能部门消防验收、竣工验收合格并审计后甲方向乙方支付至审计价款的90%（施工企业需在竣工验收合格后15个工作日内向甲方提供相关竣工图纸及资料，如不能按时提供，甲方将延缓送审时间至乙方提供相关资料）；
3、剩余审计合同价款的10%作为质保金，质保期为自工程竣工验收合格起二年，质保期满无质量问题无息付款。
五、施工配合费：
根据甲方与总承包单位的合同，防火安全防卫门在安装过程中产生的施工配合费合同总价款的2%计算，此费用由乙方向总包单位在进场时直接支付。
六、履约保证金：
中标人投标保证金在签订施工合同后自动转为合同履约保证金，合同履约保证金为合同总价的10%，差额部分由中标单位在中标公示期满后5日内补齐。验收通过且无任何违约责任时15个工作日内无息返还合同履约保证金则需进行结算，按结算后的最终数目进行返还。
如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权扣留履约保证金。
六、保修：
1、质保期内：自产品竣工验收合格时起2年时间。
在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等的缺陷而造成的任何不足或故障负责并无偿修补。具体为：即时维护，每半年全面免费维护；产品或安装出现故障后，乙方在接到电话12小时内派人员赶到现场，免费排除故障、修复或更换零部件。如果发生紧急抢修事故，乙方在接到事故通知后，应在4小时内到达事故抢修现场。如果问题较严重，则质保期自修复验收合格起重新计算。如果在收到通知后，乙方在规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担。甲方或业主使用不当造成产品故障的，乙方接到通知后也应在12小时内到现场进行维修，若需更换零部件，乙方承诺按照备品备件报价中的价格收取。如乙方未能在规定的时间到达现场进行维修，甲方有权联系其他人员进行维修，并从乙方的质保金中扣除维修产生的相关费用。
2、质保期外：乙方对产品进行跟踪服务，并提供相关技术服务；更换零部件按照备品备件报价中的价格收取。
七、索赔
按通用条款及相关法律法规执行
八、违约责任
1、乙方未按照甲方要求交货和安装的，甲方有权拒收，因此造成的一切损失由乙方承担。
2、如果乙方没有按照合同约定的时间完成安装、调试及验收工作，甲方有权从货款或履约保证金中扣除延期违约金，违约金按每日1000元计收，逾期达20日以上，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付合同价百分之二十（20%）的违约金。此外甲方有权就乙方违反合同而给甲方造成的损失向乙方要求赔偿。
3、合同签订后，若发现乙方将工程转让、转包、分包给他人、不按时供货、或发现乙方实际不具备与承包的工程相应资质与能力(如乙方管理混乱，施工技术人员素质差，机械设备不能满足施工需要，质量不符合合同和现行规范要求，有关手续不齐全，工程进度有可能影响单体工程进度及验收等)，甲方有权随时终止工程承包合同，责令乙方立即退出施工现场，乙方并应按合同总价款的10%支付甲方违约金，由此所造成的一切损失和责任均由乙方承担。
4、因产品质量问题致使工程没有一次性通过竣工验收的，乙方应立即无偿换货并在3日内向甲方交送本合同规定的合格产品，向甲方支付合同价款的5%作为违约金，赔偿因此给甲方造成的损失。乙方逾期10天未交付合格产品，或因产品质量问题致使第二次没有通过程竣工验收的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方退还所有已收工程款项，支付合同价百分之二十（20%）的罚金，同时赔偿因此给甲方或第三方造成的损失。
5、若由于本合同所提供的产品不符合政府及相关部门质量安全等规定而影响工程验收上房，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。
6、施工单位在施工现场产生垃圾若有残留在施工现场的，甲方有权从工程款中扣除运送垃圾的费用，并处以1000-5000元不等的罚款，具体金额视现场堆放垃圾情况而定。
九、税费
与本合同有关的一切税费均由乙方负担，所有票据均应在工程所在地开据。
十、工程结算审计按江苏省教育厅（2013）6号文件进行结算审计。
主要内容为：高校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：
1、单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；
2、单项工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；
3、单项工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；
4、单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。
5、审计费按核减额*5%计算。
核减率按审计最终核定额与施工单位申报的决算额之间的差额计算。审计费用计算以及支付条款应列入高校与施工单位签定的有关合同中。
七、附件
附件一：投标函
致：徐州医学院 ：
1. 我方已仔细研究了  徐州医学院公共租赁房防火安全防卫门工程招标文件（包括补充通知）的全部内容并踏勘了现场，愿意以      万元（￥      ）投标总报价，按上述招标文件规定的条件和要求完成全部工作，承担相关的责任。
2. 随同本投标文件递交投标保证金           元（￥      ），作为我方投标的担保。
3、我方理解招标人不一定要接纳价格最低的投标或收到的任何投标，亦不须解释选择或否决任何投标的原因。
4. 若我方中标：
（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。
（2）随同本投标文件提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件的规定向你方提交履约担保。
（4）我方保证接到中标通知后尽快调遣人员和调配仪器、设备进行防火安全防卫门生产准备，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作及后续的相关配合工作。
投标人：              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字）
地    址：                                  

电    话：                                 

传    真：                                 

附件二：法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投标人名称：________________________________ 
单位性质：__________________________________
地址：______________________________________
成立时间：__________年_________月________日
经营期限：__________________________________
姓名：_________性别：_______年龄：_______职务：_______
系____________________________________(投标人名称)的法定代表人。
法定代表人联系电话：                           
特此证明。
投标人：______________________(盖单位公章)

_______年_______月______日
附件三：授权委托书
授权委托书
本人________ (姓名)系________ (投标人名称)的法定代表人，现委托________ (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：_______________________  (盖单位公章)

法定代表人：___________________________ (签字)

身份证号码：________________________________
委托代理人：___________________________ (签字)

身份证号码：_______________________________
_______年_______月_______日
注：需要签字的位置一定是本人亲笔签名，不得使用签名章或印鉴章代替 。
附件四：投标保证金
投标保证金电汇或者收据复印件
附件五：公共租赁房防火安全防卫门工程报价单
徐州医学院：
根据已收到徐州医学院公共租赁房项目防火安全防卫门工程的招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件后，报价如下：
防火安全防卫门报价单明细
	楼号
	名称
	设计编号
	洞口尺寸
	数量
	单价

	1#
	乙级防火安全防卫门
	FAM乙1021
	1000mm*2100mm
	
	

	2#
	
	
	
	
	

	3#
	
	
	
	
	

	5#
	
	
	
	
	

	6#
	
	
	
	
	

	7#
	
	
	
	
	

	8#
	
	
	
	
	

	9#
	
	
	
	
	

	10#
	
	
	
	
	

	11#
	
	
	
	
	

	12#
	
	
	
	
	

	13#
	
	
	
	
	

	14#
	
	
	
	
	

	15#
	
	
	
	
	

	16#
	
	
	
	
	

	17#
	
	
	
	
	

	S1
	
	
	
	
	

	总价/元
	


投标人全称（签章）：             

法定代表人或被授权人签字：                   

                                 日期：       年    月    日
附件六：配件清单
备品备件清单
	序号
	配件名称
	型号品牌
	型号规格
	生产厂家
	单价
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人全称（签章）：             

法定代表人或被授权人签字：                   

                                 日期：       年    月    日
附件七：备品备件清单
备品备件清单
	序号
	备品备件名称
	型号规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人全称（签章）：             

法定代表人或被授权人签字：                   

                                 日期：       年    月    日
附件八：易损部件清单
	序号
	易损部件清单名称
	生产厂商
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人全称（签章）：             

法定代表人或被授权人签字：                   

                                 日期：       年    月    日































































































































































































































































































































































































































































































































[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



