新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县雀尔沟小东沟煤矿0.6MT/a矿井数字化矿山建设项目 （安全监测监控系统改造）                                                            项目编号：BZHW-[2015]107/01
新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县雀尔沟小东沟煤矿0.6MT/a矿井数字化矿山建设项目
（安全监测监控系统改造）                                            项目编号：BZHW-[2015]107/01

目    录

第一章：招标公告………………………………………………… 2

第二章：投标人须知……………………………………………… 4

投标人须知前附表 …………………………………………… 4

   投标人须知正文部分 ………………………………………… 5

第三章: 货物需求及技术规格要求………………………………23
第四章：合同条款…………………………………………………106

附件：主要投标文件格式及其内容：

1、投标函

2、法定代表人授权委托书

3、附件1：投标一览表

4、附件2：投标分项报价表

5、附件3：到货计划表

6、附件4：商务条款偏离表

7、附件5：技术规格偏离表

8、附件6：项目业绩表

9、附件7：投标人资格声明

10、附件8：售后服务承诺书

特别提示

各投标人：

在参与本次招标项目投标时，请按招标文件中规定的可能导致否决投标条款，黑体字要求的内容逐条响应。若不响应将导致投标失败。

第一章  招标公告

一、招标条件

新疆生产建设兵团招标有限公司受新疆天业（集团）有限公司的委托，对其新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县雀尔沟小东沟煤矿0.6Mt/a矿井数字化矿山建设项目进行国内公开招标，资金来源已落实，欢迎合格的投标人参加投标。

二、招标内容
新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县雀尔沟小东沟煤矿0.6Mt/a矿井煤矿安全监测监控系统改造项目、结合工业自动化技术、信息化技术、嵌入式技术、网络技术和通讯技术等一系列现代化手段，同时通过对矿井生产安全、地测信息以及井巷工程等信息的广泛利用和深度开发，来建设数字化矿山，投标人对于招标文件中要求的系统必须基于数字化矿山的规格进行设计、开发、实施、服务、保障，保证以后东沟矿数字化矿山的顺利建设。东沟煤矿煤矿数字化矿山建设项目含系统设计、软件开发、设备材料的采购、运输、安装和调试、试运行、直至工程竣工验收合格交付使用，以及质保期内的维修、技术服务、后期的运行保障及培训需方操作及维修人员等全部内容。

三、投标人资格要求

投标人为独立的法人或其他组织，提供有效的营业执照或其他证明材料，组织机构代码证、税务登记证，ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境健康体系认证、工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成企业二级及以上资质或新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业甲级、安防资质二级及以上资质、矿井综合自动化系统工程总承包经历并在新疆具有售后服务处，投标产品须具有在相应环境所必需的煤矿安全标志证书和防爆合格证。

四、报名时间及获取招标文件地点
凡有意参加投标者需携带“三、投标人资格要求”中相关资质并提供合同业绩原件及法定代表人授权委托书原件（合同原件必须是已经竣工验收且运行1年以上）（以上资料要求提供一套加盖公章的复印件并携带原件进行确认）于2015年5月4日至2015年5月9日，每日上午10:00时至13:30时，下午16:00时至19:30时(北京时间)进行报名，报名截止时间后将不再接受报名。

五、联系方式
招标代理机构：新疆生产建设兵团招标有限公司
地址：石河子市东五路57小区（左岸阳光）1#楼4单元8楼
邮编：832000
联系人：任远、刘奕军、孙培群
电话：0993-2089133
传真：0993-2089033
邮箱：yw4@xjbtzb.com
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县雀尔沟小东沟煤矿0.6Mt/a矿井数字化矿山建设项目（安全监测监控系统改造）

项目编号：BZHW-[2015]107/01
招标内容：呼图壁县雀尔沟小东沟煤矿0.6Mt/a矿井煤矿安全监测监控系统改造（详见招标文件第三章）

	2
	招标代理机构：新疆生产建设兵团招标有限公司

	3
	招标方式：公开招标

	4
	投标保证金金额：投标总报价的1.5%

	5
	投标有效期：90天

	6
	投标截止时间：2015年5月22 日上午10:30（北京时间）

	7
	投标文件的数量：正本1份、副本6份（电子版一份，以光盘提供且与纸质内容一致）

	8
	投标文件递交至：新疆石河子市千联商务宾馆六楼会议室

	9
	开标时间：2015年5月22 日上午10:30（北京时间）

	10
	开标地点：新疆石河子市千联商务宾馆六楼会议室

	11
	交货期：系统设计60日历天（合同签订后次日起计算工期）, 系统实施根据矿井建设情况安排。

	12
	项目地点：新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县雀尔沟小东沟煤矿0.6Mt/a矿井施工现场

	13
	开户名称：新疆生产建设兵团招标有限公司石河子分公司

开户银行：中国银行股份有限公司石河子市天宏支行

账    号：107046877795   行 号：104902801123

	14
	标书款： 2000  元


	11
	备注：招标文件中所有偏离表，如无偏离应在相应表格中填写“无”，如未填写视为不响应招标文件。


投标人须知正文部分

一、总    则

1. 合格的投标人：

1.1  凡为法人或其他组织，有生产或供应能力，具有有效的营业执照或其他证明材料，具有本项目的经营资质，在中国境内注册的外国独资或中外合资、合作企业（以其在国内生产的产品），国外制造商在中国境内的合法经营机构或委托代理商，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。
1.2  凡参加投标的投标人必须具有专用设备的生产、制造资质等级、信誉良好，且应具有履行本招标文件规定的有关要求的能力。

1.3  投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》等相关法令、法规的规定。

2. 定义。

2.1  “招标代理机构”系指新疆生产建设兵团招标有限公司

2.2  “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的供应商。

2.3  “货物”系指卖方按合同要求，向买方提供的设备、手册及其他技术资料。
2.4  “服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、技术协助和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。
2.5  “卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。
2.6  “买方”系指购买货物和服务的单位 。
3. 投标费用

3.1  投标人在投标时应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

二、招 标 文 件

4. 招标文件

4.1  招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和商务合同主要条款，包括：

4.1.1  招标公告

4.1.2  投标人须知

4.1.3  货物需求一览表及技术规格要求

4.1.4  商务合同主要条款

附件:主要投标文件格式及其内容
1、投标函

2、法定代表人授权委托书

3、附件1：投标一览表（需法定代表人签字或经法人授权的代表人签字并加盖投标人公章）

4、附件:2：投标分项报价表（投标方案系统设备名称、数量及报价明细表）

5、附件3：到货计划表

6、附件4：商务条款偏离表

7、附件5：技术规格偏离表

8、附件6：项目业绩表

9、附件:7：投标人资格声明

10、附件8：售后服务承诺书

4.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件有可能被拒绝。

5. 招标文件的澄清

5.1  任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期15日前以书面形式或传真招标代理机构。招标代理机构将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知每个购买招标文件的投标人，投标人不得与招标委托方私下接触。
6. 招标文件的修改

6.1  在投标截止日期15日前，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改，修改内容报招标管理机构备案。

6.2  招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的编写

7.1  投标人应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的货物规格型号、技术性能、技术参数、服务和商务条件后，制作投标文件。
8. 投标的语言及计量单位

8.1  投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文。

8.2  投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1  投标人编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:
9.1.1  资格证明文件(以下文件必须在有效期内)
(1) 加盖投标人公章的法人营业执照或其他证明材料复印件，具有本项目的经营资质，ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境健康体系认证、工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成企业二级及以上资质或新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业甲级、安防资质二级及以上资质、矿井综合自动化系统工程总承包经历并在新疆具有售后服务处，投标产品须具有在相应环境所必需的煤矿安全标志证书和防爆合格证，以上证件复印件加盖公章原件携带备查。

(2) 税务登记证及组织机构代码证原件或加盖投标人公章的税务登记证及组织机构代码证复印件；

(3) 法人代表授权书原件(仅限于正本)及被授权人身份证原件(身份证复印件附入投标文件内,原件随身携带开标时查验)

(4) 投标保证金（或其缴纳凭证）
(5) 协作生产企业的授权委托书原件(授权由投标人全权代理该协作生产企业，负责本项目项下的供货、安装、调试及售后服务等事宜)

(6) 近两年的实际业绩证明

(7) 相关资质证书

(8) 近二年审计的财务报告
(9) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料

(10) 若投标人为代理商，除第9.1.1条中第(1)(3)(4)项为必备项外，另需提交：

a. 代理商营业执照原件或公证机构公证后有效的营业执照复印件开标时随身携带备查，复印件装入投标文件中。

b. 设备生产企业给代理商就本项目的投标授权书原件。

c. 代理商投标代表的法人授权书原件(仅限于正本)及被授权人身份证复印件（原件携带备查）。法人授权书应由法人签名并加盖公章，私章无效。

9.1.2  商务投标文件;

(1) 投标函

(2) 投标一览表

(3) 投标分项报价表（投标产品名称、数量、规格及报价明细表。）按项目报价，报价明细表包括本系统的详细供货范围，配套原器件的规格、技术参数、数量、价格明细、产地、供货厂商名称等，如果不提供详细报价将视为没有实质性响应招标文件。投标人系统设备名称、数量及报价明细表内必须含有第三章货物需求一览表及技术规格要求供货范围所列全部设备材料，且设备材料必须报单价。如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

(4) 售后服务承诺书

(5) 备品备件和专用工具清单

(6) 合同条款偏离表

(7) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料

9.1.3  技术投标文件

(1) 加盖投标人公章的法人营业执照复印件，具有本项目的经营资质，以上证件复印件加盖公章原件携带备查。

(2) 若为进口产品，须提交投标人与国外制造厂家的代理协议或销售授权书复印件（原件携带备查）。

(3) 本次投标的设备配置方案及清单。

(4) 技术资料及其图纸(如有图纸需以A4纸附在技术资料相关页面)。

(5) 技术规格偏离表。

(6) 产品样本、使用说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件。

(7) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

9.2  第9.1.1条中第(1)(3)(4)(10)项、第9.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)项、第9.1.3条中第(1)(2)(3)项为必备项，投标人在投标文件中必须提供有关材料。如果缺项，将可能导致投标被否决。其中，被授权人须随身携带身份证或其他身份证明原件和第9.1.1项中规定的第(1)(3)(4)项资质证明原件，以备开标或评标时查验。如果缺项，将可能导致投标被否决。

9.3  投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标将被否决。
10. 投标文件的格式

10.1  招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，投标人应按此格式编制投标文件。

10.2  招标文件中未提供格式的部分由投标人自行编制。
11. 投标报价

11.1  除本招标文件另有规定外，投标人应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。如单价和总价不符，以单价累计为准，如小写和大写不符，以大写为准。
11.2  任何有选择性的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。
11.3  投标人须充分注意并重视第三章“货物需求及技术规格要求”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

11.4  投标人可按招标文件第三章“货物需求及技术规格要求”的内容全部报价，投标报价应包括：
11.4.1  外购、外协、配套件、原设计、生产制造、检验、保险、利税、管理、运杂费等费用。
11.4.2  技术规格中特别要求的零、备件费用。
12. 投标货币

12.1  投标以人民币报价。
13. 证明投标人合格和资格的文件

13.1  按照第9条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
13.2  投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。
14. 证明货物合格和符合招标文件规定的文件

14.1  按照第9条规定，投标人应提交根据招标文件要求提供的所有货物及其服务合格及符合招标文件规定的证明文件，证明文件可以是手册、图纸等资料，作为投标文件的一部分。
14.2  投标人应逐条对招标文件要求的技术规格进行评审，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并认真填写招标文件所附的“商务条款偏离表”和“技术规格偏离表”,如无偏离应在相应表格中填写“无”，如未填写视为不响应招标文件。
14.3  证明货物合格和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：
14.3.1  投标货物的试验报告、鉴定证书（复印件）；
14.3.2  执行的制造、验收标准；
14.3.3  荣获国优、部优、省优荣誉证书（复印件）；
14.3.4  有关产品样本、手册、图纸等资料；
14.3.5  投标人认为有必要提供的其它证明文件。
15. 投标文件的有效期：

15.1  投标文件从投标截止时间起90日历天内有效。
15.2  在特殊情况下,在原投标有效期届满之前，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。
16. 投标文件的书写要求、签署及数量。

16.1  投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。
16.2  投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人全权代表签字或盖章。

16.3  未实质性响应招标文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被否决投标。
16.4  投标文件应由投标人法人或法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。
16.5  投标文件的数量：一式7份。正本１份,副本6份（电子版一份,以光盘提供且与纸质版内容一致），并在投标文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。参考资料不限量。
16.6  投标人可根据投标文件要求具体需要自行编制其它文件一式7份纳入投标文件中。

16.7  投标文件必须粘胶装订，不得以活页形式装订，否则将被否决投标。

17. 投标保证金

17.1  投标保证金金额：为投标报价总金额的1.5%。投标保证金应单独用信封密封（如以现金方式支付，需在封口处盖章并注明金额），投标保证金如以电汇形式缴纳的，应在投标截止时间三天前递交至我公司指定账户（投标保证金缴纳凭据与投标文件开标时一并递交）。

17.2  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3  投标保证金用人民币，由投标人按《招标书》中明确的银行、账号，按17.1条要求的数额递交招标代理机构。对未按要求提交投标保证金的投标文件，评标委员会将视为不响应而予以否决投标。

17.4  投标保证金应以银行汇票、电汇及现金方式提交,本次招标不接受银行保函形式和其它形式的投标保证金。

17.5  未按时缴纳投标保证金的投标，将被否决。

17.6  未中标人的投标保证金，在中标人签订合同后5日内予以退还。

17.7  发生以下情况投标保证金可能不予退还：

17.7.1  如果投标人在投标有效期内撤回投标；

17.7.2  如果中标人未能做到：

a. 按26条规定签订合同；

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封与标记

18.1  投标人应将投标文件正本和副本分别装入信封内加以密封，分别在信封上标“正本”或“副本”，并在密封处压口加盖公章（或合同专用章）。

18.2  投标人应将填好的投标一览表、投标保证金分别单独装入信袋内加以密封，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“投标一览表”、“投标保证金”字样，作为投标文件的一部分。投标一览表及分项报价表在商务投标文件中必须予以提供。
18.3 所有投标文件信封上均应贴上封条,封条上应写明：

⑴ 招标代理机构：新疆生产建设兵团招标有限公司

⑵ 项目名称：新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县雀尔沟小东沟煤矿0.6Mt/a矿井数字化矿山建设项目（安全监测监控系统改造）   
⑶ 项目编号：BZHW-[2015]107/01
⑷ 投标人名称和地址。

⑸ 注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”字样。

18.4  未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，招标代理机构不对其后果负责。

19. 投标文件递交的截止日期

19.1  投标人必须在2015年5月22 日上午10:30（北京时间）前将投标文件送达到新疆石河子市千联商务宾馆六楼会议室（石河子东五路北五路十字路口）。

19.2  超过招标文件规定的投标截止时间送达到的投标文件将不予接受。

20. 投标文件的修改和撤销

20.1  投标人对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达开标现场。
20.2  投标人对投标文件的修改或撤销应按第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。
20.3  投标截止时间后不得修改投标文件。
20.4  投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则招标代理机构将不予退还其投标保证金。

五、开    标

21. 开标

21.1  招标人在招标文件规定的时间和地点召开招标会议，投标人法人或其授权代表必须出席。

21.2  开标时唱 “投标一览表”内容、投标文件的补充、修改以及招标人认为合适的其他内容。

21.3  本标采用资格后审的方式确定合格的投标人，对未按照本招标文件要求进行投标及资格审查不合格的投标人，其投标将被否决。

六、评标和定标

22. 评标

22.1  评标组织

22.1.1 本次招标的评标委员会将根据有关法律法规的规定组建。评标委员会成员由招标人代表以及本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

招标人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。

22.2  评标原则

22.2.1 评标过程中应遵循公平、公正、科学择优的原则。

22.2.2 评标人员应认真执行《中华人民共和国招标投标法》及相关法规规定，同时维护招标人和投标人的合法权益。

22.2.3 评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

22.2.4 资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

22.3  评标(中标)标准

22.3.1 已交纳投标保证金；

22.3.2 投标文件按招标文件规定要求密封、签署、盖章；
22.3.3 资格证明文件完整无缺；

22.3.4 满足技术要求，产品功能和技术规格与招标文件无重大偏离；
22.3.5 有先进的生产相关设备的设施及检测手段，能保证产品质量，保证交货期；
22.3.6 售后及其他服务有保证，有较好的社会信誉。

22.4 评标方法

22.4.1 开标后评标委员会将审查投标文件是否完整、要求的保证金是否已提供、文件是否恰当签署、是否有计算错误,如果单价与总价有出入，则以单价为准，修正总价；若大写与小写有出入，则以大写金额为准，若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。
22.4.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，而没有重大偏离。重大偏离系指影响到合同所有条款的供货范围、质量、性能和规格或在实质上与招标文件不一致，而且限制了买方的权力和投标人的义务。而纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。
22.4.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不寻求外部证据。
22.4.4 对已被评标委员会确定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。
22.4.5 评标委员会允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则， 而该微小之处不构成重大偏离。

22.4.6 本项目评标采用综合评分法，评标委员会将对通过资格及实质性响应审查的各合格投标人，根据以下标准和方法进行评议。评分将按技术部分、商务部分和报价部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一中标候选人，其余中标候选人按综合得分从高到低依次排序。

各部分评分分值分布如下：

技术部分评分（满分60分）、商务部分评分（满分10分）、报价部分评分（满分30分），综合得分P ＝ 技术部分 ＋ 商务部分 ＋ 报价部分

技术部分评分PT
满分60分

	评标方法及标准

	序号
	评审因素
	分数
	评分标准

	1
	设备产品的生产、制造及材料
	10分
	依据产品生产或制造工艺水平及技术装备情况，设备材料的质量、性能、适应性和生产能力等情况酌情给分。

	2
	设备产品配置及技术参数
	50分
	所投产品配置符合《项目技术规格书》的技术要求，计50分；不满足《项目技术规格书》中技术要求的每处扣2分，扣完为止。


	
	总    计
	60分
	


商务部分评分PB
满分10分

	评标方法及标准

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	1
	资质、信誉及业绩
	3分
	依据投标文件的响应程度酌情给分。

	2
	售后服务
	3分
	依据投标文件的响应程度酌情给分。

	3
	交货及付款
	4分
	依据投标文件的响应程度酌情给分。

	
	总    计
	10分
	


报价部分评分
满分30分 

	评标方法及标准

	序号
	评审因素
	分数
	评分标准

	1
	投标报价
	30分
	报价得分＝30－K×[1－(最高报价－投标报价)÷(最高报价－最低报价)]，其中，当（（最高报价－最低报价）÷最低报价）≤15%时，K＝5；当（（最高报价－最低报价）÷最低报价）＞15%时，K＝10

	
	总    计
	30分
	


22.4.7 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

22.4.8 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

22.5  投标文件的澄清

22.5.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清说明或补正。
22.5.2 投标人对评标委员会提出的各项问题必须做出明确解答。
22.5.3 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见且在评标过程中拒绝对投标文件进行澄清说明或补正，将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

22.5.4 投标人的澄清说明或补正文件将取代投标文件中被澄清的部分,经投标人法人或其授权代表审核签字后将作为签订合同时不可分割的组成部分。
22.5.5 投标文件的澄清说明或补正文件不得改变投标的实质内容。
22.6  评标纪律

22.6.1 不徇私情，不得明招暗定，杜绝不正之风。

22.6.2 评标人员不得私自泄露评标内容。

22.6.3 评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

22.7  评标的依据为招标文件和投标文件。
23. 中标人的确认

23.1评标委员会最后综合技术、商务的评议情况进行综合评估，向招标人推荐二名中标候选人，由招标人确定中标人。
23.2 评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟在投标有效期结束30个工作日前确定。

23.3中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

23.4 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

23.5经评标委员会评议，认为所有投标报价过高、超出招标人承受能力的项目，做为否决投标处理。
24. 中标通知

24.1  招标代理机构根据评委会的评标报告和招标人的定标结果，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

24.2  在招标人与中标人签订合同后，招标代理机构将通知未中标单位，并于5日内退回投标保证金。招标代理机构无义务解释未中标原因，对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
25. 拒绝投标的权力

25.1  招标代理机构有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。
七、授予合同

26. 签订商务合同

26.1  中标人应当在收到《中标通知书》后的30日内与招标人签订合同。

26.2  中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经买方同意。否则，买方有权取消中标人的中标资格。

26.3  如中标人拒签合同, 招标人可从候选中标人中重新选定中标人，并组织中标人和买方签订商务合同。

27. 商务合同的组成

27.1  下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：
27.1.1 招标文件；
27.1.2 卖方中标的投标文件；
27.1.3 中标通知书；
27.1.4 答疑记录。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

28. 招标方在授予合同时有权对“招标货物需求及技术规格要求”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增加的数量按同类型中标价格支付货款，反之按同类型中标价格减少。
九、其 他 事 项

29.  招标代理服务费

29.1  在宣布中标后一周内，中标方须以电汇或现金的方式按中标总价的1.5%一次性缴纳招标代理服务费，或由招标代理直接从投标保证金中扣除。
29.2  招标代理服务费的计算基数是中标单位投标报价的总金额，即中标通知书中载明的总金额。
29.3  本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆生产建设兵团招标有限公司。

1. 29.4  为了做好投标工作，投标人应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

第三章  招标货物需求及技术规格要求

新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县
东沟煤矿0.6Mt/a矿井
安全监测监控改造项目

技术规格书

第1节  总  则

1.1 概述

1.1.1 本文件为新疆天业仲华矿业有限公司呼图壁县东沟煤矿（以下简称招标人），对为实施“东沟煤矿安全监测监控改造项目整体工程”提出的工程设备技术规格书。
1.1.2 投标人所提供的所有各项设备和软硬件系统应符合的基本技术标准和要求如下：

(1) 符合有关国家及行业标准，投标人应在投标文件中具体说明；

(2) 无论本文件中是否给出，所有投标的设备性能和功能均应满足最新国家及行业标准。

1.1.3 本次招标的核心设备不得低于招标文件中提出的技术参数要求。

1.1.4 此次安全监测监控改造项目内容属于东沟矿数字化矿山建设的一部分，依据急需急建的原则，先行进行招标。投标人对于招标文件中要求的系统必须基于数字化矿山的规格进行设计、开发、实施、服务、保障，保证以后东沟矿数字化矿山的顺利建设。

1.1.5 投标人应按照本文件的要求提供详实的技术方案书。投标人提供的各项设备及软硬件系统的功能、性能应完全符合招标人指明的标准，原则上不能对招标要求中主要设备清单中的配置及数量有变更，如有变更其性能指标要满足或高于招标人的要求，并在技术偏离表详细注明。对于变更或者本文件未列出的有关设备，投标人认为需要，须在投标文件中列明并报价，陈述理由。

1.1.6 项目中标人在需求分析阶段，需进行详细的调研，提交需求分析说明书及系统分阶段实施计划书。

1.2 招标项目总体要求

1.2.1 投标人具有独立的法人资格，有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机代码证。（注册资金不少于1000万）

1.2.2 投标人必须具有工业和信息化部颁发的计算机信息系统集成企业二级及以上资质。具有专业技术、机具设备、人员组织、业绩等方面相应的资格和能力，并具有承担本工程相应的供货能力和系统的设计、安装调试能力，并在新疆具有售后服务处，且投标产品须必须具有在相应环境下所必需的煤矿安全标志证书和防爆合格证。

1.2.3 投标人所提供的井下产品必须具备煤矿安全标志和防爆合格证书。

1.2.4 投标人必须具有具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境健康体系认证、安防资质二级等相应资质。

1.2.5 投标人必须具有矿井综合自动化系统工程总承包经历，在过去五年内承担过至少1个新疆本地综合自动化系统工程，并提供至少1份合同原件。

1.2.6 投标人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

1.2.7 招标人要求投标人对本项目技术规格书中所列明的主要设备，须提供原厂商的代理授权书。

注：以上要求中相关证件投标时需要携带原件，否则投标可能会被拒绝。若提供虚假资质，按否决投标处理。招标文件《项目技术规格书》中所列的技术参数要求均为最低要求，投标人所选产品不得低于招标文件中的技术参数要求，否则按评标标准进行扣分处理。

第2节  矿井环境安全监测监控系统

2.1 系统需求

东沟煤矿原有矿井环境安全监测监控系统，是由单一功能的甲烷监测、就地断电控制的瓦斯遥测系统和简单的开关监测模拟调度系统构成的。由于原有系统监测参数单一、监测容量小、电缆用量大，难以满足现今煤矿安全生产的需要。

随着采煤机械化程度的提高和传感器技术、电子技术、计算机技术和信息传输技术的发展，现代煤矿生产安全监测监控系统已由早期的单一参数的监测系统发展为多参数多方面监控系统。根据现代煤矿生产安全监测监控需求，对东沟煤矿原有的矿井环境安全监测监控系统进行升级改造。

2.2 系统的组成

现代煤矿矿井生产环境安全监测监控系统主要由各级监测终端、监控中心站、数据接口、井下分站、传感器及断电器组成。

根据《煤矿安全规程》规定，地面监控中心须配置2台工控机，一台工作一台备用。计算机配置不低于主频3.8G以上、硬盘500G、内存2.0G、22”液晶监视器。考虑到公司下一步联网需要，中心站计算机还须配置100/1000M网卡2块。

为满足数据报表、统计、分析和管理的要求，地面监控中心须配置1台打印机。为实现地面中心站主机对瓦斯超限的报警功能，地面监控中心须配置1块声卡和1对音箱，以便实现智能语音报警提示功能。

系统采用工业环网进行数据传输。

分站及传感器布置：

	序号
	分站
	位置
	传感器
	位置
	备注

	1
	1号分站
	风机房
	甲烷传感器
	总回风测风站
	

	2
	
	
	一氧化碳传感器
	总回风测风站
	

	3
	
	
	温度传感器
	总回风测风站
	

	4
	
	
	风速传感器
	总回风测风站
	

	5
	
	
	负压传感器
	风机房
	

	6
	
	
	开停传感器
	主扇
	

	7
	
	
	开停传感器
	主扇
	

	8
	
	
	开停传感器
	备扇
	

	9
	
	
	开停传感器
	备扇
	

	10
	
	
	语音风门传感器
	安全出口
	一个主机，两台传感器

	11
	2号分站
	中央变电所
	甲烷传感器
	中央变电所
	

	12
	
	
	一氧化碳传感器
	中央变电所
	

	13
	
	
	温度传感器
	中央变电所
	

	14
	
	
	烟雾传感器
	中央变电所
	

	15
	
	
	开停传感器
	中央水泵房
	

	16
	
	
	开停传感器
	中央水泵房
	

	17
	
	
	开停传感器
	中央水泵房
	

	18
	
	
	水位传感器
	中央水仓
	

	19
	3号分站
	煤仓口
	一氧化碳传感器
	煤仓下风口
	

	20
	
	
	烟雾传感器
	煤仓下风口
	

	21
	
	
	雷达物位仪
	煤仓
	

	22
	
	
	风速传感器
	副井测风站
	

	23
	
	
	风速传感器
	主井测风站
	

	24
	4号分站
	皮带机头
	一氧化碳传感器
	皮带机头下风侧
	

	25
	
	
	烟雾传感器
	皮带机头下风侧
	

	26
	
	
	语音风门传感器
	回风上山
	一个主机，两台传感器

	27
	
	
	甲烷传感器
	02工作面运输顺槽测风站
	

	28
	
	
	风速传感器
	02工作面运输顺槽测风站
	

	29
	5号分站
	02工作面回风巷口
	甲烷传感器
	02工作面上隅角
	

	30
	
	
	甲烷传感器
	02工作面
	

	31
	
	
	甲烷传感器
	02工作面回风巷测风站
	

	32
	
	
	一氧化碳传感器
	02工作面回风巷测风站
	

	33
	
	
	温度传感器
	02工作面回风巷测风站
	

	34
	
	
	风速传感器
	02工作面回风巷测风站
	

	35
	
	
	语音风门传感器
	02工作面回风巷甩车场
	一个主机，一台传感器

	36
	
	
	语音风门传感器
	02工作面回风巷风门
	一个主机，两台传感器

	37
	
	
	断电馈电监视器
	工作面总馈
	

	38
	6号分站
	轨道上山掘进
	甲烷传感器
	轨道上山掘进头
	

	39
	
	
	甲烷传感器
	轨道上山掘进
	

	40
	
	
	一氧化碳传感器
	轨道上山掘进
	

	41
	
	
	温度传感器
	轨道上山掘进
	

	42
	
	
	开停传感器
	局扇
	

	43
	
	
	开停传感器
	局扇
	

	44
	
	
	风筒传感器
	局扇风筒
	

	45
	
	
	断电馈电监视器
	轨道上山掘进开关
	

	46
	7号分站
	运输上山掘进
	甲烷传感器
	运输上山掘进头
	

	47
	
	
	甲烷传感器
	运输上山掘进
	

	48
	
	
	一氧化碳传感器
	运输上山掘进
	

	49
	
	
	温度传感器
	运输上山掘进
	

	50
	
	
	开停传感器
	局扇
	

	51
	
	
	开停传感器
	局扇
	

	52
	
	
	风筒传感器
	局扇风筒
	

	53
	
	
	断电馈电监视器
	运输上山掘进开关
	

	54
	8号分站
	运输上山掘进
	甲烷传感器
	回风上山掘进头
	

	55
	
	
	甲烷传感器
	回风上山掘进
	

	56
	
	
	一氧化碳传感器
	回风上山掘进
	

	57
	
	
	温度传感器
	回风上山掘进
	

	58
	
	
	开停传感器
	局扇
	

	59
	
	
	开停传感器
	局扇
	

	60
	
	
	风筒传感器
	局扇风筒
	

	61
	
	
	断电馈电监视器
	回风上山掘进开关
	

	62
	9号分站
	采区变电所
	甲烷传感器
	采区变电所
	

	63
	
	
	一氧化碳传感器
	采区变电所
	

	64
	
	
	温度传感器
	采区变电所
	

	65
	
	
	烟雾传感器
	采区变电所
	

	66
	
	
	开停传感器
	采区水泵房
	

	67
	
	
	开停传感器
	采区水泵房
	

	68
	
	
	开停传感器
	采区水泵房
	

	69
	
	
	水位传感器
	采区水仓
	

	70
	10号
分站
	避难硐室
	甲烷传感器
	硐室外
	

	71
	
	
	甲烷传感器
	生存室
	

	72
	
	
	一氧化碳传感器
	硐室外
	

	73
	
	
	一氧化碳传感器
	过渡室
	

	74
	
	
	一氧化碳传感器
	过渡室
	

	75
	
	
	一氧化碳传感器
	生存室
	

	76
	
	
	温度传感器
	硐室外
	

	77
	
	
	温度传感器
	生存室
	

	78
	
	
	压力传感器
	生存室
	

	79
	
	
	氧气传感器
	硐室外
	

	80
	
	
	氧气传感器
	过渡室
	

	81
	
	
	氧气传感器
	过渡室
	

	82
	
	
	氧气传感器
	生存室
	

	83
	
	
	二氧化碳传感器
	硐室外
	

	84
	
	
	二氧化碳传感器
	生存室
	


以上为系统最低配置，投标人应按以上配置编写系统建设实施技术方案书，并最终由招标方项目技术部门技术人员确定。

2.3 系统总体技术要求

1、满足《煤矿安全监控系统通用技术要求》【AQ6201-2006】及其它相关标准。

2、系统具有实时数据、统计数据的存储、查询、报表统计功能。数据调用功能齐全，可查询实时数据、历史数据、各种曲线、报警、断电以及操作记录、便于管理人员分析处理。

3、★系统具备专业检测机构出具的抗干扰报告。

4、系统具有用户权限管理功能，不同的用户具有不同的权限，完成不同的操作，确保系统安全。

5、系统能够在线生成分站定义、传感器定义、测点定义、修改监测点的报警、断电等监测参数功能。

6、★系统具有二次数据定义功能，通过二次数据的定义来实现各种复杂的逻辑关系，如：不同分站的异地断电控制、几个风门的联动报警、将风速计算为风量、将提升的箕斗数计算为产量等。

7、★系统具有本地断电、异地断电、手动断电功能。

8、系统具有多种数据窗口显示，各种类型动态图的循环显示以及各种故障记录、报警显示功能。

9、系统具有通讯传输测试、传输故障记录、显示、传输错误统计功能；

10、系统具有自检功能，包括分站、传感器故障诊断，报警提示。

11、系统具有多种报警方式，以图标变化、数值颜色变化、声音等多种方式报警，操作员解除报警功能。

12、★系统采用分级报警技术，不同级别的异常情况，通知到不同的管理人员，同时，可以通过短信方式发送报警信息，接收管理人员的回发短信。

13、系统能以列表、曲线、模拟图形、历史曲线等多种方式显示各测点的实时数据，包括各监测参数、测点位置、监测数据、供电状态、通讯状态、报警值、断电值等的功能。

14、系统具有相同类型传感器和不同类型传感器的实时数据同屏曲线动态对比功能。

15、★系统具备各种动态图元素的成成绘制，建立多种动态图形库，可以方便的绘制采掘平面图、通风系统图、监控设备布置图等，使用户对井下实时数据和设备运行状态的了解更形象、生动；同时具有多种动态图的循环显示功能。

16、系统应具备以下数据采集功能：
· ★系统必须有甲烷浓度、风速、风压、一氧化碳浓度、温度等模拟量采集、显示及报警功能；

· 有馈电状态、风机开停、风筒状态、风门开关、烟雾等开关量采集、显示及报警功能。

17、系统应具备以下控制功能：系统必须由现场设备完成甲烷浓度超限声光报警和断电/复电控制功能。

· ★甲烷浓度达到或超过报警浓度时，甲烷传感器发出声光报警。
· ★甲烷浓度达到或超过断电浓度时，切断被控设备电源并闭锁；甲烷浓度低于复电浓度时，自动解锁。

· ★与闭锁控制有关的设备(含甲烷传感器、分站、电源、断电控制器、电缆、接线盒等)未投入正常运行或故障时，切断该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁；当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后，自动解锁。

· ★系统具有现场设备与甲烷风电闭锁功能。

· 安全监控系统具有地面监控中心手动遥控断电/复电功能，并具有操作权限管理和操作记录功能。安全监控系统具有异地断电/复电功能。

18、系统应具备以下存储和查询功能：

· 当需要查询安全监控系统数据时，监控人员只需要输入的查询时间，系统将自动生成查询期间段内断电状态、报警信息、馈电异常状态等全部模拟量和开关量信息，并列表显示方便调度人员打印。

· 数据存储和查询时间不少于2年。

19、系统应具备以下显示功能：

· 在地面监控主机上可显示各类数据的动、静态模拟图形、数据表格、历史曲线、显示采掘平面图、测点配置，并可打开实时数据显示窗口；

· ★系统具有模拟量实时曲线和历史曲线显示功能，能在同一坐标上用不同颜色显示最大值、最小值、平均值等曲线；

· 系统具有开关量状态图及柱状图显示功能；

· 系统具有模拟动画显示功能。显示内容包括：通风系统模拟图、相应设备开停状态、相应模拟量数值等。

· 系统具有系统设备布置图显示功能。显示内容包括：传感器、分站、电源箱、断电控制器、传输接口、和电缆等设备的设备名称、相对位置、运行状态等。

20、系统应具备以下打印功能：

· 系统具有报表、曲线、柱状图、状态图、模拟图、初始化参数等召唤打印功能。

· 报表内容包括：模拟量日（班）报表、模拟量报警日（班）报表、模拟量断电日（班）报表、模拟量馈电异常日（班）报表、开关量报警及断电日（班）报表、开关量馈电异常日（班）报表、开关量状态变动日（班）报表、监控设备故障日（班）报表、模拟量统计值历史记录查询报表等。

21、系统应具备以下自诊断功能：

· 当系统出现故障（线路或设备）时，系统能诊断故障，并有相应的显示和报警；

· 系统在正常运行时，所有的故障信息由监控分站随时上传，监控主机则实时显示这些故障信息，符合报警要求的实时报警，并能打印报警状况；

· 操作员可发出自检命令，对指定的监控分站进行自检，显示监控分站、供电电源、所有传感器及开出控制的状态；

· 当系统中传感器、分站、传输通道、电源、断电控制器、传输电缆等设备发生故障时，报警并记录故障时刻和故障设备，以供查询和打印。

22、系统应具备以下系统软件功能

· 操作管理：软件具有操作权限管理功能，对参数设置、控制等必须使用密码操作，并具有操作记录。

· 分类查询：

· 报警查询：根据输入的查询时间，将查询期间内的全部报警的模拟量和开关量显示或打印;

· 断电查询：根据输入的查询时间，将查询期间内的全部断电的模拟量和开关量列表显示或打印;

· 馈电异常查询：根据输入的查询时间，将查询期间内的全部馈电异常的开关量和模拟量显示或打印;

· 调用查询：根据输入的被查询量和查询时间，将查询期间内被查询量显示或打印。

· 显示内容：
· 采用列表形式显示模拟量传感器的安装位置、所测物理量种类、报警门限、断电门限等参数。

· 模拟量报警、模拟量断电、馈电异常等实时显示。

· 对各类查询数据，进行显示。包括报警记录、断电记录、馈电异常等。

2.4 主要设备技术要求
2.4.1 矿用本安型分站

· 防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志 ExibΙ
· 工作电压：DC 18V 

· 最大工作电流：不大于250mA 

· 分站容量：
· ★具有16个输入通道，每个通道可以连接任意类型的传感器，模拟量可以是频率型、电流型，开关量可以是两态、三态或者是无电位接点或者是电平信号，实现开模互换；

· 具有8个控制输出通道（其中有4个通道可以通过跳线调节控制输出状态）。
· 输入信号：
· 模拟量输入信号：频率型模拟量输入：200Hz～1000Hz；

· 电流型模拟量输入：1mA～5mA或4mA～20mA；

· 频率型和电流型通过跳线互换，其中开关量和模拟量可互换； 

· CAN总线输入信号：通讯速率4800bps 。
· 显示：具有带背光的大屏幕液晶显示器（128×240），可以显示汉字，显示内容丰富、详尽，可以显示分站的型号、分站地址、电源工作状态、通讯速率、通讯状态、控制输出端口的控制状态、传感器所在的通道号及传感器的类型、数值、单位，可以显示瓦斯抽放的相关数据，如：起始时间、累计时间、实时标准工况流量、实时纯瓦斯流量、标准工况流量累计量和纯瓦斯累计量等。

· ★模拟量的传输误差不大于1% 。

· 开关量输入信号：0/5mA或者是无电位接点或者是电平信号。

· 控制量输出信号：高低电平，高电平时不小于5V（负载电流3mA），低电平时不大于0.5V。

· 设备具备自识别、自诊断技术。
· 分站的各个通讯端口均增设了抗电磁干扰的保护电路，抗浪涌、静电和脉冲群的能力均可达到国标3级的水平，符合AQ要求。
· 同时支持频率型、电流型、数字总线型传感器。
2.4.2 隔爆兼本安型不间断电源箱

· 电源箱输入电压：380V AC / 660V AC；
· ★ 8路独立本安输出，每路输出电压：DC 22.5V，输出电流：800mA； 
· 备用电池型号：额定电压21V、4Ah，最高充电电压25. 2V，放电终止电压20V，完全充电后，满负载连续工作时间≥2h；

· 电源电压波动范围：电源电压标称值的75%～110％ 。 

2.4.3 矿用隔爆兼本安型断电馈电监视器

· 输出信号：二态 5mA/0mA；
· 输出接点容量：DC 220V（DC 660V），≤2A
· 工作电压：直流 9V～24V，≤120mA
· 工作电流：≤10mA
· ★动作距离：≤10m
· 信号传输距离：不小于2km
· 同时可以接入馈电信号。
2.4.4 甲烷传感器

· 测量范围：0～4% CH4 

· 测量误差：

· 0.00～1.00% CH4，∂≤±0.10% CH4 

· 1.00～2.00% CH4，∂≤±0.20% CH4 

· 2.00～4.00% CH4，∂≤±0.30% CH4 
· 响应时间：小于20s 

· ★报警点：0.0～4.0% CH4可调

· 报警方式：红色LED灯闪烁、蜂鸣器鸣叫、报警声压级≥80Db 

· 输出信号：200～1000Hz、4～20mA 

· 工作电压：本安DC9V～21V
· 工作电流：额定电流≤60mA 
· 信号传输距离：不小于2km
2.4.5 一氧化碳传感器

· 测量范围：0～1000ppm  

· 测量误差：
· 0～500ppm  ∂≤±4ppm 

· 500～1000ppm  ∂≤±5%pp 

· 响应时间：小于35s  

· 报警点：可测量范围内任意设置  

· 显示：三位LED就地显示  

· ★报警方式：红色LED灯闪烁、蜂鸣器鸣叫、报警声压级≥80dB
· 输出信号：200～1000Hz、4～20mA 

· 工作电压：本安DC9V～21V   

· 额定电流：≤60mA
· 信号传输距离：不小于2km
2.4.6 矿用负压传感器

· 测量范围：0～5kPa  

· ★测量误差：≤±2％  

· 报警方式：红色LED灯闪烁、蜂鸣器鸣叫、报警声压级≥80dB
· 输出信号：200～1000Hz或4～20mA
· 工作电压、电流：本安DC9V～21V、额定电流≤60mA
· 至分站距离：不小于2km
2.4.7 矿用温度传感器

· 测量范围：0～100℃  

· ★测量精度：±1.0℃
· 反映时间：≤2min
· 输出信号：200～1000Hz或4～20mA
· 供电电压：DC 9～21V 

· 工作电流：≤50mA 

· 调校方式：红外遥控调校

· 信号传输距离：不小于2km
2.4.8 矿用风量传感器

· 测量范围：0.3～15m/s 
· ★测量误差：小于±0.3m/s
· 响应时间：小于40s
· 显示：三位LED就地显示

· 输出信号：200～1000Hz或4～20mA 

· 工作电压：本安DC9V～21V 
· 工作电流：≤70mA  

· 信号传输距离：不小于2km

2.4.9 矿用设备开停传感器

· 工作电源：本安 DC9V～21V
· 整机电流：≤10mA 

· ★动作值及允许误差：5±0.5mA
· 输出三线两态信号：5mA/0mA 

· 输出两线三态信号：6mA/2mA/0mA 

· 运行显示：LED亮/灭  

· 信号传输距离：不小于2km
2.4.10 矿用风门开闭状态传感器

· 工作电源：本安DC9V～21V、整机电流≤10mA
· ★动作距离及允许误差：≤30mm
· 响应时间：≤1s 

· 输出二态信号：4mA/0mA 

· 输出三态信号：5mA/1mA/0mA 

· 触发磁钢材质：氧化物磁钢 

· 信号传输距离：不小于2km
· ★具备语音提示功能
2.4.11 矿用水位传感器

· 测量范围：0～10m
· 分辨率：0.01m 

· ★基本误差：±3% 

· 输出信号：200～1000Hz 

· 工作电压：DC9V～21V
· 工作电流：≤40mA 

· 信号传输距离：不小于2km 

· 防爆型式：矿用本质安全型ExibI
2.4.12 烟雾传感器

· 防爆型式：本质安全型 

· 供电电源：本安电源DC 9～21V 

· 工作电流：不大于50 mA 

· 检测灵敏度：
· Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级可调
· Ⅰ级（烟雾浓度0.1 mg/m 响应时间15 s） 

· Ⅱ级（烟雾浓度0.1 mg/m 响应时间30 s） 

· Ⅲ级（烟雾浓度0.1 mg/m 响应时间60 s）  

· 输出信号：
· 开关量电流信号 0/5mA（KGN1-Ⅰ）

· 继电器常开接点24V/2A（KGN1-Ⅱ）

· 继电器常闭接点24V/2A（KGN1-Ⅲ）

· 输出信号传输距离：不小于2km 

· 电源指示及报警：红色LED电源指示，报警时闪烁，频率1Hz
2.4.13 矿用风筒风量开关

· 输出开关量二个（常开接点一组，常闭接点一组）
· 输入本安信号：电流≤6mA，电压9～21V
· 开关接线能力：1.5～4mm2导线
· 电缆允许直径：8～12mm
· 风筒允许直径：φ500mm、φ600mm、φ700mm、φ750mm、φ800mm
· ★开关动作点（风速）：≤6m/s
· 信号最大传输距离：不小于2km
· 温度：0～40℃； 

· 相对湿度：≤98%
· 大气压力：85~110Kpa，有沼气及煤尘爆炸危险环境
· 防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志ExibI
2.4.14 矿用氧气传感器
· 测量范围：0～25% O2 
· 响应时间：不大于20s 

· 输出信号：200～1000Hz、4～20mA 

· 本安参数：U= 21V DC，I=30mA 

· 测量原理：采用电化学法测量氧气含量 

· 信号传输距离：不小于2km 
2.4.15 矿用二氧化碳传感器
· 测量范围：0～5PPm CO2 

· 响应时间：不大于20s 

· 输出信号：200～1000Hz、4～20mA 

· 本安参数：U= 21V DC，I=30mA 

· 测量原理：采用红外法测量氧气含量 

· 信号传输距离：不小于2km
2.4.16 超声波物位仪
雷达物位计使用平面天线，本地显示可进行现场编程及诊断，中文操作菜单、带吹扫设置、HART通讯、配带红外手操器1台、带一体化瞄准器，不锈钢铭牌。

· 量程：10m（井上3台）、30m（井下1台）

· 本地显示：With LDI (local display interface)
· 温度范围：-40℃~100℃
· 过程连接：3"/80 mm，painted aluminum，with integral aimer（带一体化瞄准器）

· 电气接口：1×M20×1.5，信号方式为4 to 20 mA、HART协议

· 工作压力：0.5 bar g (7.5 psig) max
· 防爆等级及认证：ATEX II 1D、1/2D、2D、IECEx、3G Ex nA/nL、CE、R&TTE、C-TICK
· 防护等级：IP68                                                

· 供电：24VDC
2.5 系统设备配置清单
	序号
	设备及安装工程名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备   注

	1
	监控主机
	戴尔、研华等品牌工控机
	台
	2
	含2台22寸液显

	2
	系统软件
	
	套
	1
	

	3
	地面声光报警器
	
	台
	1
	

	4
	录音电话
	
	台
	1
	

	5
	矿用本安型分站
	
	台
	10
	

	6
	分站配套电源
	
	台
	10
	

	7
	声光报警器
	
	台
	10
	

	8
	甲烷传感器
	
	台
	22
	

	9
	温度传感器
	
	台
	12
	

	10
	风速传感器
	
	台
	6
	

	11
	负压传感器
	
	台
	2
	

	12
	一氧化碳传感器
	
	台
	13
	

	13
	二氧化碳传感器
	
	台
	4
	

	14
	氧气传感器
	
	台
	5
	

	15
	水位传感器
	
	台
	4
	

	16
	设备开停传感器
	
	台
	26
	

	17
	风门开关
	
	组
	8
	

	18
	风筒传感器
	
	台
	8
	

	19
	烟雾传感器
	
	台
	6
	

	20
	断电馈电监视器
	
	台
	10
	

	21
	超声波物位仪
	
	台
	4
	4个煤仓监测煤位用

	22
	信号线缆
	MHYV 1×4×7/0.43
	千米
	15
	

	23
	主通讯线接线盒
	JHH3
	只
	10
	

	24
	传感器线接线盒
	JHH2
	只
	150
	

	25
	电源线
	MVV 3×2.5
	千米
	1
	

	26
	辅材
	
	批
	1
	


第3节  工业控制以太环网
3.1 系统需求

东沟煤矿是现代化煤矿，综合自动化控制与信息化网络系统由地面控制中心、现场分站、信息传输介质、网络通信接口设备组成，以实现先进的、统一的自动化控制网络平台，使整个系统配置合理，信息共享，安全可靠，提高指挥效率和安全生产效率。
根据东沟煤矿自动化控制网络承载的业务及数据流量分析，考虑未来网络业务的扩展性，设计传输工业控制数据以及传输视频码流的两套工业控制网络骨干带宽设计为1000Mbps。同时，各自动化子系统采用部分工业总线作为子系统网络。

设计自动化控制网络为地面及井下生产系统子系统接入提供1000Mbps以太网接口以及RS485/CAN总线接口，为全矿各个生产自动化控制子系统提供方便灵活的工业标准接口，地面、井下生产系统自动化监控子系统均可以方便接入。借助工业级千兆网络平台，实现煤矿自动化、信息化各系统之间的安全、可靠、高速的数据传输，并且满足企业未来更多业务的应用需求。

为确保东沟煤矿数字化矿山建设项目整体建设实施的完整、统一性，此次工业控制以太环网网络建设时，将部分信息化办公网络及地面安防视频监控网络的建设，一并归入，统一建设。

3.2 系统总体技术要求
1、主干网络采用千兆工业以太网，实现多功能网络高度融合。数据、音频、视频等的多网合一。
2、模块化、层次化，采用千兆以太网技术组网：核心交换机设备冗余，设备引擎、电源冗余，留有未来升级万兆工业以太网的能力。整个网络中，当其中某一段工作中的光纤线路被破坏或网络设备发生故障时，整个网络实现快速自愈，并保证在300ms内恢复正常的通讯。
3、采用全双工交换式以太网，降低网络负载，应具有报文优先级技术。
4、整个网络具有网环冗余技术，一条链路出错后，网络可以在300ms时间以内重新可用。
5、整个网络具有链路聚合技术，增加网络的负载均衡能力以及容错性。对各监控子系统建立虚拟专用网，以保证各子系统的相对独立运行。
6、系统模块化，具有热插拔结构。
7、可实现有效的流量限制，防止广播风暴对控制系统造成灾难。
8、可与办公网络无缝集成，实现数据的共享。
9、网络数据的通讯协议主要采用OPC协议。网络支持多元通讯协议，既能支持一般的以太网设备（如网络IP摄像仪、网络电话等），更能实现西门子工业自动化设备的S7通讯（主要包括PLC、HMI、现场仪表等），且S7通讯具有优先传输策略。
10、配置可视化工程师版网管软件，实现网络设备统一监控管理及远程实时故障诊断，当故障发生时，用户可在第一时间实现故障的诊断和定位。同时，可以将网络设备的状态信息通过OPC方式传递到HMI/SCADA软件中，从而将网络监控与其他智能设备的监控集成一体。
11、数据采集时间，对重要的开关量信息响应时间设置为毫秒级。
12、应统筹制定网络安全策略，采用设备安全、网络安全、数据安全、联网安全等一系列软硬件安全措施，部署网络安全系统，保证综合自动化网络与所有子系统的安全，保证综合自动化网络与计算机管理局域网的安全隔离。
13、对于工业控制以太环网中使用的交换机，因东沟煤矿数字化矿山建设项目中综合自动化管理平台设计采用的是国际知名品牌西门子PCS7系统，所以推荐采用西门子、赫斯曼的工业交换机，要求所选设备技术参数不得低于招标文件中所要求的技术参数，并需要取得产品制造商的正式授权。

14、集团级管理可行性要求：信息化办公及安防视频监控系统通过VPN服务连接至集团调度大楼中心机房，带宽充裕，确保信号无延迟，图像数据及控制类数据完整，且不得影响生产，满足集团统一管理的实时性，准确性需求，否则后果投标人自负。
3.3 结构及节点划分
东沟煤矿工业以太环网平台按照煤矿实际环境，可分为地面工业以太环网和井下工业以太环网两部分。
本次项目视频监控系统采用网络视频监控摄像仪，将摄像仪编码后的视频流信息通过环网上传至地面监控中心，由于视频码流占用带宽较大，因此在设计环网传输平台时，将监测监控数据与视频数据分别通过两套独立的环网上传数据。

具体规划如下：
1、采用环网组网设计，单环链路断点保护，300ms可靠性倒换保护，实现设备单点故障切换，环与环之间双链路连接，实现环环冗余耦合。
2、调度中心核心环网部署4台全1000Mbps三层网管工业交换机（分别构成自动化监测监控数据、视频码流两个独立环网传输平台），实现数据热备与负载均衡，实现冗余连接自动化各子系统服务器、操作员站、控制主机及环网上联链路；满足系统后期扩展需求。
3、地面环网交换机部署8台千兆模块化工业以太网交换机（布置在4个节点，每个节点均布置2台交换机，分别构成自动化监测监控数据、视频码流两个独立环网传输平台），设计布置在通风机房配电室、35KV变电所、主井口房、生产/生活污水处理站，形成地面千兆工业控制环网，满足地面综合自动化各子系统就近接入需求，满足各子系统后期扩展需求。

4、井下环网交换机部署6台隔爆兼本安型千兆工业以太网交换机（布置在3个节点，每个节点均布置2台交换机，分别构成自动化监测监控数据、视频码流两个独立环网传输平台），设计布置在井下中央变电所、采区变电所、皮带机头，满足井下千兆综合自动化各子系统接入设计，满足各子系统后期扩展需求。
5、地面部署8台用于信息化办公网络及安防视频网络的三层可网管接入交换机，配置4个光口和24个千兆电口。

6、信息化办公网络、办公楼及调度楼综合布线的线缆敷设及交换机设置以现场实际情况为准，需投标人到现场与招标方技术人员协商后最终确定。
3.4 主要设备技术要求
3.4.1 工业核心交换机

1、核心交换机采用4台国际知名品牌(推荐西门子、赫斯曼)的相应规格工业以太网交换机；
2、千兆骨干工业以太网交换机，风扇冗余，存储转发交换；
3、模块化：设备可提供多个扩展性模块，支持强大的接口扩展能力，具有升级万兆设备的能力；
4、网络路由：三层交换设备，实现整个网络各子系统间的三层路由及安全策略控制；
5、实现多种冗余：冗余环等，环-环之间耦合，引擎冗余、电源冗余，热备交换机冗余；
6、★端口：设备配置不少于2个万兆单模光纤接口、4个千兆单模光接口、20个千兆电口；
7、★每台设备配置双电源模块； 
8、★支持虚拟局域网技术（VLAN），质量服务（Qos），多播过滤功能(IGMP)，流量限制功能，模块可热插拔；
9、★全面支持IPV6，全面实现了各种IPv6协议；
10、★网络管理及实时故障诊断：支持WEB管理，SNMP协议，可实现远程实时在线故障诊断，当故障发生时，用户可在第一时间实现故障的诊断和定位；
11、★支持C-Plug卡的配置存储功能，可轻松实现设备更换。
12、★支持Ring redundancy、HSR redundancy method、MRP redundancy method、STP redundancy method、RSTP redundancy method、MSTP redundancy method、Passive listening、Protocol supported、STP/RSTP、STP、RSTP、MSTP、RSTP big network support和LACP。
13、★支持多诊断选项：通过SNMP、PROFINET IO、WEB界面、LED和TIA Portal；
14、★支持Swap媒体、冗余、快速重置、“Hot Swap”端口扩展
15、工作温度：0℃～60℃
16、工作湿度：5%～95%（无凝露）
3.4.2 地面工业环网节点交换机
在井上环网部分配置8台节点交换机，并与三层核心交换机进行冗余互连，以保证网络上联的冗余。井上环网部分直接采用千兆环网，根据实际需要，井上每台节点交换机配置：
1、采用国际知名品牌(推荐西门子、赫斯曼)的二层工业以太网交换机；
2、★模块化：提供多个扩展性模块；
3、★端口：设备配置不少于3个千兆单模光接口，除此之外，配置不少于4个百兆光接口，16个千兆电接口；
4、★具备不少2H的后备电源；
5、★通过NFC及现有无线网络实现移动诊断的快速访问；
6、★支持多诊断选项：通过SNMP、PROFINET IO、WEB界面、LED和TIA Portal；
7、★支持Swap媒体、冗余、快速重置、“Hot Swap”端口扩展；
8、★支持通过Key-Plug 3层可实现3层交换功能的可选激活；
9、★支持Profi NET及其他基于IEEE 802.3的现场总线标准；
10、★支持使用CAx数据实现简便的规划与配置；
11、工作温度：-20℃～70℃；

12、工作湿度：5%～95%（无凝露）。
3.4.3 井下工业环网节点交换机
井下子环网配置6台防爆认证并取得MA证书的工业节点交换机连接成环，以保证网络上联的冗余。

1、★需选用与地面工业环网交换机相同型号主体设备。
2、★交换设备必须采用隔爆或本质安全型，内置不间断电源，符合井下“防爆”和“MA”要求。
3、★模块化：提供多个扩展性模块；
4、★端口：设备配置不少于3个千兆单模光接口，除此之外，配置不少于4个百兆光接口，16个千兆电接口；
5、★交换机供电电压为：井下127V/660V，方便现场取电；当外部停电时，要求交换机后备电源供电时间持续时间不小于2小时。
3.4.4 硬件防火墙
在内网与Internet链接出入口处部署一套千兆硬件防火墙，其技术指标如下表：

	技术指标
	指标要求

	网络接口
	标准1U机箱，标配6个10/100/1000 BASE-T接口，4个SFP接口。

	硬件参数
	含2个高速USB2.0接口，可接移动存储进行日志存储，要求现场可验证。

	性    能
	可扩展整机吞吐率(bps)≥3G，最大并发连接数≥160万，每秒新建连接数≥1.2万，IPSec VPN隧道数≥5000条。

	系统要求
	要求具备自主研发的安全操作系统，并提供该安全操作系统的软件著作权，无通用操作系统漏洞；

支持多系统（≥3个）引导，并可配置启动顺序；

★ 要求支持双系统引导，并可WEB界面上配置启动顺序，要求除恢复系统之外，还可支持系统一键式切换及完整备份。

	访问控制
	基于状态检测的动态包过滤，支持仅通过一条策略即可对同一主机源会话、目的会话的分别管理和限制，支持设定网段内共享的或者任一地址的并发连接限制；

★ 支持对域名的IP解析，并可作为地址资源被安全规则引用，实现对域名地址的访问控制；

支持应用层访问控制，包括P2P软件、IM软件、炒股软件、网游软件等；基于主机的带宽管理，支持仅通过一条策略即可实现对指定的IP地址组里每IP用户进行上下行限速，也可以只对单个IP进行上下行限速。

	网络适应性
	支持透明、路由、混合三种工作模式，支持静态路由，动态路由(OSPF/v3、RIP/RIPng等)，VLAN间路由，单臂路由，组播路由等；
★ 内置ISP地址列表，可轻松完成基于ISP的策略路由；

★ 必须支持多出口环境下的复杂策略路由，策略路由条数200条以上；

服务器负载均衡支持轮询、加权值、最小连接、源/目的地址Hash等至少8种算法；

★ 支持无线设备接入的MAC地址认证，可设置默认接收或拒绝MAC地址。

	IPv6/IPv4双协议栈
	支持IPv6地址，地址组配置；支持持IPv6安全控制策略设置，能针对IPV6的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；支持IPv6静态路由；支持IPv6/IPv4翻译策略技术，包括支持静态NAT-PT、动态NAT-PT、NAPT-PT技术；支持双栈、6to4隧道实现IPv6网络与IPv4网络访问。

	会话管理
	★ 必须支持完善的会话管理功能，可按照源地址、目的地址、端口号或协议类型实时显示当前会话，提供实时查看会话界面截图证明，如存在地址转换，可按照转换前和转换后的IP对应显示；

支持基于IP、协议、连接数的方式统计会话，统计结果可导出；支持会话临时阻断功能；

★ 支持IPV6会话管理功能，可进行各协议连接数统计，按源目IP进行连接排行。

	IPSec VPN
	支持标准IPSec、GRE、PPTP、L2TP协议，IPSec VPN要求支持隧道热备份技术；支持多种认证方式如：预共享密钥、数字证书，基于动态令牌(Token)的双因子认证；支持可视化VPN配置，支持VPN状态监控，包括资源状态、在线用户等。

	WEB网站过滤
	至少有50种分类库，1000万级网址特征库，具备500+针对Web服务攻击防护的特征库；

★ 要求支持挂马网站过滤，通过对访问目标URL过滤的方式，阻止对含木马/病毒网站、钓鱼网站、僵尸网络的访问。

	抗攻击能力
	可识别和防御syn flood、Ping flood、udp flood、teardrop、sweep、land-base、ping of death、smurf、winnuke、圣诞树、碎片等多种攻击；

★ 必须支持IP/MAC地址绑定的方式防止ARP欺骗，可采用手动建立或自动探测的方式生成IP/MAC对，提供两种方式设置界面截图证明；

★ 要求支持防护ARP攻击，通过发送频率有效定位ARP攻击源，支持防护CC各种攻击方式。

	漏洞扫描
	★ 需支持漏洞扫描功能支持后门、服务探测、文件共享、系统补丁、IE漏洞等主动式扫描。

	主动防御
	★ 要求挂马网站过滤，支持通过对访问目标URL过滤的方式，阻止对含木马/病毒网站、钓鱼网站、僵尸网络的访问；

★ 要求恶意地址主动屏蔽，以用于提前免疫包括病毒网站或者攻击源地址的攻击，要求提供基于主动识别技术的专利号。

	管理配置
	支持友好WEBUI/SSH/Telnet管理，支持数字证书和电子钥匙方式，支持SNMP管理，与当前通用的网络管理平台兼容；

可提供专用的软件实现对防火墙接入用户认证的集中管理，至少可同时管理1000台防火墙；

★ 支持设备快速部署向导，在五步之内完成路由模式、桥模式和混合模式设置；

支持外置USB设备进行补丁包（功能、特征补丁包）批处理升级，支持外置USB设备进行系统软件版本一键升级，支持界面单击选择系统语言(中文、英文)，支持通过USB导出关键信息时可选择信息列表，日志可按照模块存储在USB设备中，并可设定定时自动导出；
★ 支持用户可配置的WEBUI接口，提供多套皮肤设置。

	高可用性
	支持链路备份、链路聚合功能，可以在用户的多条网络出口之间进行自动的切换；既支持基于VRRP技术的热备和负载均衡，也支持私有的双机热备协议，在NAT、路由、透明模式下支持A-A、A-S模式，且切换时间小于1秒。

	产品资质
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》千兆（三级），具备中国信息安全产品认证中心颁发的《中国信息安全产品认证证书》千兆简称3C(三级)证书，具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》千兆，国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》级别：EAL3（千兆）。


3.4.5 千兆隔离网闸
选用一台千兆隔离网闸设备用于和企业管理网的隔离，其技术指标如下表

	基本参数
	形态：2U机架型，单电源；系统架构：2+1；多网隔离功能：支持。

	物理接口
	内网：1个10/100/1000M自适应电口、3个1000M网络扩展电口、1个1000M管理口、1个1000M双机热备口（HA）、1个串口、2个USB口；
外网：1个10/100/1000M自适应电口、3个1000M网络扩展电口、1个1000M管理口、1个1000M双机热备口（HA）、1个串口、2个USB口；

	性能参数
	系统吞吐量：>350Mbps；并发连接数：>3万；系统延时：<5ms ；硬件延时：<2ns 。

	产品架构
	系统架构：采用“2+1”系统架构，即由两个主机系统和一个隔离交换矩阵组成，主机系统采用VSP通用安全平台，隔离交换矩阵基于Lead ASIC专用芯片实现主机系统间采用自有协议摆渡数据，确保信任网络和非信任网络之间任何连接的断开，彻底阻断TCP/IP协议及其他网络协议。

隔离交换矩阵：自主研发的硬件，无操作系统，外界无法编程控制，而不是采用低安全性的通用可编程硬件，如网线、SCSI、USB等。隔离交换矩阵已通过公安部最高级别三级检测，并取得相应检测报告。

	功能模块
	文件交换：

· 支持NFS、SMBFS、SAMBA等文件系统，文件服务器可以是Windows、Linux/Unix等系统平台（无客户端），文件传输方向可控，实现单向或双向传输；支持网络中断续传功能，支持按任务进行分策略过滤，支持一源多目的（升级包）及多源一目的文件交换。

· 文件交换可以采用客户端方式和无客户端方式的部署，支持客户端与网闸之间双向认证，认证方式可以是数字证书，证书遵循X509格式标准。

· 文件传输支持身份认证及加密传输，可以灵活设置允许或禁止。

· 传输模式支持改名传输、增量传输、传输后删除等三种方式。改名传输方式，能实现对源文件改名后进行传输，并可设置“源名”和“完成后”标识的；增量传输方式，实现只传输有更新的源文件；传输后删除方式，实现传输完成后立即清空源文件。
· 支持文件格式特征过滤，并且不依赖于文件扩展名（无客户端）；
· 发送文件可进行优先级控制策略，任务发送端提供三种（高、中、低）发送优先级策略；默认情况以文件目录（英文）为排列顺序；重发策略，在文件发送端设置发送次数；任务间隔策略，任务之间完成和下一次启动的时间间隔；重名策略，接收端客户端支持对重名文件的控制策略，提供“覆盖”、“丢弃”、“重命名”等重名策略；
· 访问控制策略：支持用户访问控制，可对发送用户和接收用户的权限进行控制；支持对发送客户端地址、网闸本机地址和端口的访问过滤控制；支持对网闸运行时间的控制策略；支持时间段控制策略，可以是一次性、周循环等方式；支持用户与任务号绑定策略；任务号一一对应控制。强化文件安全传输。内容过滤。支持文件名、二进制文件的控制，支持通配符*和？，支持文件黑白名单控制，支持对子目录下多级目录的文件交换，支持接收和发送任务设置；具备详细的日志记录功能，方便日志查询、统计等操作。

	
	数据库同步：
· 支持Oracle、SQL Server、Sybase、DB2等主流数据库，数据库版本为Oracle8i/9i/10g/11g、Sql-server2000/2005、DB2 8.1/9.5/9.7、sybase15.5、Sybase12.5、Sybase11.9等；
· 客户端支持多操作系统平台，如Windows(xp、vista、win7、server 2003/2008(64位))、Linux( Redhat)等操作系统，支持Oracle数据库RAC集群同步，支持任务单独启停管理，不影响数据库同步的其他任务运行；
· 支持同种数据间(同构)和不同种数据库间(异构)的同步，同构方式同步，适合相同结构的数据库的表名、字段名、字段类型完全相同；异构方式同步，支持Oracle、SQL Server、DB2、Sybase间的异构同步，支持大字段之间的同步，同步过程中，源表字段个数必须小于等于目的表字段个数；
· 支持数据库间的单向或双向同步(不改变用户的库结构)，支持灵活的数据库冲突处理策略，当关键字数据发生冲突时可选择覆盖/丢弃；支持字段值按条件进行数据同步，支持字段类型是：数值、字符、日期(固定格式)；支持一源表对多目的表同步，支持多源表对一目的表的同步；
· 支持数据库同步事件邮件报警功能，支持数据库同步客户端的双机热备技术(不仅仅是网闸的双机热备)，为用户提供更高的冗余技术支持；支持数据容错处理，当数据同步失败时，用户可以查询、复位、删除未能正常传输的数据；
· 支持有外键的表的同步，在数据库同步过程中支持有外键的表同步；支持数据库表及级字段的同步，支持同步库中初始数据功能；支持单向自增变量的同步，源数据表设为自增，目的数据表设为非自增；
· 支持单主键、多主键及无主键（无重复）表结构，主键字段的类型可为字符串、整型和日期型（同构）等类型；
· 支持客户端与网闸间的第三方数字证书方式的身份认证，确保只有被授权的合法用户才能运行；
· 支持客户端与网闸间的SSL加密传输，确保网络数据传输的安全；支持时段控制策略，支持客户端与网闸之间连接的相关认证关联，即IP/MAC捆绑；
· 支持数据库同步数据统计，分任务进行统计；提供数据库同步实时日志记录，满足日志审计、查询。

	
	FTP访问：
· 支持访问用户的黑白名单过滤、FTP协议命令的黑白名单控制、上传文件类型的黑白名单控制、下载文件类型的黑白名单控制、文件大小控制，超过指定文件上限将被阻断，支持FTP Banner参数替换、不同任务采用不同的协议过滤策略，支持主动、被动两种传输模式，支持基于会话级的内容过滤策略，允许不同会话采用不同的内容访问控制策略；
· 支持任务的单独启停管理，不影响其他任务的正常运行；支持动态建立数据通道，并可对访问端口号自由定义，可提供对本机FTP虚拟服务地址和端口的自由定义设置；
· 支持透明方式、普通方式两种部署模式、访问时段策略，时间可以设置为一次性或者周循环方式；
· 可对访问源地址、目的地址和端口进行访问控制；
· 提供对网闸内、外主机的FTP服务的启停控制，数据库访问支持普通访问和透明访问模式；
· 普通模式下，提供对数据库真实地址和服务端口的控制，透明模式下支持Oracle数据通道IP地址的设置；
· 支持访问时段控制：时段方式可以是一次性执行、周循环两种方式；
· 提供服务器地址和访问用户捆绑控制，提供网闸内外主机的数据库访问启停服务控制，提供数据库访问日志。

	
	邮件访问：
· 支持基于SMTP协议的邮件发送和POP3协议的邮件接收，支持透明访问方式和普通访问方式，支持基于会话级的内容过滤策略，允许不同会话采用不同的内容访问控制策略；支持访问源地址、目的地址、目的端口的访问控制，提供任务单独启停控制；
· ★邮件内容控制支持以下功能：
· 提供邮件附件的访问控制：支持附件大小上限控制，支持附件扩展名的白名单控制；
· 提供邮件地址的黑白名单访问控制：支持邮件发件人、收件人等地址的过滤；
· 具有邮件内容的黑名单关键字访问控制，包括邮件主题关键字、内容关键字；
· 支持以上邮件内容过滤参数任意组合。

· 提供对访问源地址、目的地址和端口、本机地址和端口的自定义访问过滤控制，邮件发送和接收任务可灵活设置，任务号的对应加强了邮件的发送和接收的安全；邮件收发支持时段访问控制，时间段可以是一次性执行、周循环两种方式，提供邮件访问日志，方便日志审计和管理。

	
	安全浏览：
· 实现内网用户安全浏览外网资源，有效保证内网数据的安全；
· 支持透明访问、普通访问两种方式，支持基于会话级的内容过滤策略，允许不同会话采用不同的内容访问控制策略；
· 支持访问源地址、目的地址、目的端口的访问控制，提供任务单独启停控制，提供多种内容过滤方法，包括：
· 支持HTTP五种请求类型(GET / POST / PUT / HEAD / CONNECT)的黑白名单控制；
· 具有URL地址的黑白名单过滤，支持MIME类型的黑白名单过滤，支持文件类型（文件扩展名）的黑白名单过滤，支持病毒扫描功能；
· 提供文件上限控制，支持对HTTP协议头部长度的上限控制，支持以上过滤选项的任意组合；
· 支持HTTPS访问，支持上网时段控制策略。
· 时间策略可以是一次性或者周循环模式，提供安全浏览日志。

	
	定制访问：
· 实现特定TCP、UDP协议的数据隔离交换，可合作定制开发针对特定协议的安全检测，实现如黑白名单控制、关键字过滤等；
· 支持TCP/UDP的透明访问和普通访问，支持源地址、目的地址、目的断开的访问控制，支持时段控制策略，时间模式可以是一次性执行、周循环两种方式，提供访问任务的单独启停控制。

	
	安全通道：
· 支持普通访问和透明访问，可以对源地址和端口、目的地址和端口的访问控制，支持多种应用服务类型，如H323、H323_GK、SNMP、DNS等协议；
· 支持时间段控制策略，支持网闸内外主机的服务的启停控制，支持网口备份和链路聚合，支持多任务访问；可提供日志记录，支持同一IP多端口的访问模式。

	管理方式
	灵活多样的管理方式：支持HTTPS的Web方式管理，实现了远程管理信息加密传输；支持命令行方式管理，可通过命令行完成全部管理配置工作。
高安全的管理形式：内/外网主机系统分别具有独立管理接口，管理员分级管理，而不是采用低安全的管理方式，如通过网络接口管理、通过内网一个管理接口完成全部管理等。

	适应性
	接入方式：支持相同网络地址的网络间部署，网络部署适应性强。

时间控制：支持自由定制时间策略。

防暴力破坏限制：支持系统防爆处理，对管理员登陆有密码次数限制，密码输入错误，超过限定次数，自动锁定设备，阻止非法管理员再次登录。根据限定期限，可自动解除锁定。
设备监控：支持第三方基于SNMP协议的管理和监控；随机产品提供联想网域的安全管理平台。可监控设备的运行状态和远程日志存储。
启停服务：针对每个模块，系统都提供“启动/停止”服务，方便调试和功能运行；默认所有服务都停止，强数据安全，保证非允许业务数据不能通过网闸，有效实现主动防御策略。

	可靠性
	专用冗余协议：支持MRP多重冗余协议，保障设备的高可靠性。

双机热备：通过独立的热备端口实现双机热备，针对HA双机热备，增加IP探测功能，提高网闸与相连网络设备（主要是指交换机）之间的切换关联。

负载均衡：支持2~32台设备实现负载均衡，无需第三方软硬件支持。

端口冗余：支持设备自身物理端口冗余功能。

	日志审计
	日志管理：日志实现按功能模块分组管理，支持WebTrends格式。

	
	日志审计：实现对日志的浏览、查询、导出、删除等操作。


3.4.6 工业网络系统网络管理

由于煤矿行业的特殊性，大量设备被安装在井下环境，给我们对于设备的管理和诊断带来了不小的困难，必须建立一个可以统一管理的工业以太网系统，且方便与控制设备进行统一集成与诊断。网络管理软件具体功能要求如下：
1、要求网管软件能够提供配置数据和网络软件的传送、升级和维护管理等功能。

2、可提供网络流量与状态监测功能，并能生成统计、报告与分析，可进行性能调测。
3、通过OPC方式可以方便的将设备状态集成到远程的管理平台中，提供二次开发的接口。
4、具备SNMP Trap功能，设备可以以事件形式将故障信息或状态改变的事件发送到相应的管理软件进行浏览。
5、在配置更改或故障发生时，可使用远程登录的方式，管理交换机的基本参数、冗余功能或VLAN等复杂设置进行更改。
6、当备件更换或常规维护时，可以使用远程配置备份与C-PLUG的方式对网络进行快速管理维护。

3.4.7 办公网络及综合布线

3.4.7.1 总体要求

1、办公网络涵盖办公楼、中控楼网络及管理人员休息区域，系统以成熟的以太网作为设计基本理念。

2、在调度楼设置网络中心机房，网络核心汇聚为三层交换机，骨干网络为1000M，网络物理拓扑结构为星型，自中心机房到各建筑物之间布放光缆，光缆可借用综合管沟或架空方式敷设，采用铠装光缆降低意外损害的概率。

3、各建筑物内采用综合布线方式，楼房内的前期预埋管线不能满足的区域，采用PVC阻燃线槽作为线缆槽道。

4、建筑物内综合布线介质为超五类对绞铜缆，采用标准EIA568的模块化布线，实现用户终端到网络交换机的连接，局域网到桌面的速率不低于100M，约计240个信息单元（1个信息单元包含1个语音信息点和1个网络信息点），满足网络办公需求。

5、架设专用VPN服务或物理链路由东沟煤矿连接至天业集团中心网络机房，东沟煤矿网络是作为天业集团办公网的子网，满足集团对网络统一管理的基本要求，按信息化建设要求对东沟煤矿办公网以及集团的顶层核心交换机进行配置，以符合集团管理、监控的需求，这是作为办公网络的基础要求，不能满足则由投标人负责。

3.4.7.2 主要设备参数要求

1、三层交换机

· 4个千兆光电复用口，24千兆自适应电口，1个Console口
· 背板带宽≥256G，MAC地址表≥8K，整机包转发能力≥103Mpps，要求三层包转发率（Mpps）主控板内存≥512M
· 支持热插拔（电源，主控板，接口卡）
· 单模/多模≥SFP/GBIC千兆光口，每端口包转发率≥1.488Mpps
· 支持的路由协议：静态路由、OSPF、BGP v4、BGP4、EIGIP、RIP v2、等常用动态路由协议，支持QinQ功能，增强型交换机支持灵活QinQ，增强型交换机支持Muti－vrf（MCE）功能，支持基于协议VLAN，端口VLAN，提供支持最大数为1024的VLAN，支持802.1D生成树，IEEE 802.1w，STP、RSTP、MSTP
· 端口镜像：优先权/802.1p、流量控制/802.3x、端口聚集/802.3ad、远程端口镜像

· 端口聚合：支持组播能力IGMP，并有能够限制组播/广播带宽能力，支持IEEE 802.1p优先

· 安全管理：IEEE 802.1x端口认证，Port Security（安全端口）功能，硬件支持IP ACL，MAC ACL，Vlan ACL，硬件支持基于端口的用户IP+MAC+Vlan ID+用户账号多种因素组合绑定，远程RADIUS，TACACS+认证，用户分级管理和口令保护
· 支持热备功能，接口备份，高可靠性，自动保护切换功能，电源、接口部分过流、过压保护，单板防误插保护，电源的告警监视，电压和环境温度的监视
· 网络管理：可以通过控制口、Web、SNMP等多种方式管理，可以通过TFTP/XMODEM进行软件升级和BootRom升级，支持DHCP服务器和中继功能，动态分配IP地址
· 交流110~240V自适应，47~63Hz，1A/230V，RPS电源热备份
· 环境温/湿度：0~50℃运行，-40~70℃保存，0~90%无冷凝
· 产品原厂质保五年，出具原厂授权书
2、二层交换机

· 24个10/100M RJ-45 MDI/MDI-X自适应端口，2个千兆光电复用口
· 背板带宽≥192G，MAC地址表≥8K，整机包转发能力≥103Mpps，要求三层包转发率（Mpps）主控板内存≥512M
· 支持热插拔（电源，主控板，接口卡）单模/多模≥SFP千兆光口，每端口包转发率≥1.488Mpps
· 支持的路由协议：静态路由、OSPF、BGP v4、BGP4、EIGIP、RIP v2、等常用动态路由协议，支持QinQ功能，增强型交换机支持灵活QinQ，增强型交换机支持Muti－vrf（MCE）功能，支持基于协议VLAN，端口VLAN，提供支持最大数为1024的VLAN，支持802.1D生成树，IEEE 802.1w，STP、RSTP、MSTP
· 端口镜像：优先权/802.1p、流量控制/802.3x、端口聚集/802.3ad、远程端口镜像

· 端口聚合：支持组播能力IGMP，并有能够限制组播/广播带宽能力，支持IEEE 802.1p优先

· 安全管理：IEEE 802.1x端口认证，Port Security（安全端口）功能，硬件支持IP ACL、MAC ACL、Vlan ACL，硬件支持基于端口的用户IP+MAC+Vlan ID+用户账号多种因素组合绑定，远程RADIUS、TACACS+认证
· 用户分级管理和口令保护，支持热备功能，接口备份，高可靠性
· 电源、接口部分过流、过压保护，单板防误插保护，电源的告警监视，电压和环境温度的监视
· 网络管理：可以通过控制口、Web、SNMP等多种方式管理，可以通过TFTP/XMODEM进行软件升级和BootRom升级，支持DHCP服务器和中继功能，动态分配IP地址
· 交流110~240V自适应，47~63Hz、1A/230V、RPS电源热备份
· 环境温/湿度：0~50℃运行，-40~70℃保存，0~90%无冷凝
· 产品原厂质保五年，出具原厂授权书
3、阻燃PVC线槽

· 规格4米/根，优良的插榫工艺，易于安装。
· 耐受25千伏电压不会被击穿。
· 抗冲击良好、能承受压力，所以可暗埋于混凝土，不受压、冲击的破坏。
· 防火 离开火焰自熄灭，在火灾情况下，继电能力是钢管的二倍。
· 防潮、耐酸碱PVC套管防潮不会锈蚀、耐酸、耐碱、耐油，所以可在潮湿及恶劣环境中使用。
· 材质为阻燃南亚硬质 PVC(白色)。

· 温度至85℃机械特性无变化。
4、超五类网线

· 执行标准：ISO/IEC 11801:2008，YD/T1019-2001
· 导体材料：无氧铜（纯度99.99%）

· 导体直径：0.51±0.008mm

· 阻抗：（F=1~100MHz）100±5%
· 外护套材料：LSZH
· 单根导体直流电阻：9.5Ω/100m
· 符合工业现场安装要求
5、机柜

· 标准规范：ANSI/EIA RS-310-D
· 材料：优质冷轧钢板
· 机柜结构：拼装式机柜框架，标准19英寸规格，600×900×2200，47U
· 规格厚度（mm）：导轨2.0，框架1.5，其他1.2mm，前后网孔门

· 表面脱脂，磷化、静电喷塑处理

· 防护等级：IP20
· 散热风扇：一套4位风扇单元

· 托盘：4块

· 安装方式：立式 

3.4.8.3 配置清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	单模光缆
	GYTS-24B1
	米
	500
	

	2
	单模光缆
	GYXTW-12B1
	米
	1000
	

	3
	单模跳纤
	FC-FC
	条
	120
	

	4
	电源线
	RVVP3×2.5
	米
	400
	

	5
	超五类线
	5E UTP
	箱
	40
	300m/箱

	6
	三层网络交换机
	28口全千兆24光4电万兆扩展
	台
	2
	

	7
	二层网络交换机
	26口千兆2光24电
	台
	18
	

	8
	光模块
	GSFP-20KM
	对
	9
	

	9
	机架式ODF单元
	机架式72D（满配）
	个
	1
	

	10
	机柜
	47U整体框架式/2.0mm
	个
	1
	图腾、一舟

	11
	综合布线设备箱
	电信级满足现场要求
	个
	7
	

	12
	配线架
	超五类24口
	个
	15
	

	13
	信息插座
	超五类模块、底座
	套
	482
	

	14
	机架式电源插排
	16A8位
	个
	2
	

	15
	电源插排
	8位
	个
	7
	

	16
	PVC线槽
	顾地24×14
	米
	1300
	

	17
	PVC线槽
	顾地100×40
	米
	1200
	

	18
	有线电视
	有线电视系统（企业级）
	套
	1
	50个卫星频道

	19
	辅材
	安装辅材
	批
	1
	


3.4.9 其他设备

3.4.9.1 光纤收发器（独立式、模卡）
· 接入方式：10/100Mbps
· 标准：IEEE802.3 10Base-T Ethernet、IEEE802.3u、100Base-TX/FX Fast Ethernet、IEEE802.3x Flow control、IEEE802.1q VLAN、IEEE802.1p QoS、IEEE802.1d Spanning Tree
· 波长：850nm/1310nm/1550nm
· 传输距离：单纤单模 25/40/60/80/100Km
· 五类双绞线：100m 
· 端口2个RJ45口：连接STP/UTP五类双绞线
· 1个光纤口：多模—SC或ST（光纤尺寸50、62.5/125μm）
· 单模：—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm）
· 单纤单模：—SC/FC光纤口（光纤尺寸9/125μm） 

· 转换方式：介质转换、存贮转发
· MAC地址表：1 K
· 缓存器空间：1Mbit
· 流量控制全双状态：流量控制、半双工状态（背压方式）
· 延时：9.6us
· 误码率：<1/1000000000
· MTBF：10万小时
· LED指示灯：POWER(电源)，FX LINK/ACT（光纤连通/动作）FDX（FX全双工方式），TX LINK/ACT（双绞线连通/动作）TX 100（双绞线100M传输速率） 

· 电源：AC220 0.5A/DC-48(内置)

· 功耗：3W
· 工作温度：-10～55℃
· 工作湿度：5%～90%

· 储存温度：-40～70℃
· 储存湿度：5%～90%无凝结
· 尺寸：

· 26mm(H)×85mm(W)×135mm(D) /高×宽×深（内置电源）
· 110mm(H)×22mm(W)×81mm(D) /高×宽×深（模块卡）
3.4.9.2 光纤收发器机架  

· ★插槽数：14个 

· 结构：2U机架式，抽屉式电源
· 电源输入：

· 交流—电压：AC85～265V，频率 50/60Hz
· 直流—电压：DC-36～-72V
· 电源输出：DC5V 12A

· 纹波：≤20mv
· 电源配置：单电源或双电源热备份
· LED指示：POWER（电源）
· 最大功耗：70W
· 工作温度：-10～55℃
· 工作湿度：5%～90%
· 储存温度：-40～70℃
· 储存湿度：5%～90%无凝结
· 机箱尺寸：90mm(H)×485mm(W)×230mm(D)/高×宽×深
· 收发器尺寸：26mm (H)×71(W)×95mm (D) /高×宽×深
3.4.9.3 光缆交接箱        

· 至少保证5条GYFTY-24B1光缆进入并完整固定
· 材质为304不锈钢，安装方式为壁挂
· 规格：96芯，含盘纤单元及尾纤8×12B/FC
· 插入损耗：1.31、1.55um LD光源，单模≤0.18dB 多模≤0.30dB
· 回波损耗：1.31、1.55um LD光源。单模PC≥45dB、UPC≥50dB、APC≥60dB

· 防护等级：IP65
· 箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑。
· 有可靠的光缆固定和接地保护装置
· 绝缘电阻：≥2×104MΩ/500V DC
· 耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧
· 耐压力：箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在最外端应能承受的垂直压力大于200N
· 井下部分应符合煤矿井下煤安产品要求
3.4.9.4 调度中心机房机柜
· 尺寸(mm)：600(长)×800(深)×2200(高)
· 材质：优质冷轧钢板
· 机柜结构：拼装式机柜框架，47U标准19英寸规格。
· 规格厚度（mm）：主框2.0，侧板1.0，其他1.5
· 表面脱脂，磷化、静电喷塑处理
· 防护等级：IP20
· 散热风扇：一套2位风扇单元
· 内部构件：托盘4块，机架式电源插排16A 8位2个

· 安装方式：立式

3.4.9.5 超五类网线
· 执行标准：ISO/IEC 11801:2008、YD/T1019-2001
· 导体材料：无氧铜（纯度99.99%）
· 导体直径：0.51±0.008mm
· 阻抗：（F=1-100MHz）100±5%
· 外护套材料：LSZH
· 单根导体直流电阻：9.5Ω/100m
· 符合工业现场安装要求，井下线缆符合煤矿井下煤安产品要求
4.1.9.6 单模光缆
· 执行标准：YD/T 769-2010中心管式通信用室外光缆
· 光纤采用G.652.D零水峰光纤
· 提供泰尔认证、广电认证

· 井下光缆全部采用铠装单模光纤，并应符合煤矿井下煤安产品要求
3.5 光缆铺设
工业网主传输和一部分分支传输介质采用光缆，设计如下：

· 井下光缆将全部采用铠装单模光纤，地面光缆将采用单模光纤

· 光缆将直接接入信息机房综合自动化系统核心交换机

· 地面工业环网主干光纤均采用24芯单模光缆，井下工业环网主干光纤均采用24芯单模光缆。
· 使用工业光纤收发器电光转换通过光缆上传至机房，网络带宽100MHz以上，发射功率-8dbm以上，灵敏度-28dbm以下。
光纤敷设设计：

· 敷设多芯光纤冗余通道，并组成井上、下环网。

· 地面电、光缆与动力、照明电缆共用室外电缆沟及电缆排管敷设，无电缆沟及电缆排管处，采用电缆穿栅格式塑料管埋地敷设。

· 井下光缆敷设主巷道采用桥架敷设，其它巷道采用电缆挂钩方式敷设。
· 光纤为了保证信号衰减，尽量减少熔接次数，光缆单条24B、12B组合应用，光缆熔接点衰耗控制在0.03dbm以下，单条链路总衰耗在3dbm以下。
· 主干光纤每500m要求有20m的预留，为熔接预留长度。

· 光缆/电缆敷设过程中，根据现场实际情况，需要做保护光缆/电缆段必须严格做保护，具体保护辅材由集成商提供。
地面、井下环网均以办公楼调度中心为起点，分别经过地面、井下各生产环节，最终连接回到调度中心形成可靠的光纤环网，连接方式根据可靠性、灵活性、实用性原则组建。

地面千兆工业以太环网光纤敷设路由为：调度中心机房→35KV变电所→污水处理站→主井口房→通风机控制室→调度中心机房。

井下敷设光缆根据环网需求和冗余性，由主井敷设1根24芯单模铠装阻燃矿用光缆、副井敷设1根24芯单模铠装阻燃矿用光缆下井，井下千兆工业以太环网使用24芯。井下千兆工业以太环网的光纤敷设路由为：调度中心→井下中央变电所→采区变电所→皮带机头→调度中心。
信息化办公网络、安防视频网络的光缆敷设及交换机设置以现场实际情况为准，需投标人到现场与招标方技术人员协商确定。
3.6 配置清单

	序号
	设备及安装工程
	型号及规格
	单位
	数量
	备 注

	1
	工业环网核心交换机
	详见规格书中技术要求
	台
	4
	西门子、赫斯曼

	2
	地面工业环网交换机
	…
	台
	8
	西门子、赫斯曼

	3
	井下工业环网交换机
	…
	台
	6
	西门子、赫斯曼

	4
	调度中心机房机柜
	…
	套
	6
	图腾、一舟

	5
	硬件防火墙
	…
	台
	1
	

	6
	千兆隔离网闸
	…
	台
	1
	（选配）

	7
	光纤收发器（独立式、模卡）
	…
	块
	6
	

	8
	光缆交接箱
	…
	个
	10
	

	9
	网络管理软件
	…
	套
	1
	SINEMA server

	10
	地面交换机UPS电源
	…
	套
	6
	

	11
	地面24芯光缆
	GYTS-24B1
	Km
	5
	地面工业环网主缆

	12
	井下矿用阻燃24芯光缆
	MGTSV-24B
	Km
	6
	井下工业环网主缆

	13
	地面分支光缆
	GYXTW-12B1
	Km
	3
	

	14
	井下分支光缆
	MGTVS-12B
	Km
	4
	

	15
	井下矿用阻燃网线
	
	Km
	1
	

	16
	中心机房光缆配线架
	
	套
	2
	

	17
	办公网络及综合布线
	详见规格书中相关部分
	套
	1
	

	18
	光纤熔接机 (住友81C)
	
	台
	1
	带切割刀

	19
	光缆熔接工具箱
	
	台
	1
	

	20
	光故障检测仪
	JW3304N、JW3308
	套
	1
	带红光笔

	21
	网络接线工具
	包括网线钳、测试仪等
	套
	1
	

	22
	电源电缆
	
	Km
	0.5
	

	23
	光缆接线盒
	
	个
	20
	

	24
	防爆电源接线盒
	
	个
	10
	

	25
	安装辅材
	
	批
	1
	


第4节  工业电视及大屏幕显示系统

4.1视频监控系统

4.1.1系统组成

系统由前端设备、传输设备、终端设备、电源设备及中心控制设备。
· 前端设备：主要包括200万像素网络枪式摄像机及镜头、200万像素网络红外手动变焦摄像机、200像素网络红外智能球机、200像素网络智能高速球机、摄像机防护罩、支架等。
· 终端设备：集中存储设备，网络高清解码器等。
· 传输设备：主要包括网络交换机、光纤、网络双绞线、光模块及电源线缆等。
· 电源设备：主要包括交流隔离稳压电源、配电箱等。
· 中心控制设备：主要包括分控工作站、显示设备等。
本次设计共设置了53台前端摄像仪，其中在井下配备了26台隔爆型光纤网络摄像仪，监测井下重点作业场所的人员及设备工作情况；在办公楼房顶配备了2台红外一体化网络球形摄像仪，主要监测工业广场情况；在地面非防爆区域室内及其他场所视角较固定的位置（如办公楼门口、灯房联建内）配备了25台固定红外网络摄像仪。
矿井视频监视系统监视点摄像仪设置表

	序号
	名称
	位置

	1
	隔爆光纤网络摄像仪
	主井口

	2
	隔爆光纤网络摄像仪
	副井口

	3
	隔爆光纤网络摄像仪
	风机房


	4
	隔爆光纤网络摄像仪
	主副井第一联络巷

	5
	隔爆光纤网络摄像仪
	主副井第一联络巷

	6
	隔爆光纤网络摄像仪
	主井底

	7
	隔爆光纤网络摄像仪
	副井底

	8
	隔爆光纤网络摄像仪
	煤仓口

	9
	隔爆光纤网络摄像仪
	中央变电所

	10
	隔爆光纤网络摄像仪
	中央变电所

	11
	隔爆光纤网络摄像仪
	中央水泵房

	12
	隔爆光纤网络摄像仪
	02工作面皮带机头

	13
	隔爆光纤网络摄像仪
	02工作面运输巷水平甩车场

	14
	隔爆光纤网络摄像仪
	03工作面运输巷水平甩车场

	15
	隔爆光纤网络摄像仪
	02工作面回风巷口

	16
	隔爆光纤网络摄像仪
	02工作面回风巷水平甩车场

	17
	隔爆光纤网络摄像仪
	03工作面回风巷水平甩车场

	18
	隔爆光纤网络摄像仪
	采区变电所

	19
	隔爆光纤网络摄像仪
	采区变电所

	20
	隔爆光纤网络摄像仪
	采区水泵房

	21
	隔爆光纤网络摄像仪
	轨道上山掘进

	22
	隔爆光纤网络摄像仪
	运输上山掘进

	23
	隔爆光纤网络摄像仪
	回风上山掘进

	24
	隔爆光纤网络摄像仪
	避难硐室内

	25
	隔爆光纤网络摄像仪
	避难硐室内

	26
	隔爆光纤网络摄像仪
	避难硐室外

	27
	地面全方位彩色网络摄像仪
	办公楼楼顶

	28
	地面全方位彩色网络摄像仪
	办公楼楼顶

	29
	固定彩色网络摄像仪
	办公楼门口

	30
	固定彩色网络摄像仪
	食堂内

	31
	固定彩色网络摄像仪
	办公楼内

	32
	固定彩色网络摄像仪
	办公楼内

	33
	固定彩色网络摄像仪
	单身宿舍楼内

	34
	固定彩色网络摄像仪
	单身宿舍楼内

	35
	固定彩色网络摄像仪
	单身宿舍楼内

	36
	固定彩色网络摄像仪
	单身宿舍楼内

	37
	固定彩色网络摄像仪
	坑木加工房

	38
	固定彩色网络摄像仪
	器材库

	39
	固定彩色网络摄像仪
	矿井修理车间

	40
	固定彩色网络摄像仪
	汽车库

	41
	固定彩色网络摄像仪
	35KV变电所

	42
	固定彩色网络摄像仪
	煤质化验室

	43
	固定彩色网络摄像仪
	污水处理站

	44
	固定彩色网络摄像仪
	警卫室门口

	45
	固定彩色网络摄像仪
	警卫室门口

	46
	固定彩色网络摄像仪
	供热锅炉房

	47
	固定彩色网络摄像仪
	矿井水处理车间

	48
	固定彩色网络摄像仪
	矿井水处理系统辅助车间

	49
	固定彩色网络摄像仪
	空压机房

	50
	固定彩色网络摄像仪
	灯房

	51
	固定彩色网络摄像仪
	原煤仓

	52
	固定彩色网络摄像仪
	主井井口房


	53
	固定彩色网络摄像仪
	副井井口房


4.1.2 总体要求

前端摄像机采集的视频信号，经网络传输平台光缆传入调度中心。在调度中心，采用一套网络视频管理系统，包含中心管理服务、流媒体服务器、网络视频存储服务器。
★本次的井下视频监控系统中采用先进“IP传输+集中存储”方案，采用720P高清监控摄像机。充分发挥综合信息自动化千兆工业以太网平台系统的优势，提升系统集成水平，减少系统线缆敷设量，节约项目投资。要求摄像机连接采用级联方式，且不少于四级。
★为保证系统兼容性、稳定性，减少系统后期的维护量，并保证系统维护质量，需选用一体化解决方案，地面的前端摄像机（球机、枪机、半球）及后端核心处理设备（存储设备、解码设备、控制设备等）均选用同一厂商产品，井下摄像机必须能够与本系统完好结合，采用与本系统相匹配的编码设备。

4.1.2.1 图像采集要求
1、工业电视监控注重生产细节及高品质的图像预览，全部采用网络高清枪式摄像机（双滤光片）。摄像机选用与手动变焦镜头组合的枪式摄像机，采用1/3英寸CMOS图像传感器，分辨率达200万像素（1920×1080），具备优秀的宽动态、背光补偿、白平衡功能，且带宽可变，有较好的兼容性。
2、安保监控使用红外智能高速球机（个别使用红外一体机），采用CMOS图像传感器，1/3英寸以上，自动光圈镜头，20倍以上光学变焦，水平视角与镜头及传感器大小相匹配。支持0～360°水平旋转，-1～80°垂直转动，预置位数大于20，最大分辨率200万像素（1920×1080），具备雨刷功能，红外灯可以进行手动或自动控制，有效距离达到120米。中控室使用非红外球机，除去红外功能，其要求同上
4.1.2.2 传输要求

对于图像的传输，重点要求是在图像信号经过传输系统后，不产生明显的噪声、不产生明显的失真和变形（色度信号与亮度信号均不产生明显色度信号与亮度信号均不产生明显的失真），保证原始图像信号（从摄像仪输出的图像信号）的清晰度和灰度等级没有明显下降等等。这就要求传输系统在衰减方面、引入噪声方面、幅频特性和相频特性方面都有良好的性能。

在充分考虑各种信号传输衰减幅度和外界干扰分布等因素，结合煤矿实际，采用通过传输距离不受限制、抗干扰能力强、扩展容易和组网灵活的TCP/IP网络实现传输。使用网络双绞线对现场摄像机图像传输，就近进入网络交换机，且长度不得超过100米。

使用光模块通过光缆上传至机房，网络带宽1000MHz以上，发射功率-8dbm以上，灵敏度-28dbm以下。
4.1.2.3 存储要求
1、采用高性能硬件平台，内嵌视频监控系统软件，可直接实现视频监控的前端接入、媒体调度、视频存储、业务管理、存储管理、设备管理、系统管理等功能。提供灵活、多样的视频监控部署方案。
2、录像存储格式为1920×1080像素6M码流，不低于25帧/秒，同时录像下载或观看不能小于8路。
3、具备10M/100M/1000M自适应网口。
4、提供4U24盘位的大容量存储空间，最大支持4TB企业级硬盘，可级联扩展柜，实现堆叠、级联容量扩展；设备底层支持磁盘检测及修复机制，提高磁盘使用效率；支持RAID 0、1、3、5、6、10、50、VRAID多种RAID模式，以及全局热备和局部热备，多重保护数据安全。
5、具体的视频监控系统软件要求见详设。

6、高清解码器能够解析32路以上200万像素监控视频图像，并输出相匹配的视频分辨率，输出通道16路（4/8/12/16按最大需求可选），每个通道能够进行画面分割。
4.1.2.4 控制要求
1、操作员通过工作站对电视墙所显示的画面进行切换、单通道放大等功能的控制，操作及响应延迟小，且操作功能不能与其他控制设备相冲突。
2、操作员可通过工作站访问视频主控服务器，对监控系统进行全面控制。
4.1.2.5 系统平台要求
1、满足操作员对系统的全面控制需求。
2、具备可扩展性，提供数据接口，监视图像能进入煤矿的MIS系统。
3、能够与集团调度中心专网进行无缝对接，可在集团集控端实现高清硬解码，集团调度中心视频监控服务平台可直接添加子系统的前端设备、存储设备等，应充分考虑系统平台的模块功能、协议兼容、端口开放、数据互访及原有老设备兼容等情况，满足天业集团既定的统一管理的需求。

4.1.2.6 集团管理级要求

1、通过建立VPN服务或物理链路由东沟煤矿连接至天业集团调度大楼中心机房，视频信号无拖尾、延迟，图像数据及控制类数据完整，且不得影响生产，满足集团统一管理的实时性，准确性需求，否则后果投标人自负。

2、系统平台必须能与天业集团调度中心视频监控服务平台完美对接。满足添加子系统或前端设备的需求，能够完全管理及调用。

3、系统平台必须能与天业集团安防中心管理平台完美对接，满足添加子系统或前端设备的需求，能够完全管理及调用。
4、系统平台提供SDK开发包，支持二次开发，开发费用由投标人自行承担。

4.1.2.7 工艺要求
1、线缆敷设必须穿金属管，无明线裸露，管卡大小适中，固定整齐、牢固，且密度不得小于1米/个；办公室等科室人员办公场所场线缆敷设必须使用PVC阻燃线槽，固定钉密度及方式根据线槽大小确定，保证牢固、整齐、美观。支架安装必须牢固，美观。
2、在满足监控范围的前提下，安装监控摄像机应易维护，保证安全。
3、机柜内设备摆放合理，控制线及传输线缆标签齐全，整齐，线缆捆扎整齐美观，易检查，易维护。
4、上述安装要求及防护罩/箱/柜都必须避开高辐射地区，否则造成的图像质量问题由投标人解决，费用由投标人自行承担。

4.1.2.8 地面设备电源要求
1、监控设备机房由招标方提供的交流380V（三相五线制），由投标人自行转换为220V，50Hz的单相电源，总负荷为16KW。

2、前端监控机柜由招标方标提供交流220V，50Hz的单相电源。单点符合为0.5KW。

3、摄像机供电电源电压应限制在36V以下，保证设备及人身安全。
4、投标人应将总电源合理地分配到所提供的每一个需要电源的设备，并配置相应的回路保护设备。
5、监视系统机柜内的馈电应可靠配置，所有电源开关采用梅兰日兰系列产品，接线端子采用魏德米勒系列端子，各柜箱内备用电源开关不少于10% 。
6、除设在办公室的监视终端外，其余凡属系统提供的设备，或为系统正常工作而需另外配备的就地设施、其所需的电源，均应由投标人提供。
7、在现场监控点位、机柜/箱分布式的电源线布放中，使用RVV类型电缆，AC 24V、0～100米、2×1.0mm²，AC 220V、0～150米、3×1.5mm²，150～300米、3×2.5 mm²，300～400米、3×4mm²。
8、接地：投标人应在投标文件中提出系统接地要求，招标方不接受需要为本系统单独设置接地网的系统方案。投标人认为必要还应在投标文件中提出系统防雷措施。

4.1.3 主要设备技术要求

1、根据技术规范对地面主要设备进行选型，要求如下：
· 摄像机建议选用海康、大华、三星等品牌
· 镜头建议选用宾得、腾龙等品牌
· 光电收发器建议选用海硕、英飞拓等品牌
· 存储设备及解码设备建议选用海康、大华等品牌
· 光、电缆建议选用一舟、威运高等品牌
· 视频服务器建议选用DELL、IBM等品牌
· 工作站建议选用DELL、联想等品牌
· 网络交换机建议选用思科、H3C、子午线等工业级品牌。
· 机柜建议选用一舟、图腾等品牌
· 摄像机密封护罩建议选用亚安、普安等品牌，支架须与其配套
2、没有提到的设备选型，投标人在选型中必须满足符合本技术规范书中所有设备、材料技术参数的条件。
3、投标人应在投标文件中详细地提出各个进口件的生产厂、特性、主要性能指标等要求。
4、投标人应在投标文件中至少完成对上列主要部件的主要性能指标进行填写并作描述，若有不足，可进一步补充，个别项目可根据投标设备的具体情况进行调整。
除了满足在“主要设备技术要求”中提出的技术要求外，投标人应在投标文件中提出系统主要设备的技术指标。

4.1.3.1 网络枪式摄像机
· ★传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS
· ★最低照度：

· 彩色：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)
· 黑白：0.001Lux @(F1.2,AGC ON)

· 电子快门：1秒至1/100,000秒
· 镜头：C/CS
· 自动光圈：DC 驱动（-P：支持P-Iris）
· ★有效像素：200万
· 日夜转换模式：ICR红外滤片式
· 增益控制：自动
· 白平衡：支持
· 宽动态范围：120dB
· 数字降噪：3D数字降噪
· 背光补偿：支持，可选择区域
· 慢快门：支持
· 视频压缩标准
H.264 / MPEG4 / MJPEG
· H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
· 压缩输出码率：32 Kbps～16Mbps
· 音频压缩标准：G.711/G.726/MP2L2
· 音频压缩码率：64Kbps（G.711）/16Kbps（G.726）/32～128Kbps （MP2L2）
· 最大图像尺寸：1920×1080
· 帧率：

· 50Hz：50fps (1920×1080、1280×960、1280×720)；
· 60Hz：60fps (1920×1080、1280× 960、1280×720)

· 第三码流分辨率与帧率
独立于主码流设置，最高支持：
· 50Hz：25fps(1920×1080)

· 60Hz：30fps (1920×1080) 

· 图像设置：走廊模式、饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调
· 背光补偿：支持,可选择区域
· 电子防抖：支持
· 透雾： 支持
· 图片叠加：支持BMP 24位图像叠加,可选择区域
· 日夜转换方式：自动,定时,报警触发
· 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪
· 图片叠加：支持BMP 24位图像叠加,可选择区域
· 接口协议：ONVIF、PSIA、CGI、ISAPI、GB 28181
· 智能报警：移动侦测,人脸侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错
· 支持的协议：TCP/IP、ICMP、HTTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UpnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
· 通用功能：一键恢复、防闪烁、三码流、心跳、镜像、密码保护、视频遮盖、水印技术
· 匿名访问：IP地址过滤
· 音频接口：1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口，1个内置麦克风
· ★通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口
· 报警输入：1路
· 报警输出：1路
· 视频输出：1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC）
· 工作温度和湿度：-30℃～60℃，湿度小于95%（无凝结）
· 电源供应：AC24V±10% / DC12V±10% / PoE
· 功耗：6W MAX (当ICR切换时，9W MAX)

4.1.3.2网络高清红外手动变焦枪式摄像机
· 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS
· 最小照度：

· ★0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR
· ★0.014 Lux @(F1.4,AGC ON)，0 Lux with IR
· 快门：1秒至1/100,000秒
· 镜头：2.8～12mm @ F1.4 
· 水平视场角：98.4°～30.2°
· 8mm-20mm @ F1.6水平视场角：40°～16.5°(可选) 

· 镜头接口类型
：Φ14
· 自动光圈：DC 驱动
· 日夜转换模式：ICR红外滤片式
· 宽动态范围：120dB
· 背光补偿：支持，可选择区域
· 数字降噪：3D 数字降噪
· 慢快门：支持
· 视频压缩标准：H.264 / MPEG4 / MJPEG
· H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
· 压缩输出码率：32Kbps～16Mbps
· 音频压缩标准：G.711/G.726/MP2L2

· 音频压缩码率：64Kbps（G.711）/ 16Kbps（G.726）/ 32～128Kbps （MP2L2）
· 最大图像尺寸：1920×1080
· 帧率：

· 50Hz：50fps (1920×1080、1280×960、1280×720)

· 60Hz：60fps (1920×1080、1280×960、1280×720)

· 第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置，最高支持：
· 50Hz：25fps(1920×1080)

· 60Hz：30fps(1920×1080)

· 图像设置：饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调
· 走廊模式：支持
· 背光补偿：支持,可选择区域
· 电子防抖：支持
· 透雾：支持
· 图片叠加：支持BMP 24位图像叠加,可选择区域
· 日夜转换方式：自动,定时,报警触发
· 感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪
· 存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（64G）断网本地存储
· 接口协议：ONVIF、PSIA、CGI、ISAPI、GB 28181
· 智能报警：移动侦测、人脸侦测、动态分析、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错
· 智能报警：越界侦测、场景变更侦测、区域入侵侦测、音频异常侦测、虚焦侦测、移动侦测、人脸侦测、动态分析、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、,存储器错
· 支持的协议：TCP/IP、ICMP、HTTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UpnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
· 通用功能：一键恢复、防闪烁、三码流、心跳、镜像、密码保护、视频遮盖、水印技术
· 匿名访问：IP地址过滤
· 通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M自适应以太网口
· 工作温度和湿度：-30℃～60℃、湿度小于95%（无凝结）（-H：-40℃～60℃）
· 电源供应：DC12V±10% / PoE
· 功耗：11W MAX
· 防护等级：IP66
· ★红外照射距离
支持红外20～30米（8～20mm镜头红外可达50～80米）
4.1.3.3 网络高清红外高速智能球
· 图像传感器：1/2.8" CMOS
· 有效像素：约220万像素
· 最低照度：高灵敏度模式：0.35Lux/F1.6(彩色)、0.05Lux/F1.6(黑白)、0 Lux with IR
· 普通模式：1.4Lux/F1.6(彩色)、0.19Lux/F1.6(黑白)、0 Lux with IR
· 白平衡：自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
· 增益控制：自动 / 手动
· 3D降噪：支持
· 信噪比：大于50dB
· 背光补偿：支持
· 宽动态：支持
· 电子快门：

· 50Hz：1～1/10,000s

· 60Hz：1～1/10,000s

· 日夜模式：自动ICR彩转黑
· 数字变倍：16倍
· 隐私遮蔽：最多24块多边形区域；支持多种颜色、马赛克可选
· 聚焦模式：自动 / 半自动 / 手动
· 电子防抖：支持
· ★透雾：支持
· 焦距：4.3～129mm、30倍光学
· 变倍速度：大约3秒(光学、广角～望远)

· 水平视角：63.7～2.3度(广角～望远)

· 近摄距：10～1200mm(广角～望远)

· 光圈数：F1.6～F4.7
· ★Smart跟踪：手动跟踪、全景跟踪、区域入侵跟踪、越界跟踪；支持多场景巡航跟踪
· ★Smart侦测：人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测
· ★Smart录像：断网续传、智能后检索
· ★Smart编码：低码率、ROI、SVC 

· ★Smart报警：网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问
· 水平范围：360°连续旋转
· 水平速度：

· 水平键控速度：0.1°～160°/s速度可设
· 水平预置点速度：240°/s
· 垂直范围：-2°～90° (-10°～90°可选自动翻转)

· 垂直速度：

· 垂直键控速度：0.1°～120°/s速度可设
· 垂直预置点速度：200°/s
· 比例变倍：支持
· 预置点个数：256个
· ★巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点
· 花样扫描：4条，每条路径记录时间大于10分钟
· 断电记忆：支持
· 守望功能：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
· 方位角信息显示：开 / 关
· 预置点视频冻结：支持
· 定时任务：预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出
· ★红外照射距离：180米
· 红外控制：红外灯亮度、角度根据场景智能调整
· 主码流分辨率及帧率：

· 50Hz：25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、50fps(1280×720)
· 60Hz：30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、60fps(1280×720)

· 子码流分辨率及帧率：

· 50Hz：25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144)

· 60Hz：30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120)

· 第三码流分辨率及帧率：

· 50Hz：25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、50fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144)

· 60Hz：30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、60fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120)

· 视频压缩：H.264/MJPEG/MPEG4，H.264编码支持Baseline / Main / High Profile
· 音频压缩：G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2

· 支持的协议：TCP/IP、ICMP、HTTP、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
· 同时预览视频数：最多10路
· 用户权限：最多32个用户，分3级(管理员、操作员和普通用户)
· 安全模式：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定\HTTPS加密\IEEE 802.1x网络访问控制\IP地址过滤
· 报警输入：7路开关量输入（0～5vDC）
· 报警输出：2路，支持报警联动
· 报警联动：预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/智能抓图/上传FTP/邮件联动
· 音频输入：音频输入(LINE输入、MIC输入)
· 音频峰值：2～2.4V[p-p]
· 输出阻抗：1KΩ±10%
· 音频输出：线性电平，阻抗 600Ω
· 网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据 

· SD卡接口：内置SD卡插槽，支持SD/SDHC/SDXC卡（最大支持64G），可支持手动录像/报警录像
· 模拟视频输出：1.0V[p-p] / 75Ω，PAL或NTSC、BNC头
· RS485控制接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION、PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 

· 应用编程接口：支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议
· 客户端：支持iVMS-4200客户端
· 浏览器：支持IE7+、Chrome18+、Firefox5.0+、Safari5.02+浏览器、支持多国语言
· 菜单：中、英文
· 电源：AC24V  50W max（其中红外灯15W max，加热5W max）
· 工作温度和湿度：-40℃～70℃(室外) 

· 湿度：小于90%
· 防护等级：IP66(室外球)

· TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准
· 安装方式：多种安装方式可选根据应用环境进行选择
4.1.3.4 摄像机镜头（IPC机型）
· 成像器大小：1/3英寸
· ★交换镜头座：CS
· ★焦距：3.8～16mm
· 像面尺寸：Φ9mm（1/1.8"）
· 对应8百万像素
· 红外镀膜
· 光圈：1/1.5 

· 手动调焦带锁定结构，DC自动光圈 

4.1.3.5 密封防护罩
· 规格：15寸室内外护罩
· 电源电压：24VAC±10%

· 加热：25W\风扇 3W
· ON：5℃±5℃
· OFF：20℃±5℃
· 主体：铝合金；视窗：光学玻璃；锁扣：不锈钢；有遮阳罩；
· 防护等级：IP66
· 工作温度：-35℃～65℃
4.1.3.6 存储设备
· 视频接入、存储、转发、管理于一体的智能综合监控一体（含监控平台软件）
· 网络视频输入：256路2Mbps（总带宽可以换算），32路2M视频回放及下载
· 前端接入：单域支持10000个前端接入
· ★Web用户：2048个
· ★客户端：500个
· 处理器：64位多核处理器
· 高速缓存：4GB（标配，可扩展至32G）
· 磁盘数量：24块，最大支持72块
· 磁盘接口：SATA/1TB、2TB、3TB、4TB
· 热插拔磁盘：支持
· RAID级别：RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、JBOD、Hot-Spare
· 平台功能：集成前端接入、媒体调度、视频存储、业务管理、存储管理、设备管理、系统管理等
· 预览与显示：实时视频流预览，支持1/4/6/7/9/16/24等多分屏画面显示；支持实时流、历史流视频上墙功能
· 抓图：支持客户端抓图及连续抓图
· 查询：支持按条件查询、回放、下载录像
· 云台：支持云台控制功能
· 报警：支持视频丢失报警，视频遮挡报警，移动侦测报警、IO报警、智能分析事件报警等功能报警管理与配置
· 电子地图：支持电子地图功能
· 磁盘管理：磁盘检测预警及修复
· 管理方式：B/S、C/S、CLI
· 网络协议：RTSP / ONVIF / PSIA / SIP(GB/T28181) / iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP
· 数据接口：2个千兆以太网口（可扩展至6个）
· 管理接口：1个百兆以太网口
· SAS扩展口：支持
· COM接口
：1个，用于超级终端、UPS
· USB接口：4个
· 电源：冗余电源
· 功耗（含盘）工作功耗：≤395W；额定功耗 ≤875W
· 环境温度：

· 工作：5℃～35℃
· 储藏：-20℃～70℃
· 环境湿度：

· 工作：20%～80%RH（无结冰、无凝露）

· 储藏：5%～90%RH（无结冰、无凝露）
· 机箱：19英寸4U标准机箱
· 尺寸：430mm(宽)×180mm(高)×730mm(深)
4.1.3.7 网络高清解码器
· ★输出通道：DVI 16路
· DVI输出分辨：

· 1080P：1920×1080@60/50Hz
· UXGA：1600×1200@60Hz
· SXGA：1280×1024@60Hz
· 720P：1280×720@60/50Hz
· XGA：1024×768@60Hz
· ★BNC输出：8路（无音频）
· 畅显功能：支持，（BNC输出口不支持畅显功能。开启畅显功能后，DVI只有偶数口有畅显效果，并且解码性能下降到原性能的1/4）
· 解码分辨率：800W@13fps、600W@25fps、500W及以下@25fps
· 解码通道：100
· ★解码能力：8路800W / 16路500W / 32路1080P / 64路720P / 100路4CIF及以下分辨率
· ★画面分割数：1/4/6/8/9/12/16
· DVI输入口：1个
· DVI输入分辨率：

· 1080P：1920×1080@60/50Hz
· UXGA：1600×1200@60Hz
· SXGA：1280×1024@60Hz
· 720P：1280×720@60/50Hz
· XGA：1024×768@60Hz
· WXGA：1280×800@60Hz
· WSXGA：1680×1050@60Hz

· VGA输入口：1个
· VGA输入分辨率：

· 1080P：1920×1080@60/50Hz
· UXGA：1600×1200@60Hz
· SXGA：1280×1024@60Hz
· 720P：1280×720@60/50Hz
· XGA：1024×768@60Hz
· WXGA：1280×800@60Hz
· WSXGA：1680×1050@60Hz

· 网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口
· 串行接口：一个标准232接口(DB9)、一个标准485接口
· 语音对讲输入：1路，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）
· 语音对讲输出：1路，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ）
· 报警输入：4路
· 报警输出：4路
· 音频输出：16路，2个DB15接口
· 电源：内置 AC220V
· 功耗：≤108W
· 工作温度：-10℃～＋55℃
· 工作湿度：10％～90％
· 尺寸：440mm(长)×340mm(宽)×88 mm (高)
4.1.3.8 储存专用硬盘     

· 企业级，NASS

· ★容量：4TB
· 接口：SATA 3.0
· 转速(rpm)：大于等于7200
· 传输速率：6Gb/s
· 缓存：64MB
· 工作温度：0～60℃
· 存储湿度：-40～70℃
4.1.3.9 工作站
· CPU：Xeon E5-1603
· 主频：2.8GHz
· 三级缓存：10MB
· ★内存：8GB（4×2GB）
· 频率：1600MHz
· 网卡：英特尔82579千兆以太网控制器
· 显卡：AMD FirePro V3900、显存1GB
· 硬盘：500GB
· 显示器：LED 23.7英寸
· 光驱：12.7〞托架式DVD ROM光驱 

4.1.3.10 现场终端箱（非防爆）
· 尺寸(mm)：550(高)×480(宽)×300(深)
· 材质：优质冷轧钢板
· 厚度(mm)：主门 2.0mm，箱体 1.2mm
· 内置空开、接线端子、光纤熔接单元
· 箱体漆色电脑灰，喷漆不少于2遍
· 防护等级：IP65
· 开孔部分密封处理必须与防护等级相匹配
4.1.3.11 监控系统平台软件（应固化在存储一体机内）
· ★单设备支持256路以上2M码流并发录像，32路2M视频回放及下载；
· ★监控系统平台单域支持10000个前端接入，可接入Web用户访问总数2048个，支持1024个用户并发登录；
· 支持多级多域管理；
· ★远程监控客户端在线接入总数500个，并发接入总数200个；
· 一体化智能管理；
· 集成前端接入、媒体调度、视频存储、业务管理、存储管理、设备管理、系统管理等功能；
· 支持实时视频流预览，支持1/4/6/7/9/16/24等多分屏画面显示；
· 支持客户端抓图及连续抓图；
· 支持按条件查询、回放、下载录像；
· 支持云台控制功能；
· 支持视频丢失报警，视频遮挡报警，移动侦测报警、IO报警、智能分析事件报警等功能报警管理与配置；
· 支持实时流、历史流视频上墙功能；
· 支持电子地图功能；
· 开放的系统架构；
· 支持前端以RTSP、GB/T28181、ONVIF、PSIA等协议接入；
· 具备可扩展性，可提供全套开发包，与第三方平台互联互通。通过开发后，视频图像能可以被煤矿的MIS系统调用；
· 能够与集团调度中心专网进行无缝对接，可在集团集控端实现高清硬解码，集团调度中心视频监控服务平台可直接添加子系统及其下前端或存储设备等，应充分考虑系统平台的模块功能、协议兼容、端口开放、数据互访及原有老设备兼容等情况，满足天业集团既定的统一管理的需求。

4.1.3.12 井下隔爆型光纤网络摄像仪

矿用隔爆光纤摄像仪要求不但可以输出光网络信号，还支持摄像仪之间的级联。

· ★防爆型式：矿用隔爆型，ExibⅠ 

· ★摄像仪：彩色低照度
· ★清晰度：200以上像素
· ★最低照度：
· 彩色：0.01 Lux @ (F1.2、AGC ON)
· 黑白：0.001 Lux @ (F1.2、AGC ON)
· 工作电压：AC 127V 

· 工作电流：<500mA 

· 电源：2芯接线端子

· ★信号输出 ：2个SC光接口，2个RJ45电口
所有井下设备必须满足煤矿井下防爆要求，取得煤矿矿用产品安全标志安全标志(MA标志证书)。
4.2 大屏幕显示系统
4.2.1 总体要求
根据东沟煤矿调度指挥中心的实际情况，结合工作需要，本着科学、合理、先进、实用、经济的原则进行设计。
在东沟煤矿调度指挥中心装备一套大屏幕显示系统，可以实时观看与监控系统有关的各种信息，包括图形图像、实时工业视频监控信号、各种管理信息系统数据、各种历史数据图像以及电脑、电视、实物投影仪、DVD、高清解码器等信号源的信息和计算机网络信息等多种信息；可随时对各种现场信号和各类计算机图文信号进行多画面显示和分析，及时做出判断和处理，发布调度指令，实现实时监控和集中调度的目的。该系统能与其他子系统如监控子系统兼容与协同工作。并应充分考虑系统功能扩容性和技术升级性，确保系统总体优化、安全可靠。
东沟煤矿大屏幕采用拼接屏+单元屏的结构，在调度中心大屏幕上方设置室内双基色Ф3.75LED电子显示屏。选择国内知名品牌的LED屏，能够连续、生动的显示所需的通知、欢迎语、时间、天气等信息，字体丰富，操作方便，编辑功能强。具体技术指标介绍如下：
4.2.2 系统构成
东沟煤矿调度指挥中心构建3（行）×5（列）55″LED拼接屏，两边各摆放12台42英寸彩色液晶专业监视器，每边按照4（行）×3（列）摆放，大屏幕上方安装红绿双色LED显示屏。
4.2.2.1 硬件组成
系统由15块55″高清LED拼接单元组成3×5拼接大屏幕，系统图形控制器1台、24台42英寸专业彩色液晶监视器及相关配件、输入信号源组成。
组成规模：3×5共15块55英寸高清LED显示单元，4×3×2共24台42英寸彩色液晶监视器。
4.2.2.2 软件功能
1、预案管理功能，可以根据用户的要求，在大屏幕控制管理软件中设置不同的预案，并且用户也可自行配置预案保存与调用，所有的预案都可以作为备份信息存储；
2、界面友好，采用全中文图形应用界面，用户只要简单地拖拉代表各种功能的图标放在代表大屏幕的示意屏幕的相应位置上即可实现各种功能，可以根据实际需要定制优化软件，并为用户开放技术资料。
3、投影单元参数调整功能，通过控制软件可以方便调节单个或总体投影单元的投影图像的亮度、对比度、色彩、相位等所有参数的设定和调节用户显示模式的设定。可以将各种配置参数存储为效果模式，并可根据系统权限分别对系统各参数设定进行不同程度的修改。例如：可以调出预先设定的各种图像显示模式，并实现正确的组合信号显示。
4、信号管理功能，集成化的综合的管理平台，可同时对多种设备进行控制，如大屏幕投影设备，视频切换矩阵、图形控制器等。可以控制所有输入信号，包括：视频信号以及网络信息，通过大屏幕控制管理软件可以将不同的信号在大屏幕上任何位置根据用户的要求显示，并可以对不同的信号进行切换刷新；
5、内置图像控制功能，通过控制管理软件可以直接对大屏幕上的窗口进行操作，用户只需在控制软件的虚拟窗口中使用鼠标即可对在大屏幕上打开的窗口进行拖动、层叠、打开、关闭、放大、缩小、跨屏、漫游等一系列操作；
6、模式存储功能，对于不同的显示模式直接进行设置存储，对多个显示窗口的位置、内容、大小可以进行预设和存储，根据需要存储各种显示模式。不仅通过软件可以在大屏幕上显示单纯的一种图像（如：视频图像），同时也可在大屏幕上显示多种不同性质的图像，实现混合显示模式的控制，不同的图像可以在控制软件中随意的拉大缩小、层叠、漫游；
7、二次开发能力，控制软件提供了二次开发接口。用户可根据具体需求，增加或改变相应的功能，并能方便地和第三方控制集成。
8、多用户权限管理功能，控制管理软件可安装在网络上的任意多台计算终端上，这些终端上的用户可同时管理大屏幕的相应区域。并可给不同的用户设置不同的权限，这样可以赋予极个别的人员（如大屏幕管理员）最高权限，而对普通操作人员限制操作权限，增加安全性。
9、集中控制功能，控制管理软件可集中视频矩阵等，通过对矩阵的控制实现各路信号的切换和显示，并且可以预设多个显示模式以便随时调用显示；
10、跟踪记录功能，控制软件可以存储各种不同的实时信息，包括所有类型的信号源信息、所有投影窗口的信息等。一个远程控制终端对系统的设置（包括信号源设置）及操作也应能实时在其他控制终端中得到体现。对图形信息进行实时和交互式处理，具备分层和动态的图形显示、多用户交互式的图形操作等功能。
11、大屏幕控制软件应可以安装在用户机（工作站）上，并与用户系统兼容，不影响用户原来各种应用系统的运行。网络上的任意一台用户机安装控制软件后，便成为一台控制终端，既可管理控制大屏，也可同时被调用显示。
12、操作者可以在监控室的控制台上使用单一的鼠标或键盘进行对大屏幕投影墙的操作和多屏的控制，也可以经由网络取得对拼接控制系统控制权的鼠标、键盘进行远程控制；
13、操作者可以在任意位置打开多个活动窗口显示不同的输入信号，所有窗口能在整个大屏幕投影墙上任意移动、放大和缩小，同时具有足够的响应速度；
14、提供Window NT网络上工作站间的屏幕显示共享软件，实现任意工作站在大屏上共享显示；并且通过网络共享显示，用大屏控制器的鼠标和键盘可以对工作站进行操作或协同操作。
4.2.2.3 设备连接
拼接大屏幕由15块55″高清LED显示单元组成，按照中间一套3×5的显示墙，两侧各一套4×3的42″彩色液晶监视器组成的一套组合大屏幕显示墙。物理上整套组合显示屏由模块化、标准化、一体化的投影箱体叠加组成。
控制器可以驱动15个LED显示单元屏，有15个输出线缆分别连接到中间15块LED显示单元屏的DVI输入口，控制器完成对15块屏的整屏拼接。网络图形通过控制器输入，并显示到大屏幕上，形成一个标准的超高分辨率的Windows画面。通过网络传递，可以把客户的应用以窗口的方式显示在超高分辨率的Windows画面上。
系统图像处理器，能够以拼接方式显示网络信息，并可根据需要配置不同数量的网络接口。在方案设计中，要求网络图像处理器配置1个10/100Mbps自适应网络接口，用以连接现有的局域网。基于Windows操作系统，支持TCP/IP协议。
需要显示的视频信号接入高带宽32×32视频矩阵，24路输出直接接入24台彩色监视器，另外利用15路输出接入LED大屏幕显示单元，视频信号以开窗的方式在大屏幕上显示出来。
整体系统采用中央计算机集中控制，优化简单。具有性能价格比高，先进性强等优点。
由以上配置组合而成的大屏幕投影图形显示拼接墙，具有亮度高、画面清晰、色彩艳丽逼真、宽视角、工作寿命长、易于维护、性能优、响应速度快等优点。
4.2.3 主要设备技术要求
4.2.3.1  42寸彩色液晶监视器

	液晶面板
	分辨率
	★1920×1080 WUXGA 10bit

	
	标准颜色
	1.06Billion

	
	屏幕比例
	★16:9

	
	背光类型
	FHD-LCD

	
	有效显示范围
	930.24（H）×523.26（V）mm

	
	亮度
	★550cd/m2

	
	静态对比度
	1000:1

	
	响应时间
	5ms

	
	可视角度
	178°

	
	行频
	65~70KHz

	
	场频
	60Hz

	信号接口
	视频彩色制式
	PAL/NTSC

	
	视频输入/输出
	1Vp-p ,75Ω,BNC×2

	
	S-video输入
	Y：1Vp-p 75Ω  C：0.3Vp-p 75Ω

	
	YPBPR信号格式
	1080P(60Hz)向下兼容

	
	VGA支持模式
	1920×1080(60Hz)向下兼容

	
	HDMI 支持模式
	1080P(60Hz)向下兼容

	
	DVI支持模式
	1080P(60Hz)向下兼容

	电    源
	AC100～240V,50/60Hz

	最大功耗
	≤220W

	工作环境
	温度
	0℃～50℃

	
	相对湿度
	10％～90％

	
	海拔高度
	≤5000米

	存储环境
	温度
	-20℃～60℃

	
	相对湿度
	10％～90％

	安装方式
	标配挂架

	操作方式
	智能按键

	散热系统
	静音风扇

	机壳材质
	金属

	外形尺寸
	机身尺寸
	W1006×D98×H605.5mm

	
	带挂架尺寸
	W1006×D118.5×H605.5mm

	重量
	25kg


4.2.3.2
55寸LCD拼接单元
	拼接缝隙
	★≤5.5mm

	拼接组合方式
	任意行×任意列

	液晶面板
	面板类型
	55"LED Panel

	
	屏幕比例
	16:9

	
	分辨率
	★1920×1080 8Bit

	
	有效显示范围
	1209.6(H)×680.4(V)

	
	   标准颜色
	16.7M(8bit)

	
	背光类型
	DID FHD-LED

	
	亮度
	★700cd/m2

	
	对比度
	4000:1

	
	响应时间
	8ms

	
	可视角度
	178°

	
	行频
	43～67.5KHz

	
	场频
	60Hz

	信号接口
	视频彩色制式
	PAL/NTSC

	
	CVBS(AV)输入/输出
	2路：1Vp-p ,75Ω,BNCx2

	
	S-video输入
	1路：Y: 1Vp-p ,75Ω;C: 0.3Vp-p ,75Ω

	
	YUV(YPbPr)输入
	1路：1920×1080P向下兼容

	
	VGA输入
	1路：1920×1080 (60Hz)向下兼容

	
	HDMI输入
	1路：1920×1080P向下兼容

	
	DVI输入
	1路：1920×1080P向下兼容

	
	DP(DisplayPort)输入
	1路：支持

	
	USB输入
	1路：USB2.0，支持软件在线升级

	
	通讯接口
	RJ485环路输入\输出

	电    源
	AC100～240V 50/60Hz

	最大功耗
	240W

	工作环境
	温度
	0℃～50℃

	
	相对湿度
	10％～90％

	
	海拔高度
	≤5000米

	存储环境
	温度
	-20℃～60℃

	
	相对湿度
	5％～90％

	安装方式
	机柜式/机架式/壁挂式

	操作方式
	Skyworth 专业控制软件

	散热系统
	智能温控风扇散热系统

	机壳材质
	冷轧钢板/铝型材

	外形尺寸
	液晶面板
	W1215.5mm×H686.3 mm

	
	机柜厚度
	200mm～400mm

	重量
	24kg


4.2.3.2
55寸LED拼接单元其他参数
· ★采用最新透雾及低照度图像增强引擎提升功能，提供专利证书
· ★液晶防灼伤
· ★SD智检引擎功能

· ★智能温控散热系统及高温报警功能
· ★采用三星A级工业屏，提供证明文件
4.2.3.3 双基色LED显示屏

· 规格：Φ3.75
· 点间距(mm)：4.8
· 像素密度(点/m2)：44100
· 模组尺寸(mm)：256×128
· 模组点数(点)：64×32
· 像素组成：1R1G
· 驱动方式：1/16扫描（动态）
· 亮度(cd/ m2)：900
· 峰值功耗(W/m2)：800
· 屏体重量(kg/m2)：30
· 最佳视距(m)：4-12m
· 视角：水平±120°，垂直±60°
· 工作电压：AC 220V±10%， 50Hz±10%
· 工作环境温度：-10℃～50℃
· 工作环境湿度：10%～90% RH
· 失 控 点：≤万分之三
· 使用寿命： 10万小时
· 安装方式：主要应用于室内环境，适用于近距离观看需求， 主要用于显示文字、图标等
4.2.3.4 液晶拼接控制器
	控制器系列
	LCD-CONTROLLER12-V5

	输入信号
	★支持CVBS、RGBHV、VGA(8路)、DVI（24路）等格式，最大支持分辨率 1920×1200向下兼容，同时兼容特殊定制超高大分辨率(DVI输入)

	输出信号
	支持BNC、 VGA、DVI （16路）输出接口，最高支持（1920×1200 @60Hz）并向下兼容

	控制方式
	10/100 Base-T 以太网，RS-232控制

	系统控制软件
	配套控制软件

	功能描述
	支持单屏，多屏，全屏显示任意接拼显示,能实现开窗漫游，叠加，缩放功能，）

	工作温度
	-20～60摄氏度

	工作湿度
	5～95%

	串行控制接口
	RS-232，9-针母 D型接口

	波特率
	115200

	串行控制口接口
	2=TX，3=RX，5=GND

	以太网控制接口
	RJ-45母接口，UDP/IP协议

	以太网控制速度
	自适应10M或100M，全双工或半双工

	电源
	100VAC～240VAC，50/60Hz

	功耗
	12W/路

	工作时间
	365×7×24不间断工作


· 采用RC智能自适应数字处理技术
DLC（动态场景控制）、WLE（白电平延伸）、BLE（黑电平延伸）自适应控制电路，特别适合在夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性，有效提升图像的景深层次感。
· 采用H2S宽动态技术
针对一般监视器与前端特殊工控机（矩阵、分割、录像一体机，对数据进行1/2信号取样输出）连接时，不具备对宽动态同步信号的自适应能力，造成图像闪烁视觉疲劳现象，而创维监视器与前端特殊工控机系统之间的匹配，经过专业测试，彻底解决了主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象，消除了数据进行1/2信号取样后的缺失空间，完全能自动适应不同场频状态下的高速图像信号，实现图像的稳定、清晰、实时性。
· 图像快速抓拍技术
在对所抓拍到人的脸部细节上，能准确地分辨出脸部的皱纹、疤痕、黑痣等，无明显拖尾、重影等，肤色还原更加真实、逼真。
· 特殊勾边锐度图像提升处理技术
采用特殊图像勾边电路，消除图像边缘的串色、锯齿等，尤其是再处理夜间较弱的信号时，能有效提升图像的锐度、使得图像轮廓更分明、层次感更强。
· 采用智能自动消残影技术
自动消残影技术的应用可有效防止液晶屏被灼伤，以延长液晶屏的使用寿命。“智能消残影”会自动识别到输入图像在当前屏幕所显示画面的动与静的时间长短，自动发出指令使静态图像在水平方向上产生相应的相位位移，从而解决在静态画面时液晶分子容易被损坏的情况，有效延长液晶屏的使用寿命。
· 智能温控散热技术
智能温控利用嵌入在拼接模块内的智能自动感温器件，当环境温度未达到一定限制时，其散热风扇不会启动工作，当该温度达到设定限值时，散热扇将自动启动开始对机内散热，以保证设备的稳定运行。
· 任意画面组合拼接功能
具有多种任意画面组合拼接模式，无限路数组合拼接，可对各单元进行任意切换组合（软件提供16种拼接组合模式）。
· 信号输入格式 

具有多种信号输入格式，即VIDEO/VGA/YUV(选配)/DVI、HDMI（选配）格式。
· V12数字阵列高速图像处理技术
采用V12数字阵列高速图像处理技术，视频带宽高达500MHz，应用先进的数字高速图像处理算实时分割放大输入图像信号，在多倍分割放大处理的单屏画面上，彻底解决模/数之间转换带来的锯齿及马赛克现象，拼接画面清晰流畅，色彩鲜艳逼真。
· 强大的图像处理及扩展功能
处理器采用专业的图像处理切换模块，基于硬件图形并行处理技术和高速数字信号交换体系，不依赖系统总线，采用并行高速图形处理技术，实现了多路信号的统一处理，处理效率高。

最高支持多达64路的RGB信号实时显示及64路复合视频实时显示，应能满足客户的任意拼接组合扩展。
· 动态公共显示区域技术
简称技术与分布式控制技术。 (公共总线区域) 显示技术有效地解决了显示带宽和高画质图像清晰度之间的矛盾问题，如何在图像的清晰度和产品硬件带宽之间合理有效地平衡是显示技术的关键，从而实现拼接画面的漫游、叠加、拉伸、缩放功能。
· 采用基于LVDS差分传送技术，增强抗干扰能力
采用并行高速总线连接技术，上位控制端发出命令后，系统能快速切换信号到命令指定的通道，实现快速响应。
采用基于LVDS差分传送技术，提高系统抗干扰能力，外部干扰对信号的影响降到了最低，并且，抗干扰能力随频率提高而提升。
· 系统平台
图像控制器采用PCI插槽式全硬件构架，无 CPU和操作系统，免除PC架构，响应慢等缺陷，多总线并行处理，处理功能强大，无病毒感染风险，安全性好。
· 最新高速数字阵列矩阵通道切换技术
输入信号小于64路时，用户不需要再另外增加矩阵，便可以实现通道之间的任意切换及显示。
4.2.3.5 系统环境要求
· 环境温度：可在5℃～40℃，最佳室温保持在20℃～25℃。
· 环境湿度：20%～90%，最佳室内湿度在30%～60%。
· 环境灰尘：应使房间尽量减少灰尘，保持适度洁净。
· 环境光线：可用自然光，但应该避免室外阳光的直射。
· 地面要求：平整，坚固。
· 海拔高度：+1350～+1400m工作环境。
· 电源要求：220V/50～60Hz
· UPS要求：5kVA
· 接地电阻：<=1欧姆
4.2.3.6 显示屏驱动电源要求

	名    称
	参    数

	交流输入电压 
	170V AC～250V AC 

	交流输入频率 
	50Hz 

	温度系数 
	0.02%～0.05%/℃ 

	工作环境温度 
	－10°C～＋45°C 

	储存环境温度 
	－20～ ＋85℃ 

	平均无故障工作时间（MTBF） 
	100,000 hours 


4.2.3.7 机房UPS电源要求

机房UPS电源，推荐选用科华、艾默生知名品牌，主要技术要求如下：

1、基本参数

· UPS类型：工频在线式

· 额定功率：30KVA
· 后备时间：120分钟

· 电池类型：免维护阀控式铅酸蓄电池

· 电源效率：

· 市电模式/电池模式：93%
· ECO模式：98%
· 报警功能：BUZZER声响及灯号闪烁双重显示

2、输入输出参数

· 输入配线：三相四线+地线

· 输入电压范围：210~475V AC
· 输入频率范围：40~70Hz
· 输入谐波：3%
· 输入功因：＞0.99
· 双市电输入：支持

· 输出电压范围：AC 380/220V
· 输出频率范围：50/60Hz
· 输出功因：0.8
3、保护功能

· 过载能力：125% 10min，150% 1min
4、其它参数

· 接口类型：RS232、AS400、RS485、Service、EPO，电池温度补偿接口，智能插槽

· 面板显示：

· LCD：中文/英文，UPS状态及操作导引指示 

· LED：UPS运转状态

· 输入电压，输出电压，电流，频率，电池电压及充放电电流值，故障显示，故障，警告

· 指示灯：闪烁

· 环境参数：

· 温度：0~40℃，

· 湿度：≤95%[(40±2)℃，无凝露]
· 随机附件：1主机，1光盘，1使用手册，1环保信息卡，2把门锁钥匙

· 其它性能：风扇智能调速

· 保修政策：3年

4.2.4 其他技术要求（此部分也适用于其他系统）
4.2.4.1 产品测试检验手段完备
严格按照产品生产过程质量管理对出厂的产品进行严格检查，对产品制造过程中的光电设计提供准确的数据，可以对产品设计、制造的全过程进行监测，并出具质量检查报告。
4.2.4.2 老化措施完备
· 器件老化：对所有部件在出厂前，都必须进行不同程度的老化试验。如：LED发光管，其质量性能可靠，在该系统中数量多而且是关键部分，要求将采用同一档的发光管，保证其光强的一致性，并且整屏将进行老化试验。
· 模块老化：模块是大屏的基本单位，模块的质量和技术指标直接影响到大屏的质量和性能，所以模块在拼装之前必须进行老化，及时消除杂点，调整模块的表面一致性。模块老化能够满足在常温下连续工作不少于72小时。
· 系统联调：模块在拼装成大屏后，对整个系统的稳定性提出了更高的要求，控制驱动系统在初次加电时所表现出来的不稳定性都必须在老化过程中解决。系统整体老化要求在常温下进行48小时，调试完毕出具调试合格报告。
4.2.4.3 完善的安全生产过程质控
厂家生产过程具备完善的生产过程质控体系。
4.2.4.4 现场安装调试质量保证措施
施工现场建立完备的质量保证体系，依据工程施工与验收执行的技术规范及标准，进行安全施工，能执行现场安装调试质量自检、互检、检三检制度及甲方和各级质监人员的监督检查，提供必要的设施、人工及材料，以便利于其从事检查。能够对提出的问题及时进行整改。严格按图施工，严守工艺操作规程，并配备有相应的专职技术人员。
4.3 配置清单

	序号
	名称
	参数规格
	单位
	数量
	备注

	1
	55寸液晶显示单元
	（详见设备技术要求）
	台
	15
	

	2
	42寸液晶监视器
	（详见设备技术要求）
	台
	24
	

	3
	液晶拼接墙支架
	（详见设备技术要求）
	套
	1
	

	4
	拼接墙配套线材及配件
	（详见设备技术要求）
	套
	1
	

	5
	多屏处理单元
	（详见设备技术要求）
	台
	1
	

	6
	控制主机
	（详见设备技术要求）
	台
	1
	

	7
	VGA分配器
	（详见设备技术要求）
	台
	8
	

	8
	8路高清解码器
	（详见设备技术要求）
	台
	3
	

	9
	存储管理服务器（CVR)
	（详见设备技术要求）
	台
	1
	

	10
	硬盘存储器
	（详见设备技术要求）
	块
	16
	

	11
	视频管理服务器
	（详见设备技术要求）
	台
	1
	

	12
	流媒体服务器
	（详见设备技术要求）
	台
	1
	

	13
	管理软件
	（详见设备技术要求）
	套
	1
	

	14
	室内双基色LED显示屏
	Φ3.75 红、绿
	m2
	10
	控制系统2套

	15
	隔爆光纤网络摄像仪（含支架）
	（详见设备技术要求）
	台
	30
	

	16
	地面全方位彩色网络摄像仪
	（详见设备技术要求）
	台
	5
	

	17
	固定彩色网络摄像仪
	（详见设备技术要求）
	台
	25
	

	18
	摄像仪防护箱
	（详见设备技术要求）
	台
	30
	

	19
	电源适配器
	（详见设备技术要求）
	台
	25
	

	20
	球机支架
	（详见设备技术要求）
	套
	5
	

	21
	地面摄像头支架
	（详见设备技术要求）
	套
	30
	

	22
	网络控制键盘
	（满足系统基本要求）
	台
	1
	

	23
	地面摄像仪电源线
	RVV2×1
	Km
	1
	

	24
	井下摄像仪电源线
	MVV 3×1.5
	Km
	1
	

	25
	安装辅材
	
	批
	1
	

	26
	机房UPS电源30KVA
	工频在线式
	套
	1
	科华、艾默生

	37
	彩色激光打印机(A3幅面)
	
	台
	1
	支持网络打印

	38
	音箱
	
	套
	1
	


第5节 矿井电力监控系统

5.1 系统需求及现状
煤矿供电系统供电质量的高低是煤矿安全生产的基础环节，停电意味着停产，甚至会引发人身触电和瓦斯爆炸等安全事故。传统的煤矿电力系统管理模式是在井下每个配电室安排值班人员24小时值班，电力调度员使用电话通知变电工进行停、送电工作相关事宜，变电工又通过电话向地面调度员或用电单位反馈供电系统远行状态及故障信息，一旦供电系统故障，不能很快确定系统故障程度、影响范围、造成后果等情况，不得不通过一些原始的方法推测故障点和故障性质，根据情况决定解决方法。

整个供电过程中，从现场人员、井下值班人员、电力调度到有关领导，谁都不清楚电力系统的运行情况、安全状态，更无法掌握电力系统的实时数据，更不能对电力系统的安全状态、电力设备性能偏差、故障隐患做出评估，不能防患，只能治患，也就不可避免地使矿井事故随着电力系统故障的发生而发生。
矿用电力监控系统彻底改变了煤矿电力系统管理模式，它把煤矿电力系统的实时运行参数、历史运行参数、电力设备性能参数、电路运行状态实时地显示在计算机屏幕上，使电力调度员可以正确评估电力系统的安全状态、电力设备性能偏差、故障隐患，可以在故障发生前指挥机电维修人员及时做出处理，避免事故发生。完善的电力监控系统还可实现供用电的“移峰填谷”，由此带来的社会和经济效益也是相当可观的。
东沟矿井下中央变电所设在轨道上山下部车场附近，设有2回电源，分别引自地面矿井35kV变电所10kV侧不同母线段；在回采工作面、掘进工作面、运输顺槽、采区运输上山等处设有配电点。井下中央变电所和其它配电点开关柜配有智能综保，具备通讯功能。
5.2 系统组成
电力监控系统由电力监控软件、监控工作站、打印机、井下分站等组成。

在工业区场地建一座35kV矿井变电所。35kV高压室设9台XGN17A—40.5型固定式交流金属封闭开关柜，10kV高压室设16台XGN2—10型交流金属钙装移开式开关柜；设2台S10—2500/35 2500kVA 35/10kV型主变，为本矿井供电；另外还需考虑通风机房10KV配电室。
井下中央变电所设在轨道上山下部车场附近。设有2回电源，分别引自地面矿井35kV变电所10kV侧不同母线段；在回采工作面、掘进工作面、运输顺槽、采区运输上山等处设有配电点。
本次设计地面部分分别在35KV变电所和通风机10KV配电室各设置一台电力通讯网关，在井下变电所和其它配电点各设置一台电力监控分站，共3台，分别布置在井下中央变电所、综采工作面和综掘工作面。其它配电点采用子系统建设的时候通过该系统本身的监控系统采集到综合自动化平台数据库，以备电力监控系统调用数据，形成完完善的电力监控系统。
5.3 系统总体技术要求
1、系统具有电压、电流、有功功率、绝缘电阻、电度模拟量采集、显示及报警功能；

2、系统具有开关分/合状态的采集、显示功能；

3、★系统具有就地自动、就地手动、地面远程手动设置开关的断路器状态（分闸/合闸）功能；

4、★系统共具有漏电闭锁保护功能；

5、系统具有过流（短路、过负荷等）、欠压、过压、接地、断相保护功能；
6、系统具有保护接地电阻监测功能

7、★系统具有漏电、过流远程整定功能；

8、★可以查询电压、电流、绝缘电阻、有功功率、电度模拟量实时监测值；过流（短路、过负荷等）、过压、欠压、断相、接地、漏电保护时刻及状态；开关分/合开关量变化时刻及状态；开关分/合控制命令及时刻、操作者信息；过流（短路、过负荷等）、过压、欠压、断相、接地、漏电、保护时刻及状态；过流、过压、欠压、漏电整定值；设备故障时刻及状态。

9、★模拟量显示内容应包括：地点、名称、单位、监测值、报警及解除报警状态及时刻，闭锁/解锁状态及时刻等；

10、系统具有电压、电流实时曲线和历史曲线显示功能。并设时间标尺，可显示出对应时间标尺的模拟量值和时间

11、★系统具有人机对话功能，以便于系统生成、参数修改、功能调用、控制命令输入，并具有操作权限管理功能。

12、系统具有自诊断功能，当系统中分站、开关等设备发生故障时，报警并记录故障时刻和故障设备，以供查询及打印。

13、★系统应具有双机切换功能。系统主机应双机备份，并具有手动或自动切换功能。从工作主机故障到备用主机投入正常工作时间应不大于5min。

14、系统具有数据备份功能，通过系统软件手动操作将数据备份保存在指定目录中。

15、系统具有网络通信功能，分站具有工业以太网和工业现场总线接口。

16、★系统具有软件自监视功能。

17、★系统具有软件容错功能。

18、★系统输入输出传输处理误差应不大于1.0% 。

19、★系统巡检周期不大于30s，并符合监控要求。

20、★远程控制响应时间不大于系统巡检周期。异地控制响应时间不大于2倍的系统巡检周期。就地控制响应时间不大于2s 。

21、★井下每台电力监控分站具有5路RS485接口，每路可接6台馈电智能综合保护装置。

22、★地面电力通讯网关要求串口个数10个，其中2×RS232，8×RS232/RS422/RS485 。
5.4 设备配置清单

	序号
	设备及安装工程名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备 注

	1
	电力监控软件
	
	套
	2
	

	2
	工控机
	酷睿双核E7400 2.8GHz/硬盘500G/内存4G/1GB/独显/DVD/22寸液晶/USB键鼠套装
	台
	2
	

	3
	地面电力通讯网关
	2×RS232，8×RS232 / RS422 / RS485，支持OPC、MODBUS和各种电力规约。
	台
	2
	

	3
	电力监控分站
	每台可接入32台保护器，满足实际应用需求；电力监控分站具备百兆单模光口，可实现远距离传输。
	台
	3
	

	4
	井下通讯电缆
	MHYVP1×2×7/0.52
	千米
	4
	

	5
	矿用电源电缆
	MVV 3×2.5
	千米
	0.5
	

	6
	与综合保护器通信规约的接口软件
	
	套
	3
	

	7
	安装辅材
	
	批
	1
	


第6节 技术培训

6.1 技术培训要求

系统供应方应提供详细的培训教材和技术资料，负责对使用方的使用人员进行技术培训，以便使工作人员在培训后能熟练地掌握维护管理软件及硬件维护工作，并能及时排除大部分的设备障碍。

6.2 培训方式和内容

系统建设方提供现场培训与到厂方培训相结合的培训方式，对使用方使用人员进行日常操作及维护培训。培训内容应涉及硬件、控制软件和应用软件等，包括设备的调整和运行操作，正常的维护和维修等内容。

第7节  技术服务与联络
1、供方提供的设备应符合国家规范和行业技术的标准。
2、投标公司须保证所提供的设备是全新的、未使用的、技术成熟的，且具有制造能力和多年的生产实绩，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。
3、免费提供现场指导安装调试及技术培训服务，并终身提供设备备件及技术服务（费用另计）。
4、系统供应方应在客户项目所在地区设有用户服务中心或维修点，配有专职维修人员，备有充足备品备件。设备因系统设计、设备制造等技术和质量问题而产生故障影响正常运转，系统供应方应在接到用户维修请求24小时内，带足维修配件赶到现场进行维修，且必须在到达现场的48小时内使系统恢复正常工作。
5、系统建设方应提供完整的售后服务计划及措施（应包含公司简介、已做项目简介、维修人员情况、应急维修时间安排、系统建设方重大活动的技术保障、定期巡检保养、维修服务费用标准、主要零配件价格及其它服务承诺等内容）。
6、投标人现场技术服务
· 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。

· 投标人要派合格的现场服务人员，在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式），如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，且不发生费用。
现场服务计划表（格式）
	序号
	技术服务内容
	计划人/月数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7、投标人现场服务人员应具有下列资质
· 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；
· 有较强的责任感和事业心，按时到位；
· 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；
· 身体健康，适应现场工作的条件。
· 投标人要向招标方提供服务人员情况表(见下表格式）。投标人须更换不合格的投标人现场服务人员。
服务人员情况表
	姓    名
	
	性别
	
	年龄
	
	民族
	

	政治面貌
	
	学校和专业
	
	职务
	
	职称
	

	工
作
简
历
	（包括参加了哪些工程的现场服务）

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	单
位
评
价
	（按附件五～条逐条评价）

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	单位               (盖章)              

	
	

	
	年   月   日   


（注： 每人一表）
8、投标人现场服务人员的职责
· 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。
· 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

· 对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。 

投标人提供的安装、调试重要工序表
	序号
	工序名称
	工序主要内容
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标人委托招标方进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
· 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
· 投标人现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。
9、招标方的义务：招标方要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。
10、售后服务：如系统在运行中出现一般问题，投标人应在接到招标方通知后48小时内到达现场处理并提供24小时应答服务。运行中如出现严重问题，投标人应在接到招标方通知后24小时内到达现场处理。
11、设计联络会
· 为了保证工程进度并能顺利开展工作，买卖双方根据需要组织设计联络会议解决各项技术问题。
· 在设计联络会议前两周，投标人应向招标方提交技术文件和图纸，以便双方在会上讨论和确定这些技术文件和图纸。
· 设计联络会议结束时，买卖双方应签署会议纪要。
· 设计联络工作的具体安排将视工程的实际情况和进度要求确定。
设计联络计划表
	序号
	次数
	内容
	时间
	地点
	人数

	1
	1
	
	
	
	

	2
	2
	
	
	
	

	3
	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


第8节  质量保证
8.1 规程、规范和标准
8.1.1 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。
8.1.2 投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

· 《煤矿安全规程》
2012版

· 《金属非金属矿山安全规程》
GB16423-2006
· 《煤矿工业矿井设计规范》

· 《矿井通风安全监测装置使用管理规定》

· 《矿山电力设计规范》
GB50070-2009
· 《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》
AQ2036—2011
· 《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》
AQ2031—2011
· 《煤炭工业矿井监测监控系统装备配置标准》
GB 50581-2010
· 《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》
AQ1029－2007
· 《煤矿安全监控系统通用技术要求》
AQ6201-2006
· 《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》
MT/T1004-2006
· 《煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求》
MT/T1008-2006
· 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
GB50343-2004
· 《爆炸性气体环境用防爆电气设备》
GB3836
· 《建筑多媒体化工程设计标准》
DB32/181-1998
· 《建筑闭路电视系统工程技术规范》
GB-50198-94

· 《建筑电器设计规范》
JGJ/T16-92
· 《彩色电视图像质量主观评价方法》
GB7401-87
· 《安全防范工程程序与要求》
GA/T75-94
· 《工业企业通讯接地设计规范》
GBJ79-85
· 《工业企业通讯技术规定》
GBJ42-81

· 《工业电视系统工程设计规范》
GBJ115-87
· 《工业控制设备及系统的端子板》
NEMA-ICS4
· 《工业控制装置及系统的外壳》
NEMA-ICS6
· 《自动化仪表工程施工及验收规范》
GB50093-2002
· 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》
GB/T13730-92
· 《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》
GB22920-89
· 《电力设备典型消防规程》
DL5027-93
· 《电业安全工作规范》
DL409-94
· 《有线电视系统工程技术规范》
GB50200-94
· 《智能建筑设计标准》
GB/T50314－2006
· 《报警图像信号有线传输装置》
GB/T 16677-1996
· 《热工自动化就地设备安装管路及电缆设计技术规定》DL_T 5182-2004
· 《电缆防火措施设计和施工验收标准》
DLGJ 154－2000
· 《电力建设施工及验收技术规范 第五部分：热工自动化》
DL T 5190.5-2004
8.1.3 上述规程、规范和标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经招标方接受，使用优于或更为经济的设计或材料，并能使设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标人超越。
8.1.4 当标准、规范之间出现矛盾时，投标人应将矛盾情况提交招标方，以便在开始生产前制定解决方案。
8.1.5 所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。
8.1.6 合同签订1个月之后，按本规范的要求，投标人提出合同设备的设计、制造、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。
8.2 质量保证
8.2.1 投标人应有质量保证书，以保证所供系统、设备和技术服务包括分包商的设备和技术服务能符合招标书、技术规范、有效文件及技术要求的规定。
8.2.2 招标方有权在系统制造和装货前后任何时间进行检查和测试或监督检查和测试，审查质量控制工作和记录。
8.2.4 当招标方不参加出厂检验，也并不能解除投标人对所供产品质量的全部责任。
8.2.5 投标人应按招标方要求保证交货，并按要求装货、打包和做标签。
8.2.6 投标人提供的系统应在正常投运验收合格后有一年的保质期。在保质期内，如果设备运行不正常，投标人应免费更换设备和提供技术服务，并提供设备的耗损件。
8.2.7 重要的检查项目：投标人有责任将检查标准，按规定完整并及时提交给招标方；对重要的检查与试验项目，邀请招标方派代表参加。
8.2.8质量和性能与标准不符或未达到要求：如产品质量和性能与标准不符或未达到要求时，招标方有权拒绝验收，投标人负责修理、更换或赔偿。
8.2.9 投标人负责质量控制：投标人对按本技术规范所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。
8.2.10 ISO9000系列标准：投标人用质量管理计划检查各项目和服务包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定，质量管理系统符合ISO9000系列标准的要求。
附表1：新疆天业仲华矿业东沟煤矿安全监测监控系统改造项目报价单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一
	矿井环境安全监测监控系统

	1
	监控主机
	台
	2
	
	0.00
	

	2
	系统软件
	套
	1
	
	0.00
	

	3
	地面声光报警器
	台
	1
	
	0.00
	

	4
	录音电话
	台
	1
	
	0.00
	

	5
	矿用本安型分站
	台
	10
	
	0.00
	

	6
	分站配套电源
	台
	10
	
	0.00
	

	7
	声光报警器
	台
	10
	
	0.00
	

	8
	甲烷传感器
	台
	22
	
	0.00
	

	9
	温度传感器
	台
	12
	
	0.00
	

	10
	风速传感器
	台
	6
	
	0.00
	

	11
	负压传感器
	台
	2
	
	0.00
	

	12
	一氧化碳传感器
	台
	13
	
	0.00
	

	13
	二氧化碳传感器
	台
	4
	
	0.00
	

	14
	氧气传感器
	台
	5
	
	0.00
	

	15
	水位传感器
	台
	4
	
	0.00
	

	16
	设备开停传感器
	台
	26
	
	0.00
	

	17
	风门开关
	组
	8
	
	0.00
	

	18
	风筒传感器
	台
	8
	
	0.00
	

	19
	烟雾传感器
	台
	6
	
	0.00
	

	20
	断电馈电监视器
	台
	10
	
	0.00
	

	21
	超声波物位仪
	台
	4
	
	0.00
	

	22
	信号线缆
	Km
	15
	
	0.00
	

	23
	主通讯线接线盒
	只
	10
	
	0.00
	

	24
	传感器线接线盒
	只
	150
	
	0.00
	

	25
	电源线
	Km
	1
	
	0.00
	

	26
	辅材
	批
	1
	
	0.00
	

	
	设备小计
	0.00
	

	
	安装调试费(按设备费的15%计)
	0.00
	

	
	小计
	0.00
	

	二
	数字工业电视监控系统

	1
	55寸液晶显示单元
	台
	15
	
	0.00
	

	2
	42寸液晶监视器
	台
	24
	
	0.00
	

	3
	液晶拼接墙支架
	套
	1
	
	0.00
	

	4
	拼接墙配套线材及配件
	套
	1
	
	0.00
	

	5
	多屏处理单元
	台
	1
	
	0.00
	

	6
	控制主机
	台
	1
	
	0.00
	

	7
	VGA分配器
	台
	8
	
	0.00
	

	8
	8路高清解码器
	台
	3
	
	0.00
	

	9
	存储管理服务器（CVR)
	台
	1
	
	0.00
	

	10
	硬盘存储器
	块
	10
	
	0.00
	

	11
	视频管理服务器
	台
	1
	
	0.00
	

	12
	流媒体服务器
	台
	1
	
	0.00
	

	13
	管理软件
	套
	1
	
	0.00
	

	14
	室内双基色LED显示屏
	m2
	10
	
	0.00
	控制系统2套

	15
	隔爆光纤网络摄像仪（含支架）
	台
	30
	
	0.00
	

	16
	地面全方位彩色网络摄像仪
	台
	5
	
	0.00
	

	17
	固定彩色网络摄像仪
	台
	25
	
	0.00
	

	18
	摄像仪防护箱
	台
	30
	
	0.00
	

	19
	电源适配器
	台
	25
	
	0.00
	

	20
	球机支架
	套
	5
	
	0.00
	

	21
	地面摄像头支架
	套
	30
	
	0.00
	

	22
	网络控制键盘
	台
	1
	
	0.00
	

	23
	地面摄像仪电源线
	Km
	1
	
	0.00
	

	24
	井下摄像仪电源线
	Km
	1
	
	0.00
	

	25
	安装辅材
	批
	1
	
	0.00
	

	26
	机房UPS电源30KVA(工频在线式)
	台
	1
	
	0.00
	山特、艾默生

	37
	彩色激光打印机(A3幅面)
	台
	1
	
	0.00
	支持网络打印

	38
	音箱
	套
	1
	
	0.00
	

	
	设备小计
	0.00
	

	
	安装调试费(按设备费的15%计)
	0.00
	

	
	小计
	0.00
	

	三
	矿井供电监控系统

	1
	工控机
	套
	2
	
	0.00
	

	2
	电力监控软件
	套
	1
	
	0.00
	

	3
	接口软件
	套
	3
	
	0.00
	

	4
	隔爆兼本安型电力监控分站
	台
	3
	
	0.00
	

	5
	电源电缆
	Km
	0.5
	
	0.00
	

	6
	通讯线缆
	Km
	2
	
	0.00
	

	7
	安装辅材
	批
	1
	
	0.00
	

	8
	接线盒
	个
	50
	
	0.00
	

	9
	附件
	批
	1
	
	0.00
	

	
	设备小计
	0.00
	

	
	安装调试费(按设备费的15%计)
	0.00
	

	
	小计
	0.00
	

	四
	1000M工业以太环网

	1
	核心交换机
	台
	4
	
	0.00
	西门子、赫斯曼

	2
	地面环网交换机
	台
	8
	
	0.00
	西门子、赫斯曼

	3
	井下环网交换机（含防爆机柜）
	台
	6
	
	0.00
	西门子、赫斯曼

	4
	调度中心机房机柜（47U整体式）
	套
	6
	
	0.00
	图腾、一舟

	5
	硬件防火墙
	台
	1
	
	0.00
	

	6
	千兆隔离网闸
	台
	1
	
	0.00
	华御、网御

	7
	光纤收发器（独立式、模卡）
	块
	6
	
	0.00
	

	8
	光缆交接箱
	个
	10
	
	0.00
	

	9
	网络管理软件
	套
	1
	
	0.00
	SINEMA server

	10
	地面交换机UPS电源1KVA
	套
	6
	
	0.00
	(工频在线式)

	11
	地面24芯光缆（地面工业环网主缆）
	Km
	5
	
	0.00
	GYTS-24B1

	12
	矿用阻燃24芯光缆（井下工业环网主缆）
	Km
	6
	
	0.00
	MGTSV-24B

	13
	地面分支光缆
	Km
	3
	
	0.00
	GYXTW-12B1

	14
	井下分支光缆
	Km
	4
	
	0.00
	MGTVS-12B

	15
	井下矿用阻燃网线
	Km
	1
	
	0.00
	MHYV4×2

	16
	中心机房光缆配线架
	套
	2
	
	0.00
	

	17
	办公网络布线系统（办公楼及中控楼）
	套
	1
	
	0.00
	含设备及综合布线

	18
	光纤熔接机 (住友81C)
	台
	1
	
	0.00
	带切割刀

	19
	光缆熔接工具箱
	台
	1
	
	0.00
	

	20
	光故障检测仪（JW3304N、JW3308）
	套
	1
	
	0.00
	带红光笔

	21
	网络接线工具
	套
	1
	
	0.00
	

	22
	电源电缆
	Km
	0.5
	
	0.00
	

	23
	光缆接线盒
	个
	20
	
	0.00
	

	24
	防爆电源接线盒
	个
	10
	
	0.00
	

	25
	安装辅材
	套
	1
	
	0.00
	

	
	设备小计
	0.00
	

	
	安装调试费(按设备费的15%计)
	0.00
	

	
	小计
	0.00
	

	
	合计
	0.00
	


第四章  合同条款

4.1  定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

4.1.1“买方”系指买货物的单位。

4.1.2“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

4.1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

4.1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

4.1.5“合同专用设备”系指卖方根据招标文件规定须向买方提供的一切配套设备、仪表、备品备件、专用工具、手册、“三证”和技术资料及其他材料。

4.1.6“服务”系指根据合同所含招标文件中技术规范要求的规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如指导安装、调试、技术协助、培训以及其它类似的义务。

4.1.7“现场”系指买方单位项目建设地点。

4.1.8“备品备件”系指根据合同提供的合同专用设备的备用部件，包括随机备品备件和足够两年运行使用的备品备件。

4.2  合同标的(详见技术规格及要求)

4.3  供货范围

4.3.1 合同的供货范围详见第三章和第四章相关条款。

4.3.2 合同供货范围包括了所有专用设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足第二章相关条款对合同专用设备的性能保证要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的专用设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

4.3.3 合同涉及全套设备均为全新产品，以厂家标准包装为准。

4.4  合同价格

4.4.1 合同价格即合同总价（      ）万元（大写:       万元）。

本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括设备设计、配套设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、服务等费用，还包括合同专用设备的税费、运杂费、保险费等与合同有关的所有费用。

4.4.1.1 合同专用设备价格为（      ）万元。

4.4.1.2 合同专用设备的运杂费为（      ）万元。

4.4.2 合同价格在合同执行期内不得变动。

4.5  交货期

4.5.1 本合同相关设备的交货期为：系统设计60日历天（合同签订后次日起计算工期）, 系统实施根据矿井建设情况安排
4.6  结算方式

4.6.1 本合同使用的货币种类为人民币。

4.6.2 货款的支付及比例

4.6.2.1合同生效后 1个月内，招标人向投标人支付合同价格的10 ％(          万元)；

4.6.2.2全部设备到货，并经招标人和其他有关单位验收合格 10 日内，招标人向投标人支付合同价格的 40 ％；

4.6.2.3安装、调试合格后付 40 ％(          万元)；

4.6.2.4剩余合同价格的 10 ％(         万元)作为质量保证金，待合同设备（材料）在质保期满无质量问题后 10 日内付清。

4.6.3上述每个阶段付款后，投标人均应给招标人开具相应数额的财务收据。招标人在第4.6.2.4条款的付款前，投标人应开具合同价格全额的设备增值税发票。

4.6.4 招标人将在评标、定标中鼓励比上述结算方式更有利于招标人的结算方式。

4.7  交货和运输

4.7.1 本合同设备的交货满足招标文件的要求。

4.7.2 交货地点：招标人指定地点。

4.7.3 卖方在交货地点交货，运输费（指从货物出厂到运抵交货地点所产生的运输费用以及所有包装物返回的费用）及相关的杂费、保险费包括在卖方的投标总报价之内,运输方式由卖方决定,由卖方办理。

4.7.4 全部设备运抵施工现场并经开箱验收安装合格后的日期应视为货物交货日期，此日期即本合同4.18.1计算迟交货物违约金时的依据。

4.7.5 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则。卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

4.7.6 收货单位名称

收货单位：新疆天业仲华矿业呼图壁县雀儿沟镇东沟煤矿 
4.8  装运通知

4.8.1 卖方应在货物装完后的 24 小时之内将合同号、货号、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具的名称及起运日期，以电报或传真通知买方。如卖方延误了将上述内容用电报或传真通知买方的时间，由此引起的一切损失应由卖方负担。

4.9  包装要求

4.9.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，有严禁倒置标识，以确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.9.2 每件包装内应附一份详细装箱单和质量合格证。

4.9.3 可以多次使用的包装物，应由卖方负责收回。

4.10  标识

4.10.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标识：

a.收货人；

b.合同号；

c.发货单位；

d.收货人代号；

e.到货站；

f.出厂编号；

g.总共箱（件）数及箱号；

h.出厂或装箱日期；

I.货物的名称；

j.毛重/净重（公斤）；

k.尺寸：长×宽×高（以厘米计）

4.10.2 如果货物单件重在两吨或两吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标识标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“请勿倒置”等字样和其他适当的标志。

4.11  专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

4.12  保险

4.12.1 由卖方以人民币办理到达目的地的按照发票金额的100%的“一切险”的保险。在买方收到货物前的损坏、丢失，由卖方负责补齐。

4.13  技术资料

4.13.1 卖方应提供所用设备的使用、维修手册，维修密码和全套的电路原理图。

4.13.2 提供制造厂的检验、测试报告及合格证书,并提供设备装箱清单。

4.13.3 卖方认为有必要提供的其它技术资料及文件。

4.14  质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件和期限

4.14.1 卖方应严格按照专用设备材料制造国家标准和机械行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

4.14.2 货物到达使用单位后，卖方接到用户电话通知后，3天内派工程技术人员达现场。

4.14.3 在商检人员和卖方技术人员在场的情况下，对照配置及装箱清单开箱验收。

14.4卖方应保证所提供设备的技术性能达到用户标书所提出的各项要求，并符合国家商检及技术监督部门的检验标准。如在使用中发现技术参数达不到投标文件所要求时，用户可要求赔偿损失。如重要技术参数达不到要求，用户可要求退机，一般技术参数达不到要求，每一项按设备总价的10%赔偿。

14.5 设备验收合格后，双方共同签署设备验收报告。

4.15  检验

4.15.1 在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书 。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量和重量的检验不应视为最终检验，卖方检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明，并提供规定检验的证书。

4.15.2 货物运抵现场后, 设备到达目的地，招标人、投标人及买方聘请的相关人员共同开箱验货；买方可以向当地的技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后30天内，根据出具的检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

4.15.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在4.16.1规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门进行检查，并有权凭检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

4.15.4 在检验、验收过程中应遵照有关标准和验收规范进行。设备按照现行国标、部标、或者行业标准制造。对检测及验收不达标的设备，所发生的一切费用及给招标人造成的经济损失，均由投标人承担；招标人保留追究其经济及法律责任的权利。

4.16  质保和维修：

4.16.1 设备保修期限为一年。

4.16.2质量保证：卖方保证到货产品质量符合以下要求，否则买方有权要求索赔。

4.16.2.1 合同涉及全套设备均为全新产品，以厂家标准包装为准。

4.16.2.2 所供设备符合配置清单要求。

4.17  索赔

4.17.1 根据合同4.15和4.16规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A. 卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所付出的其他费用。

B. 根据货物低劣程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

C. 用符合规格要求的新零件、部件来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接费用，对更换件相应延长质量保证期。

D. 由于卖方设计、制造或安装缺陷造成现场改造或影响工作效率时，工作或修补缺陷的一切费用由卖方承担，并视情况扣除质保金。造成拖延工期时，按违约处理。

4.17.2 如果在买方发出的索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同4.17.1规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从质量保证金中扣回索赔金额。

4.18  迟、错交货

4.18.1 卖方应按照合同规定的时间和地点交货和提供服务。

4.18.2 如果卖方毫无理由的拖延交货，将受到以下制裁：罚款和（或）终止合同。

4.18.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和提供服务的理由、延误时间通知买方，买方在接到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货和提供服务的时间。当买方仍需要按期交货和按期提供服务时卖方应按期交货和提供服务，逾期交货和逾期提供服务应按照《合同法》的有关规定，按逾期交货和逾期提供服务的时间向买方偿付违约金，并承担由此而造成买方的其他损失及费用。核定损失额比率为每迟交七日，按迟交货物金额的0.5％计，不满七日按七日计。

4.18.4 产品错发时，除应承担由此多支付的一切费用外，并按 4.18.3款承担延期交货的责任。

4.19  违约罚款

4.19.1 除合同4.20规定外，如果卖方没有按照规定的时间完成系统安装、调试和提供服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的1-5%的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

4.20  不可抗力

4.20.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

4.20.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

4.21 税费

4.21.1 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

4.21.2 本合同价格为含税价。卖方提供的设备、服务（包括运输）等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

4.22  合同争议的解决

4.22.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交合同履约地仲裁机构进行仲裁。如仍不能解决，任何一方则可以将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

4.22.2 法院判决对双方均有约束力。

4.22.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

4.22.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

4.23  违约终止合同

4.23.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部货物。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

4.23.2 在买方根据上述4.23.1规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物和服务，卖方应对购买类似货物和服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

4.24  转让和分包

4.24.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

4.24.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

4.24.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

4.24  适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

4.25  合同生效及其他

4.26.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

4.26.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。

4.26.3 招标文件、中标单位的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。

4.26.4 如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。
(附件：主要投标文件的格式)
招标项目投标文件
项目名称: 

项目编号:
投 标 人： 

投标单位全权代表： 
 投标人：（公章）

投  标  函

新疆生产建设兵团招标有限公司：

我们收到贵公司         项目招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1.按照招标文件中的一切要求，提供招标材料、技术服务投标总价万元（人民币大写）￥：         万元人民币，明细见投标设备名称数量报价表。
2.如果我们投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按招标文件的规定，投标有效期为投标截止时间后90天

4.我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7.我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付招标代理服务费。

8.该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按招标文件规定，交纳        元的投标保证金。

10.综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、备品备件、专用工具及供应方式。

（3）技术服务。

（4）运输方式。

（5）要求项目单位提供的配合。

（6）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（7）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

电 报 挂 号：

传       真：

邮 政 编 码：

联   系  人：

                    投标人（公章）：

                            授权代表签字：

               二零一五年   月    日
法定代表人授权委托书
新疆生产建设兵团招标有限公司：

现委托       参加贵公司组织的        招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜，代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人情况
姓  名：                性  别：

年龄：                  职  务：                          

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：       

邮政编码：        

传  真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签章）

                                                   二零一五年   月    日

附件1：

投 标 一 览 表

投标人名称:                                                                    单位：万元（人民币）  

项 目 名 称 ：                                                                   项目编号：
	设备名称
	制造商
	数量

（套）
	设备价格
	运费保险费

（万元）
	交货期
	付款方式
	质保期
	备注

	
	
	
	设备单价

（万元）
	设备合价

（万元）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备品备件（如果有）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	专用工具（如果有）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）
	                                                              （小写：￥          ）


投标人法人或授权代表签字：

投标人盖章：

(注：投标保证金应单独用信封密封）                                                                                                             

投标一览表单独密封，投标文件商务标中也必须提供

附件2

投标方案系统设备名称、数量及报价明细表

项 目 名 称 ：                                                                                   项目编号：

	注：格式自拟，包括本系统的详细供货范围，配套原器件的规格、技术参数、数量、价格明细、产地、供货厂商名称等，如果不提供详细报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标方案系统设备名称、数量及报价明细表内必须含有第三章招标货物需求及技术规格要求供货范围所列全部设备材料，且设备材料必须报单价。如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。




投标人法人或授权代表签字：                                                    投标人盖章：

附件3              
到货计划表

投标人名称：                  　　　　　　                                                招标编号：

	序号
	设备、材料名称
	到货日期
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人法人或授权代表签字：

备注：投标人应对每台设备的到货日期逐一填写。

附件4

商 务 条 款 偏 离 表

投标人名称：　　　　　　                                                               招标编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在”偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在”偏离”一栏中标注”无”字样.
附件5

技 术 规 格 偏 离 表

投标人名称：　　　　　　　　　　　　                                                      招标编号：
	序号
	货物名称
	招标文件

条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在”偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在”偏离”一栏中标注”无”字样.
附件6

项目业绩表

投标人名称：　　　　　　　　　　　　                                                                 年     月    日
	序号
	项目名称
	所在地区
	交货时间
	规模
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人法人或授权代表签字：

附件7
投标人资格声明

投标人：                               （公章）                                                    填表日期：     年   月   日

	投标人 名称
	
	成立和/或注册日期
	
	电 话
	
	主管部门
	
	负责人
	
	职 务
	

	地    址
	
	邮 编
	
	传 真
	
	电 挂
	
	性质
	
	授权代表
	
	职 称
	

	单

位

简

历

及

机

构

设

置
	
	单

位

优

势

及

特

长
	

	单

位

概

况

（到开标月止）
	职员总数
	人
	一般工人
	人
	制造投标货物能力
	工厂名称
	
	地    址
	

	
	流动

资金
	
	资金来源
	自有资金
	万元
	
	外购件名称
	
	厂家、地址
	

	
	
	
	
	银行贷款
	万元
	
	易损件
	部件名称
	供应商全称
	地    址

	
	固定资产
	原值    万元
	资金类型
	生产性
	万元
	
	
	
	
	

	
	
	净值    万元
	
	非生产性
	万元
	近三年营业额
	年  份
	国    内
	出    口
	总    额

	
	长期负债情况
	
	短期负

债情况
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标情况
	产品名称
	商标、规格、型号
	上年产量
	产品技术先进水平
	优质品率
	曾获何级何种奖励
	中标情况
	产品用户名称

	开户银行名称
	
	地   址
	
	电    话
	


兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。          

 授权代表签字：
附件8
售后服务承诺书

该承诺书格式由投标人自行确定，但必须包括以下内容：

1、投标人报价应含其成本和相关的一切费用；

2、提供的备品备件清单及质保期内供本工程的备品备件价格清单；

3、技术服务及培训安排；

4、保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题；
5、其他投标人认为必要的承诺内容。

6、请提供一份详细的售后服务承诺书和计划书。

投标人法人或授权代表签字：                                            投标人盖章：
[image: image1.png]

































































































































































































































































































































































































































































































































电话：0993-2089133  传真：0993-2089033         1       新疆生产建设兵团招标有限公司编制
电话：0993-2089133  传真：0993-2089033           19     新疆生产建设兵团招标有限公司编制


[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



