南航镇泰楼发电机组改造工程

中国南方航空股份有限公司

镇泰楼发电机组改造工程
招标文件

业    主：中国南方航空股份有限公司
招 标 人：中国南方航空股份有限公司航空服务部
招标项目：南航镇泰楼发电机组改造工程

日    期： 二〇一一年二月十六日
目    录

一、工程概况

二、招标范围

三、投标单位资格条件

四、工程实施总体要求

五、投标报价及投标文件要求

六、发电机组工程技术要求

七、付款方式及结算原则

八、评标办法

九、合同签订
十、违约责任
十一、招投标日程安排

投　标　函

致：                                     
1、南航镇泰楼发电机房改造工程已获南航股份公司批准投资建设，并已完成各项前期工作，现决定对该工程进行招标，选定承包人。经资格初步审查，贵单位符合资格预审条件，现请贵单位参加该工程项目的投标。
2、如贵单位有诚意参加本工程的投标，请贵单位法定代表人或法定代表人授权人，携带营业执照、资质证书、项目经理建造师注册证复印件一套（加盖公章）于2011年 　　月 　　日下午3:00点到广州市老机场航云南街185号南航航空服务部二楼会议室参加发标会，购买招标文件，同时踏勘工地现场。

3、本招标项目招标文件每套售价￥1000.00元人民币（现金），招标文件售后不退；图纸押金￥2000.00元人民币（现金）。

4、招标文件购买费请交到  广州市老机场航云南街185号南航航空服务部二楼会议室，交费后领取招标文件及设计图纸。

5、招标工程详情及招标时间安排请参阅招标文件。

联系人（航空服务部）：杨桦  闫海宽 
联系电话：020-86129496  

联系人（技术支持）李栋  刘兵

联系电话：020-86112840　 86134181 

招标人：中国南方航空股份有限公司航空服务部

                      　　  日  期：  二〇一一年二月十六日
一、工程概况
1、工程名称：南航镇泰楼发电机组改造工程
2、工程地点：广州市老机场镇泰楼

3、工程内容：发电机组采购及相应系统工程、土建装修工程、安装工程（电气、消防工程）

4、 建设单位：中国南方航空股份有限公司

5、 设计单位：中国轻工业广州设计工程有限公司

二、招标范围

因生产需要，我公司决定在镇泰楼进行发电机组改造。按照南航镇泰楼发电机组改造工程工程设计文件的要求，结合现场实际情况完成相应的发电机组采购及相应系统工程、土建改造、装修、电气、消防等工程内容。具体要求见图纸和附件一：《南航镇泰楼发电机改造工程补充说明》。
三、投标单位资格条件

1、投标人必须具有独立法人资格，同时具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级（含）及环保工程专业承包叁级（或以上）资质、机电设备安装工程专业承包叁级（或以上）资质；
2、投标人拟派出的项目经理应具有国家注册房屋建筑二级（含）以上建造师资质；

3、投标人应具有足够的专业技术人员，公司内部质量管理体系健全，项目组织机构完善和到位；

4、投标人应具有控制工程质量的设备工具及检测试验仪器。

四、工程实施总体要求

1、工期：总工期为 75 个日历天工期自发包人正式通知承包人进场施工之日起计。

（1）开工日期：暂定    年   月  日（收到中标通知书的二日内） 

完工日期：暂定   年   月  日。

（2）业主欢迎各投标人根据企业自身实力，通过施工组织设和施工措施的优化组
合，合理调整优化工期；在施工过程中，通过加强各项组织管理措施，加大人力物力等各方面的投入，在确保工程质量和安全文明施工的前提下，尽可能缩短工期目标，并在投标文件中予以明确。

2、质量标准：合 格。
    承包人应严格按照施工图、招标文件和相关施工、验收规范的要求进行精心施工，确保工程质量达到优良目标；施工过程中做到安全、文明施工。
3、承包方式： 采用总价包干的方式
（1）本工程采用招标文件范围内总价包干形式，承包人包工、包料、包质量、包工期、包造价、包安全、包文明施工完成招标范围内所有内容。

（2）未经建设单位和监理单位书面批准同意，任何工程内容不得分包或转包。
4、项目负责人

项目管理实行项目经理责任制，承包单位应建立完善健全的项目管理组织机构，包括项目经理、工程技术负责人、施工员、资料员和安全员等，人员专业应配套齐全；项目经理全权代表总承包单位实施现场管理，全面负责工程质量管理工作，协调各专业工种按质、按量完成招标项目。投标人在投标文件中提供的项目经理人选必须与中标后实际到位人员一致，该项目经理应至始至终常驻现场对项目的实施进行管理，如施工过程中因工作需要确有变动，必须事先征得甲方书面同意。
5、材料设备采购：

本工程所用的建筑材料和设备原则上由施工单位采购，所有材料设备必须符合设计、规范及招标文件的要求，施工安装所需的材料和设备进场前必须提供样板和相关的质量证明文件报监理、建设单位审批确认后，方可进场使用。对《主要材料设备品牌推荐表》中所列的材料，应从《主要材料设备品牌推荐表》所推荐的品牌中每项材料选定一个品牌，并在投标文件中予以明确。

6、档案资料：

承包人应按《广州市建设工程档案编制指南》及中国南方航空股份有限公司档案部门的要求及时做好工程资料的整理编制工作，并在工程竣工验收后30天内，向甲方提交一式三份完整的、符合要求的工程技术档案资料（其中一份原件，两份复印件），三套竣工图，交甲方档案管理部门。
7、临时设施：

（1）施工现场设置有供电、供水点，承包单位应在开工前按建设单位物业管理部门要求申报接用临时用水、用电，驻场施工单位发生的水电费用按老白云机场现行标准计取，费用在工程结算前结清。

（2）本工程施工现场不允许搭建临时设施，由施工单位在南航办公区之外自行解决。

8、工程保修

施工承包人承担完成的各项工程的保修期参照国家现行建筑工程保修有关规定的保修期限实行。保修期自竣工验收之日起计算，防水工程五年，未规定的项目按国家现行规定执行。在保修期内因施工质量问题而造成的返修，费用由承包人负责。

9、其他

招标文件与图纸有冲突的，以招标文件为准。

保修期内，承包单位应提供免费的维护服务和定期检修服务。
五、投标报价及投标文件要求

1、投标报价：

1.1投标人应根据招标文件、设计图纸、答疑说明和现场踏勘情况自行计算工程量。
对于因承包单位计算错误或漏计造成的误差，建设单位在竣工结算中不予调整。
1.2本工程报价参照定额：

建筑工程：执行2010年《广东省建筑与装修工程综合定额》及相关配套文件；

安装工程：执行2010年《广东省安装工程综合定额》及相关配套文件；

市政工程：执行2010年《广东省市政工程综合定额》及相关配套文件；

1.3主要材料、其它材料的价格：参考《二〇一〇年第四季度广州地区建设工程材料
（设备）厂商价格信息》。

1.4机械台班费参考《二〇一〇年第四季度广州地区建设工程机械台班指导价格》。

1.5、投标报价（即投标总价）应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税
金、规费和措施项目费等各项费用，并且充分考虑市场人工、材料、机械价格变动等不可预见的风险费用。

1.6本次招标业主单位将设定投标报价最高上限，投标单位所报投标总价若超过此上
限，将导致废标。该投标报价最高限价将在规定的递交投标文件截止时间之前公布。

1.7其他要求

（1）本项目的报价，须为设备或工程完税后的人民币报价，由报价单位考虑一切与本工程相关及配套的所有所需费用（其中进口设备的报价为货到工地价、深化设计等）。此外，此项目各单位报价时应开列详细的设备材料明细或内容。

（2）本次购买方采购的柴油发电机组是作为南航镇泰楼的备用应急电源用，容量是≥640KW，安装地点位于南航镇泰首层发电机房。其报价内容包括柴油发电机组的供货、安装、调试和机房的环保工程，因此卖方必须具有《环保工程施工资质》，在报价时卖方应对柴油发电机组本体和环保工程项目分别进行报价，同时卖方应负责环保工程项目的报建、设计、施工及验收取证。

（3）本项目所要求的技术规则是应用于南航计算机中心、南航电子商务备用柴油发电机组。它包含了该设备功能设计、结构性能、安装调试、人员培训、售后服务及机房内的进风、排风、吸音、消音和环保工种的报建、设计、施工、验收。

（4）施工方必须提供的技术文件

A柴油发电机组的总安装图；

B柴油发电机组控制柜（含同期切换柜）资料；以上两项在签定合同后两周内提供

C使用手册、机组出厂试验报告，机组产品质量证明书、机组产品质量证明书、机组产品合格证、发动机原厂质量文件和产品进口有关文件（中、英文）各六套。

D品质保证：必须通过ISO9001&ISO9002认证。

（5）.柴油发电机组和配套环保工程的质量保修期为二年，保修期内若因材料或工艺而造成损坏，则由卖方负责提供零配件并负责修复。

2、投标文件要求：

投标人应按下列名称、内容、顺序及格式编制投标文件：
（1）投标文件包括以下内容：
·   法定代表人证明书（复印件需加盖公章）（投标格式一）；
· 法定代表人授权书（复印件需加盖公章）（投标格式二）；
· 投标保证书（投标格式三）；
· 开标一览表（投标格式四）；

· 投标报价一览表（投标格式五）；---必须按招标方格式和内容填写完整
· 主要材料设备品牌确认表；（投标格式六）

· 投标价格文件（按清单计价方式编制投标书，投标文件包括
发电机组部分（附表）；建筑安装部分：封面、编制说明、投标总价、工程项目投标总价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费分析表、主要材料、设备价格表）；

（2）投标文件的包装密封要求：
    投标文件应装订成册，一式三份（一正本二副本），密封包装于一个包装袋内；封面标明项目名称、投标人名称并加盖投标人单位公章，封口处加盖投标单位公章。

3、投标有效期 

投标人应按招标文件规定的日期、时间和地点将投标文件递交给招标人。投标文件在本文规定的投标截止日期起30日历天内，所有投标文件均保持有效。

4、投标截止时间

本次招标的投标截止时间为： 2010年 月  日下午3：00（北京时间）。

　　

六、发电机组工程技术要求

1、项目范围

1.1 自启动整机原装进口柴油发电机组。

1.2 备用功率≥640KW
1.3 数    量：1  套

1.4 机组及辅助系统的方案设计。

1.5 机组配电系统的方案设计。

1.6 发电机房环保、土建工程的方案设计。

1.7 机组及辅助系统的安装、调试及水、电、油管线连接的施工及验收。

1.8 发电机房环保工程的施工安装。

1.9 发电机房土建工程的施工。

1.10具体包括以下内容：

（1） 负责柴油发电机组及附属设备的运输、卸货、就位、现场安装、开机调试。其附
属设备包括日用油箱、排烟管、电缆、自动转换柜。

（2） 负责提供、安装自主机引出的排烟管道和消音器。

（3） 负责完成自发电机主机至自动转柜的电缆连接及站外自启动控制电缆的安装。

（4） 负责完成自动转换柜至配电房的电缆连接。

（5） 负责安装日用油箱至发电机组的供、回油管道的安装。

（6） 负责发电机组自动转换柜的卸货、就位、固定安装及相关电气管线的连接。

（7） 负责发电机房相关改造的土建施工工程。

（8） 发电机房要采取降噪和烟气除尘隔热措施，均应由产品供应商进行二次深化设计
以达到国家及广州地区的环保要求（噪声标准达到《城市区域环境噪声标准》（GB3097-93）2类标准、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类昼间标准，烟气标准达到《广东省大气污染物排放标准》(DB44 27-89)一级标准）。
2、机组必须符合以下技术规范和标准

    发电机组设计制造和测试标准符合IS08528、BS5514、AS2789。

机组整机技术条件应符合国家标准GB2820－90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合国际标准IS03046/1、IEC34、BS800、BS4999、BC5000、BS5514、 VDE0530、 DIN6271和IS09001质量标准证书。还要符合GB12699－90《工频柴油发电机组额定功率、电压 及转速》。

3、机组全部技术参数和性能必须符合以下技术条件：

3.1、工作环境

3.1.1工作地点：广州市机场路镇泰楼

3.1.2环境条件
环境条件（室 外）：温度0-50℃

    最大相对湿度98%

气   候：海洋性气候、盐雾腐蚀

3.2、柴油发电机组整机采用国际知名品牌原装进口设备，发电机、柴油机、控制屏必

须是国际知名品牌原装进口产品。

3.3、标称功率测定工况条件要求：功率必须是标准工况条件下测量值，即在海拔高度

为≥1000米，环境温度为≥45℃，相对湿度≥85%情况下达到标称功率。如投标品牌的标称功率非此环境条件下测定的应对机组功率进行修正。经修正后之功率必须符合要求。

3.4、投标品牌的柴油发电机组有超过30年制造经验，在中国市场有10年以上的使用

经验，且在广东省内有超过5个1000KW以上发电机安装及机房装修项目成功案例（提供相关用户证明文件包括合同书）。

3.5、机组大修期应不小于15000小时。

3.6、机组制造商在广东省内设有大型的专业维修厂，并设有备品备件仓库，能够提

供24小时售后服务和零配件供应。投标人在广州市内必须具有售后服务机构，能够在接到用户故障电话后2小时内到达现场服务。
4、柴油发电机组技术要求

4.1、机组要能在紧急状态下自动启动，并能在15秒内接带负荷，当市电恢复或紧急

状态消失时，机组应能自动停机，恢复市电正常供应。

4.2、机组采用高速机组（转速为1500rpm），电起动，发电机应为无刷、自励，控制

屏随机配带。              
4.3、机组底座应设合适的减振措施，机组的噪音在规定的条件下不应超过110dB。

4.4、机组配备容积不大于1m3的油箱。发动机使用燃料采用0#柴油，需配备油水分离

器。

4.5、机组、排烟、供油、并机系统由投标人作具体配置。

4.6、所投标的机组应明确备用功率。

4.7、应注明所投柴油发电机组中的柴油机、发电机、电控箱的制造厂及产地。注明机

组配件的来源、生产厂家及性能。

4.8、明确柴油机的缸数、缸径、行程、排量等指标。

4.9、技术参数

（1）　机组功率：≥备用功率640KW。

（2）机组功率标定工作环境：海拨1000米，相对湿度85%，环境温度-5 0C～45 0C。

（3）柴油发动机技术数据

A. 采用原装进口柴油发动机。

B. 柴油发动机转速1500r/min。

C. 调速系统：电子调速。

D. 排量：≥14升。

E. 缸数：6缸或以上。

F. 排烟最大背压（千帕）：≥4KPa。

（4）发电机技术数据

G. 发电机额定电压：400／230V。

H. 发电机频率 ：50Hz。

I. 发电机功率因素：0.8。

J. 接线方式：三相四线制。

K. 发电机类型：交流无刷永磁同步电机，数字式电子电压调节（DVR）。

L. 控制电源电压： 直流24V。

M. 波形失真：不大于10％。

N. 超速能力：发电机应能承受高于同步值25%的超速运转。

O. 电压调节率：在以下各情况下电压调节率均在±1%以内：

a) 功率因数：0.8 

b) 从空载到满载波动

c) 从冷机到热机

d) 转速下跌4.5%范围内
P. 电压／频率波动率：≤0.5％。

电压稳定时间：≤1秒

频率稳定时间：≤1秒

Q. 电压调整范围：±5%。

R. 频率调整范围：0～5%。

S. 带控制开关屏、显示屏。

T. 电压波形失真：≤5%。

U. 空载电压整定范围：不小于95%～105%。

V. 冲击负荷能力：过电流300%，持续时间10秒钟。

W. 带消防联动控制装置。

X. 发电机防护等级为IP22。

Y. 发电机绝缘等级为H级。

Z. 带与BA系统联系的串行通讯端口。

（5）机组总体要求

AA. 发电机组应有以下三种启动方式：

AB. 手动开关起动

AC. 市电失电自动启动

AD. 远程控制启动

AE. 机组的自动启动成功率：≥99%

AF. 噪声：≤110dB

AG. 绝缘电阻：电气回路对地≥0.5MΩ

4.10、机组由酸性蓄电池起动，电池容量能连续起动机组六次，并有柴油机拖动的充

电机及有市电提供电源的电池充电机。

4.11、机组报警装置：

（1）发动机水温过高报警。

（2）机油压力报警。

（3）发动机超速报警。

（4）机组运行时传感器故障报警。

4.12、机组控制盘基本配置：

（1）配置微电脑控制屏，液晶数字显示完成以下参数的显示：发电机电压、发电机电流、发电机频率、有功功率。发动机转速、发动机油压、冷却水温。系统直流电压、蓄电池电压。同时，控制屏须具有防震、防水、防电磁波干扰，机壳防护等级为IP22，具有故障储存、实时报警和系统自诊断功能。

（2）控制按钮（运行、关机、自启动）、指示灯、测试按钮、复位钮、紧急停机按钮、电压调节电位器等。

（3）配置微电脑自动控制屏，为配电监控系统提供机组的运行状态和故障信号接点，

提供RS-485通信接口、通信协议，通信协议应为标准的、开放的。以便于系统可以方便的检测到发电机组的电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、有功电能、电池电压、机组运行时间等参数。

4.14、提供机房设备的详细安装图及中文安装手册、中文操作手册等资料。

4.15、业主提供的土建条件亦作为今后安装的依据。

4.16、投标人须提供制造商原厂印刷资料并保证其真实性，如发现弄虚做假将导致废标。

4.17、投标人应将备用柴油发电机组性能技术参数表（见下表）同投标书一同附上，

以便业主了解机组的各项指标。

注：各项要求中“不可偏离”部分为必须满足，不满足将导致废标。
备用柴油发电机组性能技术参数表

表1：柴油发电机组 1 套

	名称
	招标要求
	投标设备
	备注

	柴油发电机组制造厂、品牌及产地
	国际知名品牌，整机原装进口
	
	不可偏离

	型号
	
	
	

	备用功率（KW/KVA）
	≥640KW/800KVA
	
	不可偏离

	标称功率测定工况条件
	海拨1000米，相对湿度85%，环境温度-5 0C～45 0C
	
	

	额定电压（V）
	230/400
	
	不可偏离

	额定频率（HZ）
	50
	
	不可偏离

	距离1米的噪音（dBa）
	
	
	

	外形尺寸  长（MM）
	
	
	

	          宽（MM）
	
	
	

	          高（MM）
	
	
	

	重量(KG)
	
	
	


表2：柴油发动机
	名称
	招标要求
	投标设备
	备注

	柴油发动机制造厂、品牌及产地
	国际知名品牌产品，原装进口
	
	不可偏离

	型号
	
	
	

	汽缸数量及排列
	6缸或以上
	
	不可偏离

	汽缸排量（升）
	≥14
	
	不可偏离

	转速（转/分）
	1500
	
	不可偏离

	转速调节方式
	电子
	
	不可偏离

	起动方式
	24V直流电源起动
	
	不可偏离

	冷却方式
	整机风扇水冷却
	
	不可偏离

	机油消耗率
	
	
	

	散热器冷却风量（立方米/小时）
	
	
	

	散热器出风背压（千帕）
	
	
	

	排烟最大背压（千帕）
	≥4Kpa 
	
	不可偏离

	排烟口尺寸（MM）
	
	
	

	燃烧用进风量（公升/秒）
	
	
	

	排烟温度（℃）
	
	
	

	排烟量（立方米/钟）
	
	
	

	排到冷却水热量（KW）
	
	
	

	排到废气热量（KW）
	
	
	

	柴油机辐射（KW）
	
	
	


表3：交流发电机
	名称
	招标要求
	投标设备
	备注

	交流发电机制造厂、品牌及产地
	国际知名品牌产品，原装进口
	
	不可偏离

	型号
	交流无刷同步电机
	
	不可偏离

	类型
	
	
	

	相数及接法
	三相四线
	
	不可偏离

	额定电流（A）
	
	
	

	励磁方式
	无刷永磁
	
	不可偏离

	调压方式
	数字式电子电压调节（DVR）
	
	不可偏离

	绝缘等级
	H
	
	不可偏离

	防护等级
	IP22
	
	不可偏离

	电压波动率（%）
	≤0.5
	
	不可偏离

	频率波动率（%）
	≤0.5
	
	不可偏离

	电压稳定时间
	≤1秒
	
	不可偏离

	频率稳定时间
	≤1秒
	
	不可偏离

	超速试验
	发电机应能承受高于同步值25%或以上的超速运转试验
	
	不可偏离

	起动容量（KVA）
	
	
	

	瞬变电压下降（%）
	在额定负载40%～70%运行时，一次加载或减载40%的负载，电压波动不超过10%
	
	不可偏离

	三相不平衡负载
	在各相电流均不超过额定值的情况下，允许各相电流之差不超过额定值20%
	
	不可偏离

	冲击负荷能力
	过电流300%，持续时间10秒钟
	
	不可偏离

	电压稳态调整率（%）
	
	
	

	电压瞬态调整率（%）
	
	
	

	频率稳态调整率（%）
	
	
	

	频率瞬态调整率（%）
	
	
	

	高压试验(V)
	
	
	


表4：控制屏
	名称
	招标要求
	投标设备
	备注

	控制屏制造厂、品牌及产地
	国际知名品牌产品，原装进口
	
	不可偏离

	型号
	
	
	

	类型
	微电脑全数字液晶显示控制屏
	
	不可偏离

	防护等级
	IP22
	
	不可偏离

	通信接口及协议
	RS485采用开放协议
	
	不可偏离

	储存温度
	
	
	

	交流电压和电流量的计量精度
	
	
	

	频率的计量精度
	
	
	

	控制系统试验温度范围
	
	
	

	控制系统防水及防震试验
	
	
	


5、每台机组供货范围应包括但不限于以下内容：

5.1全新柴油发动机。

5.2交流发电机。

5.3控制系统。

5.4自动转换系统及保护装置。

5.5电子调速器。

5.6维护专用工具。

5.7机组应配置的其它附件。

5.8一立方日用油箱、加油泵、油管路

5.9调试用800升0号柴油、润滑油及防锈液等。

5.10卖方应向买方提供必要的备品备件，备品备件应是新品，与设备同型号，同工艺。报价时卖方应填写下列备品备件清单表（卖方提供，买方审核）：

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.11若设备日常维护保养需使用专用工具，则卖方应向买方提供，报价时卖方应填写下列专用工具清单表：
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


6、机房环保工程系统的技术要求： 

6.1、机房环保工程技术要求：
(1)通风：合理良好的通风量能使发电机组处于最佳工作状况，进风采用风机强制进

风，出风利用机组风机强制排风。

(2)减震：震动是噪音之源， 减少震动的手段有两方面，一是机组水平安装调校

好，二是加装高效减震器，经过两方面的处理，将震动减至最低限度。排烟消声器等与构筑物之间实行软性联接减少震动传递，以防止震动传出机房外。

(3)消音、吸音：发电机组噪音约为110分贝左右，须减至昼间55分贝（建筑物红线

外一米处测点），室内用铝合金微孔吸音板衬四周墙体及天花，消除发电机的混响音，进风口加装消声器，出风口加装消声器，门用高效隔声防火材料制造。

(4)废气、烟色处理：尾气经过处理后，林格曼浓度为0-1级，达到国家环保排放标准。

6.2、环保工程设计及施工：

机房环保工程设计及施工由投标人负责完成，投标人必须具有建设主管部门颁发的环保工程专业承包叁级（或以上）资质、机电设备安装工程专业承包叁级（或以上）资质，如投标人没有资质可与具有以上资质的单位联合投标，机房环保工程设计方案必须满足技术要求并符合国家的有关标准。投标人应根据设计院设计图在投标文件中提供机房环保工程设计方案及施工方案。

7、竣工及交货要求

7.1、竣工交付运行时间：合同签定后后75个日历天内.
卖方按期将货物运至合同交货地点卸货，并完成安装调试验收和环保工程的施工、验

收等，并取得相关验收证书。

7.2、交货地点：广州南航老机场镇泰楼发电机房内（卖方负责卸车及运输工作）
7.3、包装要求

（1）货物的包装和发运必须符合系统的产品特性要求。

（2）为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、缺失或损坏，由投标人承担一切责任。

（3）每一包装箱必须附有装箱清单。

7.4、发运要求

（1）每件包装上明显地标注下列标记：

A. 收货人。

B. 产品名称。

C. 合同号。

D. 品种号和箱号。

E. 到货地点。

F. 外形尺寸（度×宽×高），单位以㎜计

（1）根据货物的特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

（3）在设备发运前10天将准备发运的货物名称、规格、数量、每件包装箱的号码、毛重及对货物的装卸、储存和特殊要求以传真的形式通知业主。

7.5、运输及现场保管

（1）供货商负责设备材料货到现场过程中的全部运输，包括运输过程中的中转和货到现场的库存（如果有的话）。

（2）供货商负责运输过程中的装卸与货物在现场存放点的就位。业主免费提供场地。

（3）货物在现场的保管由供货商负责，机组安装、验收交付完毕。

8、项目管理和责任

8.1、项目负责人和项目管理小组

（1）供货商对本项目应设立项目负责人和项目管理小组，负责合同执行全过程。

（2）项目负责人在柴油发电机组的设计、制造、安装方面应具有一定的水平。报价书中应介绍项目负责人的姓名、性别、年龄、职位、职称和从事该项目的简历。

9、验收

9.1、竣工验收由供货商专职工程师主持完成，调试应通知业主的相关人员参加。

9.2、所有验收文件、测试报告、资料要提交业主完整的四套（一正三副），以作设备留档备案。

10、质量保证

10.1、系统验收合格后两年为质保期，质保期内供货商免费提供设备正常使用情况下的

维修及保养服务。

10.2、供货商应有可靠的售后服务保障，在本市有固定的维修服务点，能提供正常的技

术、备品备件服务。

10.3、机组出厂前做质量检测，交货时提供测试报告和质量合格证明文件。

10.4、供货商有24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间小于2小时并在24

小时内解决问题。同时供货商负责售后免费保养保修二年，质保期内定期派工程师到现场维护和巡查。保质期后如果业主要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。

10.5、制造商执行的货物制造、检验和验收的标准。

10.6、供货商在业主提供的土建条件下，所提供的机组及其有关技术数据必须满足环

保的要求同时保证机组的正常运行工况。

10.7、供货商应保证主要零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要零部件必须

能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，业主发现产地不符合要求，投标人应无偿更换或负进一步责任。

10.8、质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更

换上的零部件还应有继续两年的质保期。

10、技术文件及培训

11.1、供货商提供包括但不限于满足系统安装、使用和维修的技术文件。

11.2、供货商必须为业主培训出合格的能进行系统的操作和维修的人员3名。

12、业主的配合

在合同履行过程中，业主将提供必要的配合协调，如根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与供货商一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件（有偿供水供电）等。

七、付款方式及结算原则

1、付款方式：本工程的中标价为合同价，该价款是拨付工程款的依据。

（1）施工合同签订并提交履约保证金后，支付合同价的20%；

（2）工程竣工验收合格后，支付至合同价的80%；

  （3）工程完成结算审核后，工程款项支付至结算审定价的95%，剩余5%作为工程质量保修金。保修期满后，若无质量问题，支付剩余5%的保修金。

2、结算原则： 
（1）、本招标工程以招标文件、设计图纸、招标答疑会纪要、中标人的投标文件、合同条款、甲方规定定额及其他补充资料作为最后结算的依据。

（2）、投标单位按招标文件、设计图纸、答疑纪要并结合现场踏勘情况所编制出的工程预算书及报出的投标总价，在标书中如有单位与金额不符，计算失误者，均不作变更修改。

（3）、由于业主方原因，造成工程量、材料变化的，应及时办理现场签证。签证工程按实际工作量调整，结算时，套用相应的2010年《广东省建筑与装修工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》及有关补充规定，材料价差参考2010年第四季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，如以上依据不足，则以双方书面确认的市场价为调整依据。最后增减工程结算价=计费后的造价×95％。

（4）、甲方选定的材料与设计或招标文件不符时，材料价差做独立费计，不计下浮系数；

（5）、本工程中措施项目费在任何情况下都不给予调整，中标价即为结算价。

（6）本工程价款不随物价变化调整。

　八、评标办法

1、废标

投标人或投标文件有下列情况之一者将视为无效投标：

（1） 投标人法定代表人或其授权委托人未按时参加开标会议或未能出示有效身份
证明的； 

（2） 投标人在开标会上未能提供营业执照（副本）原件、资质证书原件、及项目经
理建造师注册证原件的；

（3） 投标文件逾期送达的；

（4） 投标文件未按招标文件要求标志密封、加盖公章； 

（5） 投标文件未按招标文件要求编制，存在严重缺项的；

（6） 投标文件拒绝接受招标文件提出的要求或对招标文件要求有重要保留的； 

（7） 投标文件中工期、报价、质量等关键承诺不清； 

（8） 投标报价有重大漏项和错误的；

（9） 投标报价高于招标业主单位设定的投标报价最高限额的；

（10）在评标过程中对评标人员故意施加影响或影响评标秩序的；

（11）有效投标单位少于三家的将重新招标。

2、评标、定标
经招标人严格筛选，获准参加本次投标的施工单位均符合资格条件要求，本工程评标采用 “经济标评审法”，对于工期、质量等实质性承诺满足招标文件要求的投标文件，评标小组将对其投标报价的完整性、合理性、经济性等进行评审。
（1）在所有有效投标文件中去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值下浮1%为评标参考价;

（2）当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于或低于评标参考价1%，扣1分，得分精确到小数点后两位；

（3）如投标单位没有按照《主要材料设备品牌推荐表》（附件二）中的推荐品牌选定材料，将在该单位的经济标评标得分中扣减25分；

（4）按经济标的评分从高到低排序，得分相同的投标文件，由评标委员会确定其排序的先后。

（5）得分最高的为中标人，若第一中标人放弃中标权利，则取第二高分者为中标单位。中标人的投标报价即为中标价。

九、合同签订
招标人和中标人应以招标文件、招标答疑会纪要、中标人的投标文件及其他与该工程有关的资料为依据，发包方、承包方参考《广东省建设工程施工合同范本（2009）》签订施工合同，中标价即为合同价。

房屋维修工程施工合同
发包人:（全称）   中国南方航空股份有限公司    
承包人:（全称）                               
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南航镇泰楼发电机组改造工程

工程地点：南航老机场镇泰楼

工程内容：  土建、钢结构、水电安装等  发电机组采购及相应系统工程、土建装修工程、安装工程（电气、消防工程）

资金来源：   企业自筹  
二、工程承包范围

承包范围: 南航镇泰楼发电机组改造工程施工补充说明
三、合同工期

工程合同工期总日历天数： 75 天。

拟从  2010 年  　 月 　 日开始施工，至 2011  年  　月 　日竣工完成。
四、质量标准

1、工程质量标准：    合格     

2、工程质量应当达到本合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，发包人责令承包人进行整改以达到约定的质量标准，工期不予顺延。
五、合同价款 

合同暂定总价为：小写￥         元

大写人民币：  　　　 

    该价为暂定价款，承包人包工、包料、包质量、包工期、包造价、包安全、包文明施工完成招标文件及其附件规定范围内的所有内容。对于因承包单位计算错误或漏计造成的误差，建设单位在竣工结算中不予调整。

六、保险

1、工程开工前，承包人应为施工场地内自有人员办理意外伤害保险；保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

2、当合同工程发生保险事故时,被保险人应及时通知保险公司,并提供有关资料。责任人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险公司的报告和索赔工作。
3、当合同工程施工的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险公司，并在合同履行期间按本合同保险条款的规定保证足够的保险额，因而造成的费用由责任人承担。
七、误期赔偿费

由于乙方的原因，造成工程分部工程不能按同要求或工程不能如期竣工验收，每逾期一天支付  合同总价的3‰  作为违约金，最高限额是（  合同价款的5%   ）。工期提前不奖励。

八、进度款

根据工程完成形象进度支付进度款，具体为：

1、施工合同签订并提交履约保证金后，支付合同价的20%，计人民币￥          元；
2、工程竣工验收合格后，支付至合同价的80%，计人民币￥          元
3、工程完成结算审核后，工程款项支付至结算价的95%，剩余5%作为工程质量保修金。保修期满后，若无质量问题，支付剩余5%的保修金。

4、发包人每次向承包人支付进度款，承包人均须向发包人提供等额建筑行业专用发票；工程完成结算审核后支付结算款时，承包人须向发包人提供剩余未付工程款（含保修金）的等额发票。

5、本工程不接受委托付款。

6、履约担保
（1）施工合同签订后支付工程预付款前，乙方向甲方提供本合同标的额10%的履约担保，履约担保可以是保函，或现金存入甲方指定帐户（格式详见附件）；
（2）履约担保在完成工程结算审核后解除，甲方在支付工程结算款时将履约保函或履约保证金退回乙方。

九、通讯联络

1、各方通讯地址和收件人：

发包人:中国南方航空股份有限公司
通讯地址：广州市机场路航云南街185号航空服务部　收件人 杨桦   邮编：510406

承包人:     

通讯地址：
收件人：        邮编：     
监理单位:广州南航监理工程有限公司   

通讯地址：广州市机场路278号广州南航监理工程有限公司                         收件人：刘　兵         邮编：510406

技术支持单位:中国南方航空股份有限公司总务部   

通讯地址：广州市机场路278号康达楼   　　　收件人：　　   电话：　　　　　 邮编：510406
2、发包人代表

发包人任命的发包人代表是（　　杨 桦　　），联络通讯地址如下：

通讯地址：广州市机场路航云南街185号航空服务部
邮政编码： 510406                 联系电话：020-86129496　
3、监理工程师

负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

监理单位：广州南航监理工程有限公司        

法定代表人 ：陈振友  
（刘兵  ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：广州市机场路278号             邮政编码：510406

联系电话：020-86134181                   传真号码：   020-86130254    

4、承包人代表

承包人任命（ 　　　　 ）为承包人代表，其通讯联络地址如下：

通讯地址：           联系电话：           邮政编码：      
十、 事故处理

[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



1、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按规定立即上报有关部门，通知监理工程师和发包人，并及时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
十一、竣工结算与结算款

1、结算方式为固定总价（招标文件约定包干范围）+按实结算（暂估价和暂定工程量）。
2、、结算的依据：本招标工程以招标文件、设计图纸、招标答疑会纪要、中标人的投标文件、合同条款、甲方规定定额及其他补充资料作为最后结算的依据。
3、由于发包人原因，造成工程量、材料变化的，应及时办理现场签证。工程变更、施工现场签证、新增工程、专业暂估价、暂定工程量部分，结算时发包人、承包人应分别按下列方法调整分部分项工程项目费。

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，结算时套用相应的2010年《广东省建筑与装修工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》及有关补充规定，中标文件中已有此项材料价格的，则按中标文件执行，中标文件中没有此项材料价格的，材料价差参考2010年第四季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，如以上依据不足，则以双方书面确认的市场价为调整依据。最后增减工程结算价=计费后造价×95％。
4、发包人选定的材料与设计或招标文件不符时，材料价差做独立费计，不计下浮系数。

5、本工程中措施项目费在任何情况下都不给予调整，中标价即为结算价。

6、本工程价款不随物价变化调整。

十二、质量保证金

质量保证金的金额及扣留：为结算完毕付尾款时扣留结算价的5% 。
十三、合同争议

争议或认定机构：向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十四、合同解除

1、发包人承包人协商一致，可以解除合同；

2、因不可抗力致使合同无法继续履行，发包人承包人可以解除合同；

3、承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

承包人未能在规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的10天内仍未开工的；进度计划未表明有停工而且监理工程师也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达10天或累计停止施工时间达10天的；

十五、合同解除的支付

1、 根据第十四.1条解除合同的，按达成的协议办理结算和支

付工程价款。

2、 根据第十四.2条、第十四.3条解除合同的，发包人向承包人支付合同解除之日前
已完成的尚未支付的工程款。
十六、工程材料
本工程所用的建筑设备和材料由承包人按招标文件要求采购，所有进场材料和设备必须经监理和发包人认可后方可使用，并按规定办理报批手续。严禁不符合质量要求的材料在本工程中使用，否则发包人有权责令整改、停工，所造成的一切经济损失完全由承包人负责；

十七、施工安全及其它：

承包人按施工规范做好施工质量、安全管理，文明施工，物件堆放整齐，道路畅通，保持周边环境卫生清洁，因施工损坏公共设施，由承包人负责赔偿。在施工期间发生的施工质量、安全事故，均由承包人负责。另外，承包人现场施工人员必须严格遵守广东省治安管理条例，确保不发生违法事件；

十八、工程保修：

工程通过最终验收并投入使用之日起二年内免费保修（其中防水项目保修五年）；

十九、竣工资料

工程资料由承包人统一按市城建档案馆和发包人要求进行组卷归档编制，向发包人提供一式四份工程竣工资料。
二十、工程分包 
1、非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。 
2、承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。 

3、工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。 

4、分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
二十一、组成合同的文件：

（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）合同条款（4）合同附件（5）标准、规范及有关技术文件（6）图纸(7)招标文件及其附件（8）答疑会议纪要（9）投标文件及其附件

二十二、合同份数

    合同正本的份数（ 贰份   ），其中发包人（ 壹  ）份，承包人（壹  ）份。合同副本的份数（ 陆份   ），其中发包人（ 叁  ）份，承包人（叁  ）份。

二十三、合同生效

本合同订立时间：            年           月           日

本合同订立地点：  广州市   
发包人承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

附件：工程质量保修责任书

（本页无正文）

发 包 人 （公章）：                        承 包 人 （公章）：

法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：

（或）授权代表（签字）：                （或）授权代表（签字）：

年    月    日                             年    月   日
工程质量保修责任书

发包人:（全称）   中国南方航空股份有限公司          
承包人:（全称）                                     

为保证 南航镇泰楼发电机组改造工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1、 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、装饰装修工程、弱电工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围为本次工程改造的所有项目。

2、 质量保修期

 质量保修期从工程实际竣工之日算起：

1、屋面防水工程、外墙面的防渗漏工程为 伍    年；

  2、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  贰   年；

3、装饰装修工程为   贰     年；

4、其他项目：本次改造工程的其他项目质量保修期均为贰年。

三、质量保修责任

1、 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

2、  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

4、  质量保修完成后，由发包人组织验收。

5、投标人应有可靠的售后服务保障，在本市有固定的维修服务点，能提供正
常的技术、备品备件服务。

6、机组出厂前做质量检测，交货时提供测试报告和质量合格证明文件。

7、投标人有24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间小于2小时
并在24小时内解决问题。同时投标人负责售后免费保养保修一年，质保期内定期派工程师到现场维护和巡查。保质期后如果业主要求，投标人应长期负责有偿优惠维修。

8、制造商执行的货物制造、检验和验的标准。

9、供货商在业主提供的土建条件下，所提供的机组及其有关技术数据必须

满足环保的要求同时保证机组的正常运行工况。

10、投标人应保证主要零部件产地符合用户需求书的有关规定，所有主要零

部件必须能提供原产地证明、出厂检验报告、完税证明。任何时候，业主发现产地不符合要求，投标人应无偿更换或负进一步责任。

11、质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换

外，对更换上的零部件还应有继续两年的质保期。

四、 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保证金

1、质量保证金是用于承包人对工程质量的担保。承包人未按约定及有关法律法规的规定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量返修的各项支出。

2、质量保证金为工程结算价的5％，发包人在付工程尾款中扣留。

3、工程竣工验收合格满二年后的28天内，发包人应将质量保证金的80%返还给承包人；工程竣工验收合格满五年后的28天内，发包人应将质量保证金的20%返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能解除承包人按合同约定应负的质量保修责任。

六、其它

1、 双方约定的其它工程质量保修事项：

2、  本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

（本页以下无正文）

发 包 人 （公章）：                         承 包 人 （公章）：

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

（或）授权代表（签字）：                （或）授权代表（签字）：

年    月    日                              年    月   日

十、违约责任
1、 施工过程中，若工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计和施工规范要求、施工工艺和程序不符合规定等，业主有权要求承包商整改返工，因整改返工而造成的一切损失由承包人自行承担，且工期不予顺延。

2、 因承包人原因造成工期延误的，从延期的第2天起，每天扣罚合同价的3‰ ；因不可抗力或业主原因造成的工期延误，在得到监理工程师和业主的认可后，双方办理同意办理顺延工期手续，工期相应后延。

3、 如发生施工材料或设备货不对板或不符合招标文件、设计图纸要求的，建设单位、监理单位有权拒用，责令清退出场，因此所造成的一切损失由承包人承担。

4、 承包人如不按要求及时提供工程档案资料，每延误一天处以3000元人民币的罚款。
5、 中标人在投标文件提供的项目经理、工程技术负责人必须按投标文件要求参与现场管理，从招标投标到工程实施、竣工验收等全过程跟踪管理。项目经理每周到工地的次数不得少于5天，施工技术负责人必须每天到施工现场，如有特殊情况必须事先通知建设单位和监理单位，每缺勤一次，建设单位或监理单位有权按500元/天扣减工程款；更换项目经理必须事先以文字形式取得监理方及甲方同意，否则甲方有权终止合同 , 由此所造成的一切损失由承包单位承担 。 

6、 业主应按招标文件及合同条款履行约定，若业主违约应承担违约责任。
十一、招投标日程安排

本次招标文件包括本招标文件、设计图纸、补充资料及招标答疑会的会议纪要。本次招标包括：发出招标文件、踏勘现场、招标答疑会、递交投标文件、开标、评标、澄清会（如有时）、定标、发出中标通知书和签订合同等主要阶段。具体安排如下：
1、发出招标文件时间：2011年  月  日下午3：00

地点：老机场航云南街185号南航航空服务部2楼会议室
说明：（1）、投标人应带资质证书、营业执照（副本）及项目经理建造师注册证复印件（加盖红章）一套；

（2）、经审核后，招标人发出招标文件，同时投标人需缴纳图纸押金费(￥2000.00元)，招标文件购置费(￥1000.00元)。

（3）、未中标人在定标后五个工作日内应完整交回施工图纸原件，可以领回图纸押金（无息）；如逾期未交或交回的施工图纸原件不完整，则不予退回图纸押金。

2 、踏勘现场时间：2011年 月 日下午4：00
地点：老机场南航航空服务部门口集中。

3、 招标答疑会
时间：2011年 　月 　日下午3：00

地点：老机场南航航空服务部二楼会议室。

说明：投标人需要招标人和设计单位解释或说明的问题，在2011年　月 　日下午4：00时之前，以书面形式送交或传真到我公司（传真电话：86112000-185142），并将电子文件发至li＿dong@csair.com及nhjlgc@163.com。

5、递交投标文件
时间：2011年　月　日下午2：30—3：00

地点：广州市老机场航云南街185号南航航空服务部二楼会议室。 

6、开标
时间：2011年　月　日下午3：00
地点：广州市老机场航云南街185号南航航空服务部二楼会议室。

说明：投标人应带资质证书、营业执照（副本）原件；投标人法定代表人或授权代表人、项目经理必须准时参加并随身携带其身份证明及法定代表人证明书或授权代表人证明、项目经理建造师注册证原件，甲方首先当众开启投标人投标文件标、宣读投标人的工期、质量、报价，检查投标保证书。验证、检查、宣读完毕后，投标人退场，评标小组按评标标准评标。

7、评标、定标

时间：2011年　月　日下午3：30-4：30

地点：广州市老机场航云南街185号南航航空服务部二楼会议室。
说明：（1）评标结束后，各投标人集中，招标人公布评标结果及中标人。

（2）招标人不向投标人解释评标结果。

联系人：杨桦　闰海宽

联系电话：86129496

联系人（技术支持）李栋　　刘兵
联系电话：020-86112840　86134181
传真：020-86112000-185142
附件一：南航镇泰楼发电机组改造工程施工补充说明

附件二：主要材料设备品牌推荐表

中国南方航空股份有限公司航空服务部

                            　　　　　　　　二〇一一年二月十六日
附件一：

南航镇泰楼发电机组改造工程补充说明

本工程范围主要为南航镇泰楼发电机组改造工程按设计施工图施工，达到使用要求。具体补充简明如下：
　1、发电机组房东侧墙体拆除外运，重新砌筑18厚墙体、20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰，除发电机房外的墙面刮腻子二遍油一底二面的乳胶漆；

2、砌筑东侧墙体时必须按施工规范要求设置C20的钢筋混凝土柱构造柱、钢筋混凝土腰梁、各投标单位按10000元暂估价报价、按实结算；

3、发电机组房西侧墙按原来墙体材料、厚度封至梁板底，20mm厚1：2.5水泥砂浆抹灰，除发电机房外的墙面刮腻子二遍油一底二面的乳胶漆；

4、墙面和天花取消2厚高分子防水涂膜做法；

5、拆、封门洞口，发电机组系统调试费用在招标范围内；

6、图号为MJ70h-SJ-01甲级防火门变更为甲级防火隔音门；

7、配电房新增低压配电柜引至发电机组电缆ZN-YJV-3x【4×（1x185）】+1x【2×（1x185）】暂按28米、电缆桥架400×150暂按25米，按实结算；
8、净化器进水镀锌钢管DN20暂按20米、排水镀锌钢管DN50暂按20米,按实结算；

9、输油管钢管 Φ32.5×2.5暂按限价30米，如实结算； 

10、环保验收检测的费用包在本次招标范围之内； 
11、设备平面布置图（图号MJ70h-SY-02）排风片式消声器要做向上排风管道，材质为钢板通风管道（含支架）制作暂按48m2报价，按实结算；

12、增加排风、排烟管道透气帽。

13、碳钢通风管道应升上屋面，喷淋箱、一次消声器、风管等均应含隔热包扎，输油管钢管 Φ32.5×2.5的长度，水平母排拆装，悬挂式超细干粉自动灭火装置应为带联方式，增加供油的手摇泵。
附件二：

主要材料设备品牌推荐表
	序号
	材料名称
	规格、型号
	品牌
	等级
	备注

	一
	发电机组
	640KW/800KVA
	卡特比勒　康明斯　　沃而沃　　三菱
	
	整机原装进口

	二
	建筑装修
	
	
	
	

	1
	0.6mm厚铝合金穿孔
	
	
	
	

	三
	电气、给排水
	　
	　
	　
	　

	1
	配电箱
	按图
	白云电气、南洋、珠江
	　
	　

	2
	配电箱内元器件
	按图
	ABB、施奈德、穆勒
	
	

	3
	灯具
	按图
	松日、三雄、飞利浦
	　
	　

	4
	开关、插座
	按图
	松下、TCL、奇胜
	　
	　

	5
	电线、电缆
	按图
	庆丰、广州天虹、珠江
	　
	　

	6
	给、排水管
	按图
	联塑、广雄塑、顾地
	　
	　

	7
	阀门
	按图
	
	
	

	8
	轴流风机
	按图
	
	
	

	9
	消声器
	按图
	
	
	

	10
	油管
	按图
	
	
	

	11
	自动灭火器
	按图
	
	
	

	12
	干粉灭火器
	按图
	
	
	


说明：

1、投标单位必须在以上推荐品牌范围内选定材料品牌并确认；

2、材料进场时必须提供“三证”，经监理公司验收合格后方可进场施工；

3、投标单位在本表填报的材料品牌应该与预算书上相应项目所填报的一致；

4、如投标单位没有按照以上推荐品牌选定材料，将在该单位的经济标评标得分中扣减25分。

5、中标单位选定材料品牌如须变更，必须在上表推荐品牌中选定并经监理单位及业主认可后方可进行。
投标格式一：

法定代表人证明书

         同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

  有效日期：          签发日期：          单位：  （公章）

  附：代表人性别：      年龄：        身份证号码：

      营业执照号码：                  经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标格式二

法人授权委托证明书

致：中国南方航空股份有限公司航空服务部
    本授权委托证明书宣告：                               （投标人名称）                （职务）               （法定人代表姓名）合法地代表我单位，授权            （职务、             姓名），身份证号码              为我单位代理人，该代理人有权在______________________________活动中，以我单位的名义签署投标书，与业主协商、签订合同协议书以及一切与此有关的事项。

    代理人无转委权。

投  标  单  位：       （盖章）       

授    权    人：       （盖章）      
代    理    人：       （签字）       
日          期：        年      月       日

投标格式三
投标保证书
致：中国南方航空股份有限公司航空服务部 

1、根据你方                            工程的招标文件，经考察工程现场和研究上述工程招标文件所有条款后，现投送该工程投标文件，我方愿以人民币     （大写）     元（￥              ）的总价，按招标文件之规定范围与条件以及投标文件所有条款的承诺，承包上述工程施工、竣工和缺陷责任。

2、一旦我公司中标，我方保证在中标后     日内开工 ，在限定工期____天（日历天）内完成并移交合同规定的全部工程。

3、我方同意本投标书的有效期按招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间我方的投标随时愿意被业主接受，我方将受此约束。

4、在投标有效期内，我方愿承担以下责任：按时递交投标文件、不撤回本投标文件、按要求不损坏及如数返还设计图纸、随时接受中标、在接到中标通知书后按规定期限与你方签订工程建设施工，若有违反，我方愿意承担给业主造成的损失。

5、如果我方中标，我方将全面履行招标文件的规定和投标文件的承诺，圆满完成招标范围内所有项目。

6、如果我方中标，对于我方投标报价中存在的漏项少项错误，我方承担责任。

7、如果我方中标，我方保证项目经理、消防、综合布线工程技术负责人将按投标文件所述到位，否则我方承担违约责任。

8、如果我方中标，我方将按照招标文件所明确的发标范围，全部工程由我公司总承包，对于分包的工程项目，我方将在中标后提供与各分包单位签署的协议书原件。

9、我方承诺按照你方招标文件中提供的柴油发电机组及机房环保工程技术要求进行报价。如确定我单位中标，我方承诺柴油发电机组的供货及相应的安装及环保工程将严格符合你方要求，并满足国家现行颁布的标准及规范，同时承担任何质量缺陷保修责任。

10、一旦我方被授予合同，我方承诺在合同签订后　　　日历天内到货。

11、一旦我方被授予合同，我方承诺在合同签订后七十五个日历天内完成全部发电机组的安装、调试、验收及相关环保工程的施工、验收，并取得相关验收证书，交付正常运行使用。

12、一旦我方被授予合同，如我方未按以上承诺的工期完成供货、安装、调试、验收及取得相关验收证书，我方同意每逾期一天向采购方交纳合同价款的1‰作为违约金。

13、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同。

14、我方理解：你方不必定授标给最低报价的投标或收到的某一投标。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或印鉴）

                               　　　　　　授权代理人：（签字或印鉴）

                            　　　　　日   期：     年   月   日
投标格式四
南航镇泰楼发电机组改造工程开标一览表
	投标人名称
	

	工期（日历天）
	

	质量标准
	

	投标总报价
	

	
	大写：

	项目经理名称
	

	项目经理资质
	

	备
注
	


投标人：（法人公章）
法定代表人：（签字或印鉴）
授权代理人：（签字或印鉴）
投标日期：      年 　  月    日

投标格式五：
南航镇泰楼发电机组改造工程投标报价表
	投标人名称
	

	预算价（元）
	
	（大写）

	其中
（元）
	土建装饰工程     
	

	
	安装工程     
	

	
	发电机组
	

	投标总报价（元）
	
	（大写）

	其中
（元）
	土建装饰工程     
	

	
	安装工程     
	

	
	发电机组  
	

	备
注
	附预算书
说明：


投标人：（法人公章）
法定代表人：（签字或印鉴）
授权代理人：（签字或印鉴）
投标日期：      年   月   日

投标格式六：

南航镇泰楼发电机组改造工程主要材料设备品牌确认表

	序号
	材料名称
	规格、型号
	品牌
	等级
	备注
	投标单位选定的材料品牌

	一
	发电机组
	640KW/800KVA
	卡特彼勒　  康明斯　沃尔沃　　 三　菱
	　
	　
	

	二
	建筑装修
	
	
	
	
	

	1
	0.6mm厚铝合金穿孔
	
	
	
	
	

	三
	电气、给排水
	　
	　
	
	
	

	1
	配电箱
	按图
	白云电气、南洋、珠江
	　
	　
	

	2
	配电箱内元器件
	按图
	ABB、施耐德、穆勒
	　
	　
	

	3
	灯具
	按图
	松日、三雄、飞利浦
	
	
	

	4
	开关、插座
	按图
	松下、TCL、奇胜
	　
	　
	

	5
	电线、电缆
	按图
	庆丰、广州天虹、珠江
	　
	　
	

	6
	给、排水管
	按图
	联塑、广雄塑、顾地
	　
	　
	

	7
	阀门
	按图
	
	　
	　
	

	8
	轴流风机
	按图
	
	
	
	

	9
	消声器
	按图
	
	
	
	

	10
	油管
	按图
	
	
	
	

	11
	自动灭火器
	按图
	
	
	
	

	12
	干粉灭火器
	按图
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	　
	
	


投标人：（法人公章）

法定代表人：（签字或印鉴）
授权代理人：（签字或印鉴）             投标日期：      年   月   日

附件：

履约银行保函

致：                                                  （发包人全称）   

鉴于             （承包人全称）(下称“承包人”)与           （发包人全称）(下称“发包人”)签订             （工程名称）施工合同(编号     ，   年    月   日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人民币(大写)             元(¥        元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我行保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人要求的第    天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同事实的证据或相关的证明材料。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我行承诺：不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本保函在工程竣工验收合格及办理了竣工结算,并付款至95%前完全有效。在发包人向承包人支付除质保金外的最后一笔工程款后第15天起失效。

法定代表人或其授权的                       担保银行盖章：

代理人：      （手写体签字盖章）           签字：（印刷体姓名和职务）

日期：   年   月   日                      地址：

                                               日期：

附表：发电机组报价一览表填报格式
	序号
	项目名称
	报价（人民币 元）

	1
	柴油发电机组（包括所有配套部件）
	

	2
	柴油发电机组的安装、调试和检测
	

	3
	柴油发电机机房的环保工程（包括报批和验收取证等相关内容）
	

	4
	备品备件及专用工具
	

	5
	供货期(日历天)：          

	6
	安装调试期（日历天）：

	总报价（人民币元）：

	报价大写（人民币元）：


报价单位（署名并盖章）：              
法人授权代表（签字）：             　      

日　　　　期：       
[image: image1.png]




































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
9

