[image: image5.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

加油站安全重点部位及爆炸危险区域

加油机、油罐区、卸油点及通气管口等部位，最易积聚油气，也是加油站的安全重点部位。
1汽油加油机爆炸危险区域的划分（如图3—1所示）
⑴加油机壳体内部空间划为1区；

⑵以加油机中心线为中线，以半径为4.5m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为3m的平顶面的圆台空间划为2区。

[image: image1.png]3mi1.Sen)

3l Sm)

[

%7

4.5m(3m)

4.5m(3m}

nE(

P





图3—1  汽油加油机爆炸危险区域划分

2 油罐车卸汽油时爆炸危险区域的划分（如图3—2所示）

⑴ 油罐车内部的油品表面以上空间划分为0区；

⑵ 以通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间划为1区；

⑶ 以通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间划为2区。

 [image: image2.png]1////%]/ '



          

图3—2 油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分

3埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域的划分（如图3—3所示）

⑴ 储罐内部油品表面以上的空间划为0区；

⑵ 人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心，半径为0.5m的球形空间划为1区；

⑶ 距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间，以通气管管口为中心，半径为3m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间划为2区。

[image: image3.png]R=3.0m(2m)

R=1.5m
R=DSm

bitliiia]

PHERE





图3—3 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分

[image: image4.png]





















































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image5.png]