[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

化学水处理及系统检查表

	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检查结果
	备注

	一、化学水设备及系统
	1、酸碱贮存间、计量间及酸碱泵房必须设置安全通道、淋浴装置、冲洗及排水设施。

2、室内经常有人通行的场所，酸碱管道不宜架空，必须架空敷设时，应对法兰、接头处采取防护措施。

3、酸计量间应设置机械排风装置；碱计量间宜采用自然通风。

4、盐酸贮罐及计量箱的排气，应设置酸雾吸收装置。

5、有毒物贮存、使用场所，应设机械排风装置，定期抽风。

6、有酸碱及有毒物作业场所，应配备必要的个人防护设施。

7、贮罐四周设防泄漏护堰，以防泄漏物乱流；化水车间的顶棚、地坪、内墙均采用防腐措施；设备、装置应选用耐酸、碱腐蚀的。

8、加强安全教育，提高作业人员的安全意识，严格执行有关规程的规定，杜绝习惯性违章。

9、氨水应用密闭容器贮存，并置于阴凉处；氨贮存箱、氨计量箱的排气，应设置氨气吸收装置。

10、氨水贮藏间室内应设通风装置；进行明火作业，必须办理动火工作票。

11、建立管理制度，加强相关人员的业务知识培训，使用和贮存人员必须熟悉氨水的性质。

12、建立健全的化学水处理运行规程和事故处理规程。
	现场检查。
	
	

	二、水工系统
	1、冷却塔水池应设置栏杆和警示标识。

2、循环水泵房应有可靠的排水及防淹设施。

3、室外水箱应有防冻措施。
	现场检查。
	
	


[image: image1.png]





















































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]