[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

接地（零）及防雷保护安全检查表
	受检单位
	
	负责人
	

	检查地点
	
	检查时间
	

	序号
	检   查   内   容
	是
	否

	一
	接地（零）
	
	

	1
	同一系统中的电气设备是否严禁一部分接地一部分接零
	
	

	2
	对地电压127V及以上的下列电气设备及设施是否装设接地或接零保护
	
	

	①
	发电机的金属外壳
	
	

	②
	电动机及变压器（电焊机）的金属外壳
	
	

	③
	电流互感器的二次线圈
	
	

	④
	配电盘、控制盘的外壳
	
	

	⑤
	配电装置的金属架构、带电设备周围的金属栅栏
	
	

	⑥
	高压绝缘子及套管的金属底座
	
	

	⑦
	电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮
	
	

	⑧
	铆工、焊工、铁工的工作平台
	
	

	⑨
	架空线路的金属杆塔
	
	

	⑩
	室内外配线的金属管道
	
	

	3
	中性点直接接地系统中的电气设备是否采用接零保护
	
	

	
	如采用接地保护时，接地网与变压器中性点是否有金属性连接
	
	

	4
	接零保护是否符合下列规定
	
	

	①
	架空线零线的终端应重复接地
	
	

	②
	总配电盘的零线应重复接地
	
	

	③
	区域配电闸箱的零线应重复接地
	
	

	④
	接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开
	
	

	⑤
	保护零线是否未接任何开关或熔断器
	
	

	⑥
	工作零线与保护零线的干线合用时，其截面不得小于相线截面的1／2
	
	

	⑦
	接引至移动式或手提式电动机械的零线必须用软铜铰线
	
	

	
	软铜铰线的截面不得小于相线截面的三分之一且不小于1.5mm2
	
	

	5
	①采用接零保护的单相220V电气设备是否设单独的保护零线
	
	

	
	②不得利用设备自身的工作零线兼作接零保护（或接地线）
	
	

	6
	使用外借电源时，电源设备所采用的保护方式是否与外借电源系统的保护方式一致
	
	

	7
	起重机械的轨道是否符合以下要求
	
	

	
	①起重机械行驶的轨道两端应设接地装置
	
	

	
	②轨道较长时，每隔20m补设一组接地装置
	
	

	
	③接地电阻应小于4Ω
	
	

	
	④接零后应重复接地
	
	

	8
	高度在20m以上的大钢模板，就位后是否及时与建筑物的接地线连接
	
	

	9
	接地（零）线是否符合以下要求
	
	

	①
	用电设备的保护地线或保护零线必须并联接地（接零）
	
	

	②
	地线及零线的连接应采用焊接，压接或螺栓连接等方法
	
	

	③
	若采用缠绕法时，应按电线对接、搭接的工艺要求进行
	
	

	④
	严禁简单缠绕或勾挂
	
	

	二
	防雷保护是否符合下列要求
	
	

	1
	①高度在20m及以上的金属井字架应设置避雷针
	
	

	
	②高度在20m及以上的脚手架应设置避雷针
	
	

	
	③高度在20m及以上的机具应设置避雷针
	
	

	
	④高度在20m及以上的烟囱应设置避雷针
	
	

	
	⑤高度在20m及以上的水塔应设置避雷针
	
	

	
	⑥避雷针的接地电阻应不大于10Ω
	
	

	2
	①安装避雷针的接地线与电力接地网的距离不得小于3m
	
	

	
	②与道路边缘不得小于3m
	
	

	
	③与建筑物出人口的距离不得小于3m
	
	

	3
	①防雷接地装置采用圆钢时，其直径不得小于16m
	
	

	
	②采用扁钢时，其厚度不得小于4mm，截面积不得小于160mm2
	
	

	4
	严禁利用建筑物内的钢筋和其他金属结构作避雷装置的接地引线
	
	

	  检查记录：

	

	

	
	检查人：


















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]