[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

架线工程安全评价标准表

	序号
	评分

项目
	标准分
	评分标准
	重要度
	扣分原因
	扣分

分值

	1
	绝缘子串及放线滑车吊装
	10分
	人员在吊物下方走动和逗留的，扣2分。
	★
	
	

	
	
	
	塔上人员安全带低挂高用的，扣2分。
	★
	
	

	
	
	
	钢丝绳与角钢接触处无软垫物的，扣1分。
	★
	
	

	
	
	
	吊钩式滑车无封口保险措施的，扣1分。
	★
	
	

	
	
	
	吊绝缘子串前弹簧销不全的，扣1分。
	★
	
	

	2
	牵张场布设
	15分
	牵引机、张力机进出口与邻塔悬挂点的高差角及与线路中心线的夹角不满足牵引机、张力机的铭牌要求，扣3分。
	
	
	

	
	
	
	使用前未对设备的布置、锚固、接地装置以及机械系统进行全面的检查，未做空载运转试验，每项扣3分
	★
	
	

	
	
	
	牵引机、张力机超速、超载、超温、超压以及带故障运行，扣5分。
	
	
	

	
	
	
	牵张设备锚固不可靠、无保护接地的，每处扣5分。
	★
	
	

	
	
	
	在邻近带电体或同杆塔架设线路时，未采取防感应电措施，每处扣3分。
	★
	
	

	
	
	
	接地体未按安规要求装设的，每处扣3分。
	★
	
	

	
	
	
	对无接地体引下线的杆塔，未采取临时接地体的，每处扣3分。
	★
	
	

	
	
	
	牵张场无线联络通讯未覆盖整个放线区段的，扣5分。
	★
	
	

	3
	人工展放导引绳
	5分
	通过河流或沟渠时冒然涉水引渡的，扣2分。
	★
	
	

	
	
	
	在有蛇、兽、蜂地区未携带保卫器械、防护用具及药品的，扣1分。
	★
	
	

	
	
	
	领线人未由技工担任，前后信号不畅，拉线人员不在同一直线上的，扣2分。
	★
	
	

	4
	张力放线
	20分
	跨越不停电线路架线施工时，天气条件恶劣仍继续施工的，扣3分
	★
	
	

	
	
	
	重要危险部位无专职监护人的，扣2分。
	★
	
	

	
	
	
	牵张机操作人员未站在绝缘垫上的，扣3分。
	★
	
	

	
	
	
	牵引场转向布设时，转向滑车围成的区域内侧有人员进入的，扣5分。
	★
	
	

	
	
	
	从带电线路下方展放导引绳，扣5分。
	★
	
	

	
	
	
	旋转连接器直接通过牵引机卷筒的，扣3分。
	★
	
	

	
	
	
	牵张设备出线端未装接地滑车的，扣3分。
	★
	
	

	
	
	
	放线时接到任何信号点的停车信号未立即停止牵引导线的，扣3分。
	★
	
	

	
	
	
	线盘上的尾线在线盘的盘绕圈数少于6圈的，扣5分。
	★
	
	

	
	
	
	导线或牵引绳带张力过夜未可靠锚固的，扣5分。
	★
	
	

	
	
	
	发生导引绳、牵引绳或导线跳槽，走板翻转或平衡锤搭在导线上等情况时不及时停机处理的，扣5分。
	★
	
	

	5
	人力和机械牵引放线
	20分
	通信联络不畅时，仍继续放线，扣3分。
	
	
	

	
	
	
	带有开门装置的放线滑车，没有关门保险，扣5分。
	
	
	

	
	
	
	人力放线时，领线人不是技工担任的，扣3分；拉线人员不在同一直线上，扣2分。
	
	
	

	
	
	
	拖拉机放线时，拖拉机爬坡时后方有人，扣3分。
	
	
	

	6
	紧线

及平衡挂线
	20分
	紧线的准备工作不符合安规要求的，每项扣2分。
	★
	
	

	
	
	
	紧线档内信号不畅通的，扣2分。
	★
	
	

	
	
	
	高处作业未使用速差自控器或二防绳，扣3分。
	★
	
	

	
	
	
	人员站在悬空导线的垂直下方的，每人扣2分。
	★
	
	

	
	
	
	卡线器与导线不匹配，有代用现象的，每处扣5分。
	★
	
	

	
	
	
	断线时人员站在放线滑车上操作的，扣5分。
	★
	
	

	
	
	
	开断后的导线高处临锚过夜的，扣5分。
	★
	
	

	
	
	
	分裂导线的锚线不符合要求，扣3分。
	★
	
	

	
	
	
	交叉作业无防范措施的，扣3分。
	
	
	

	
	
	
	平衡挂线时，在塔两侧同相导线上进行其它作业的，扣3分。
	★
	
	

	7
	附件安装
	10分
	安装间隔棒时，安全带未拴在一根子导线上，每人扣2分。
	★
	
	

	
	
	
	附件安装时未按安规要求接地的，每项扣3分。
	★
	
	

	
	
	
	高处作业未使用速差自控器或二防绳，每人扣3分。
	★
	
	

	
	
	
	使用飞车不符合安规要求，扣2分。
	★
	
	

	标准分
	100
	实得分
	





































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]