[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

钢结构吊装安全专项方案

蛟河凯迪生物质2*30MW发电厂，位于蛟河市新区，高程系统采用1985国家高程基准。

一、施工人员组织

	序号
	工种
	要求资质
	人数
	备注

	1
	安装人员
	中等以上熟练程度
	6
	

	2
	焊工
	中等以上熟练程度
	3
	

	3
	吊车司机
	中等以上熟练程度
	2
	


二、安装施工设备配置

	序号
	机械设备名称
	数量（台）
	型号规格
	用于施工部位
	备注

	1
	吊车
	2
	65T/25K5
	卸载、安装
	钢结构安装

	2
	经纬仪
	1
	DJD2-PG型
	测量
	

	3
	钢盘尺
	1
	50m
	测量
	

	4
	钢盘尺
	1
	30m
	测量
	

	5
	水准仪
	1
	DZS3-1型
	测量
	

	6
	超声波探伤仪
	1
	CTS-22-26
	焊接检验
	

	7
	手动磨光机
	2
	Ф100
	打磨
	

	8
	手动葫芦
	若干
	2-5t
	安装
	

	9
	高强螺栓板手
	2套
	/
	高强螺栓施工
	

	10
	对讲机
	2部
	/
	现场联络
	

	11
	钢丝绳
	若干
	ф12-ф28
	卸车、安装
	

	12
	活动扳手
	若干
	/
	紧固临时螺栓
	

	13
	卡环
	若干
	与钢丝绳匹配
	安装
	

	14
	千斤顶
	若干
	5-10t
	校正
	

	15
	线坠
	4
	
	校正
	


三、现场施工顺序

[image: image1.jpg]O





用钩机将1.5m的槽钢以75度角载到地里；用65t吊车把钢结构材料倒运到C轴、B轴吊装；用65t吊将B2柱垂直吊起，25t吊作为垂直吊装的辅助吊车；B2柱立起后用风缆绳挂在2t紧线器上，起到降柱调直作用；将65t吊卸下，然后吊B1轴柱，立起后，65t吊不动。用25t吊将B1、B2轴之间7.5m高钢梁架上；23m平台梁吊装，再用25t吊将C1轴钢柱竖起，用65t吊将C1、B1轴之间7.8m高平台梁连接上；用25t吊将C2轴钢柱立起；用65t吊将C1、C2之间7.8m钢梁连接,将C1轴和C2轴之间钢梁吊起，连接组合结构单元；用65t吊将C3轴柱立起，再用65t吊将C2轴和C3轴之间钢梁连接；依次循环，此安装方式以三角形原理安装。

现场作业人员均应持证上岗，还应达到相应技术等级。由项目部就每个工人进行安全及技术交底。明确每个工人的任务。

为了现场作业人员的自身安全需做吊笼，吊笼长1.5m、宽1.0m、高1.2m，内部设有方便人员出入的踢蹬，底部密封铺5cm厚木板，四周设有高度20cm的挡脚板，以防止小型工具和小型零部件的掉落，造成人员伤害。
吊笼四框采用70*70的角钢，四周均用φ16钢筋焊接。上部四角均焊接一个吊耳，吊耳的钢筋为φ22，足以保证乘坐人员的安全。

在吊钩上固定安装一条生命线，钢梁两端各系两根固定的绳子，共计四根。然后每根绳子都由专人掌控，防止钢梁在起吊过程中产生旋转，只有4点稳固法才能将钢梁安全送到指定位置。然后将人员用吊笼送至安装位置。
在吊装过程中，吊装件安全离开固定物距离为一米左右，以防止碰撞产生安全隐患。

因钢梁共计六层，在焊接钢梁端头时应在柱上焊上吊耳。将安全带扣在上面才可施工作业。另外在1轴-11轴安装上生命线也可保证工人施工安全。

在吊装过程中要保证安全措施，为保证吊装安全，由地面设置两根以上吊绳，防止与构件挂碰并要确保通讯准确无误、明确清晰。

四、平面布置
    本工程施工场地较大，工作场地狭小，场地内钢构件的水平运输采用汽车吊加20米板车完成。钢结构堆料场的设置场地东侧。

钢构件进场不能按计划确定每天应进的构件数量及型号，进行布置。为避免进场构件的构件变形，钢构件尽量不重叠放置，进入现场尽量单层排号平放。

现场平面布置图详见附图一。

[image: image2.jpg]#

i





五、吊装现场意外情况防护措施

1、防止起吊倾翻措施：

（1）吊装现场道路必须平整坚实，回填土、松软土层要进行处理。如土质松软，应单独铺设道路。汽吊不得停置在斜坡上工作，高空作业时无障碍物。

（2）严禁超载吊装

（3）禁止斜吊。斜吊会造成超负荷及钢丝绳出槽，甚至造成拉断绳索和翻车事故。斜吊还会使重物在脱离地面后发生快速摆动，可能碰伤人或其他物体。

（4）绑扎构件的吊索须经过计算，所有起重工具，应定期进行检查，对损坏作出鉴定，绑扎方法应正确牢固，以防吊装中吊索破断或从构件上滑脱，使起重机失重而倾翻。

（5）禁止在六级风的情况下进行吊装作业。

（6）指挥人员应使用统一指挥信号，信号要鲜明、准确。起重机驾驶人员应听从指挥。

2、防止人员高空坠落措施：

（1）悬空作业处应有牢靠的立足处。并必须视具体情况，配置防护网，栏杆或其它安全设施。

（2）悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设施，均需经过技术鉴定或检证方可使用。

（3）高空作业人员必须系安全带，安全带生根处须安全可靠。

（4）高空作业人员不得喝酒，在高空不得开玩笑。

（5）高空作业穿着要灵便，禁止穿硬底鞋、高跟鞋、塑料底鞋和带钉的鞋。

3、防止高空落物伤人措施：

（1）地面操作人员必须戴安全帽。

（2）高空操作人员使用的工具、零部件等，应放在随身佩带的工具袋内，不可随意向下丢掷。

（3）在高空用气割或电焊时，应采取措施，防止火花落下伤人。

（4）地面操作人员，应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过，也不得在起重机的起重臂或正在吊装的构件下停留或通过。

（5）构件安装后，必须检查连接质量，只有连接确实安全可靠边，才能松钩或拆除时固定工具。

（6）吊装现场周围应设置临时栏杆或警戒线，设有警示标志，专人监护，禁止非工作人员入内。

4、防止触电、气瓶爆炸措施：

（1）起重机从电线下行驶时，起重机司机要特别注意吊杆最高点与电线的临空高度，必要时设专人指挥。

（2）搬运氧气瓶时，必须采取防震措施，绝不可向地上猛摔。氧气瓶不应放在阳光下暴晒，更不可接近火源。还要防止机械油落到氧化瓶上。

（3）电焊机的电源长度不宜超过5m，并必须架高。施工用电应采用TN-S三相五线制，PE线有可靠重复接地，施工机械和电气设备不得带病作业或超负荷作业，发现不正常现象应停工检查，不得在运转中修理。

六、强制性条文

1、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

（1）钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。

     检查数量：全数检查。

     检验方法：检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

（2）焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

     检查数量：全数检查。

     检验方法：检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

（3）焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

     检查数量：全数检查。
     检验方法：检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

（4）设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。

焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相关线焊缝，其内部缺陷分级及探伤方法应符合国家现行现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1、《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。

一级、二极焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查超声波或射线探伤记录。

表1. 一、二级焊缝质量等级及缺陷分级

	焊缝质量等级
	一级
	二级

	内部缺陷超声波探伤
	评定等级
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	检验等级
	B级
	B级

	
	探伤比例
	100%
	20%

	内部缺陷射线探伤
	评定等级
	Ⅱ
	Ⅲ

	
	检验等级
	AB级
	AB级

	
	探伤比例
	100%
	20%

	注：探伤比例的计数方法应按以下原则确定：（1）对工厂制作焊缝，应按每条焊缝计算百分比，且探伤长度应不小于200㎜，当焊缝长度不足200㎜时，应对整条焊缝进行探伤；（2）对现场安装焊缝，应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度应不小于200㎜，并应不少于1条焊缝。


（5）吊车梁和吊车桁架不应下挠。

检查数量：全数检查。

检验方法：构件直立，在两端支承后，用水准仪和钢尺检查。

（6）多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合表11.3.5的规定。

检查数量：对主要立面全部检查。对每个所检查的立面，除两列角柱外，尚应至少选取一列中间柱。

检验方法：对于整体垂直度，可采用激光经纬仪、全站仪测量，也可根据各节柱的垂直度允许偏差累计（代数和）计算。对于整体平面弯曲，可按产生的允许偏差累计（代数和）计算。

表11.3.5整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差（mm）

	项目
	允许偏差
	图例

	主体结构的

整体垂直度
	（H/2500+10.0），

且不应大于50.0
	     
[image: image3.wmf]Δ



	主体结构的

整体平面弯曲
	L/1500，

且不应大于25.0
	
[image: image4.wmf]Δ




（7）钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其扰度值，且所测的扰度值不应超过相应设计值的1.15倍。

     检查数量：跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点；跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。

     检验方法：用钢尺和水准仪实测。

（8）涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，室内应为125μm，其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。

     检查数量：按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。

     检验方法：用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。

（9）薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

     检查数量：按同类构件数抽查10%，且均不应少于3件。

     检验方法：用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24：90的规定及本规范附录F。

七、安全保证措施

1、防护措施

（1）作业人员进入现场戴好安全帽，严禁酒后进入现场作业，作业前检查吊装所使用的钢丝绳是否有破损，高处作业人员所使用的安全带是否完好。

（2）作业时，地面设有警戒线设有专人监护，设立警示牌并派专人看导，非作业人员不得进入现场，确保他人安全。

（3）电焊作业人员必须穿有绝缘鞋，戴有电焊手套，电焊眼睛。检查焊机的电源线接头处是否牢靠，电缆有无破损。防止电缆在作业过程中在锐利物上来回拖拽。造成电缆破损，发生触电事故。

（4）使用前，应检查并确认初、次线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后，严禁接触初级线路的带电部分。

（5）初级抽头连接铜板应压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部位并确认完好齐全、无松动或损坏。

（6）多台电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台焊机的接地装置，应分别由接地极处引接，不得串联。

（7）移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动焊机。当焊接中突然停电时，应立即切断电源。

（8）地面指挥人员与吊车司机要保持通讯畅通，手势统一。指挥人员应保证与起重司机之间的实现清楚，与备吊物体保持安全距离。指挥人员不能同时看清起重机和负载时应站在能看及见起重机司机这一侧，并增设中间指挥人员传递信号。严禁任何人站在吊物上一同起吊。

（9）吊装的物体下方严禁站人。

（10）开始吊负载时，使用为微动信号指挥进行试吊，确认安全可靠后方可用正常信号指挥上升。

（11）电焊作业现场焊机设有防雨、防潮、防晒的机棚，并配有消防器材。

（12）当消除焊缝焊渣时应佩戴防护眼镜，头部应避开打击焊渣飞溅方向。

（13）雨天不得在露天电焊，在潮湿地带作业时，作业人员应站在铺有绝缘物品的地方（木板），并穿有绝缘鞋。

2、文明施工保证措施

（1）每天下班前， 焊接把线、皮管、机头等收回工具房，盘放整齐。将未用完的焊丝、焊条、螺栓等归类保管好，废料及时归堆到安全的地方，随时保持现场的整洁安全。

（2）在施工现场设临时垃圾箱、临时厕所，保证施工层的文明卫生。

（3）选拔责任心强且有较高水平的技术工人进行特殊工种作业，班组实行上岗交底，上岗检查，上岗总体记录的“三上岗制度”，认真开展安全讲评日活动，把安全生产、文明施工摆在议事日程上，使每个职工牢牢树立安全第一的认识，确实做到杜绝事故的发生。

（4）对零乱料件及时归堆整理固定，工具房要保持工具按规格摆放整齐。

（5）临时用电实行单机单闸，并设有正确的漏电保护器。控开、插座保证齐全、完整、无漏电现象。电缆走向合理安全，遇到有棱角的地方要垫上胶皮套绑扎牢固。

（6）各级配电装置的容量应与负载相匹配，三级配电二级保护，其结构形式、盘面布置和系统接线要规范化，施工现场易潮、易爆物品应按防潮、防爆、防火安全规范严加管理和使用。

（7）施工期间为夏季，应做好防暑降温工作，根据季节变化适当调整作息时间，尽量减少工人的加班，并定期对工人实行身体状况的检查。

[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.bmp]
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]_1206426253.dwg

_1206427086.dwg

