[image: image5.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	  高压电缆头制作作业安全施工作业票　  

 

	工程名称：                           施工班组：                          编号：

	工作时间 
	工作地点
	 技术员 
	 现场安全员
	现场负责人

	　
	　
	　
	　
	　

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	危害类别
	风险等级
	风险控制措施

	1
	着火的熔胶
	设备烧损
	· 
	可接受的风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：

· 作业前，施工负责人派专人清除周边的易燃物，喷灯及炉子停用后，及时熄火。现场做好防火措施，配有灭火器。

· 熔化绝缘胶、化铅场所装设通风设备，确保空气流通，工

作人员戴口罩。                                                      

熔化锡块、铅块、绝缘胶的容器和工具必须干燥，熔化过    

程中严防水滴带入熔锅引起爆溅伤人。熔化材料不得超过

容器容积的3/4。     

· 绝缘胶的加热用有嘴的容器，不得使用密封容器。

· 传递盛有熔胶的容器时，应放在地上换手。

· 操作人员应戴防护眼镜、手套。有防止飞溅伤人的措施。

· 电缆终端与接头的制作时，应严格遵守作业指导书工艺流程，充油电缆还需遵守GB 50168《电器装置安装工程—电缆线路施工及验收规范》的规定

·   割剥下来的电缆护层、麻丝、绝缘纸、线芯及时专人清理，保持现场清洁，文明施工，随时注意防火。    

	2
	烟雾
	中毒
	· 
	可接受的风险
	

	3
	滴入熔炉的水珠
	· 灼（烫）伤
	· 
	可接受的风险
	

	4
	膨胀的熔胶
	灼（烫）伤
	· 
	可接受的风险
	

	5
	溢出的熔胶
	灼（烫）伤
	· 
	可接受的风险
	

	6
	飞溅的高温熔化物
	灼（烫）伤
	· 
	低风险
	

	7
	外溢的绝缘油
	土壤污染
	· 
	可接受的风险
	

	8
	凌乱的施工现场
	设备烧损
	· 
	可接受的风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image5.png]