[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

乌达经济开发区污水处理工程（二期）
设备安装施工（含设备采购）
招  标  文  件

项目编号：WHGGZY2011-G061
项目名称：乌达经济开发区污水处理工程（二期）设备安装施工
（含设备采购）
招 标 人：乌海市城发投融资有限责任公司              （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

    日期：二〇一一年一月十九日
目       录    

第一章 投标须知前附表和投标须知 ……………………………1

第二章 合同条款…………………………………………………18

第三章 合同文件格式……………………………………………19

第四章 工程建设标准及设备技术参数…………………………25

第五章 投标文件封皮格式………………………………………26

第六章 投标文件投标函部分格式………………………………28

第七章 投标文件商务部分格式…………………………………35

第八章 投标文件技术部分格式…………………………………40

第九章 图纸及设备清单…………………………………………52

第一章    投标须知前附表和投标须知

一、投标须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	乌达经济开发区污水处理工程（二期）设备安装施工（含设备采购）

	2
	1.1
	建设地点
	乌达经济开发区

	3
	1.1
	建设规模
	1万吨/日污水处理厂

	4
	1.1
	承包方式
	按中标价一次包定(招标人认可的变更除外)

	5
	1.1
	质量标准
	符合《市政工程施工质量验收规范》，并达到合格工程

	
	
	施工工地标准
	乌海市市级安全文明工地

	6
	2.1
	招标范围
	经审查合格的二期工程施工蓝图内设备及安装全部内容

	7
	2.2
	工期要求
	计划开竣工日期：2011年4月20日计划开工，2011年10月31日计划竣工，194日历天

	8
	3.1
	资金来源
	地方自筹、银行贷款

	9
	4.1
	投标人资质等要求
	投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级以上资质的企业或机电安装工程施工总承包贰级及以上资质的企业，并取得安全生产许可证，且具备承担本招标工程的能力。项目经理必须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程或机电工程二级及以上注册建造师资格证书；企业及项目经理具有类似工程施工经验，并在人员、设备、资金等方面具有相应的实力。

	10
	4.2
	资格审查方式
	资格预审

	11
	13.1
	工程报价方式
	工料单价法

	12
	16.1
	投标保证金
	拾万元，投标人应在开标之日前汇入指定账户

	13
	16.2
	施工进度保证金
	壹百万元，中标人应在中标通知书发出之日前汇入指定账户

	13
	5.1
	踏勘现场
	自行踏勘

	14
	5.4
	招标答疑
	书面答疑

	15
	17.1
	投标文件份数
	一份正本，四份副本

	16
	21.1
	投标文件提交

地点
	地址：乌海市奥体中心西门303室

收件人：张亚楠

电话：0473-2999714

	17
	21.1
	投标截止时间
	2011年01月25日15:30前

	18
	25.1
	开标
	时间：2011年01月25日15:30
地点：乌海市公共资源交易中心

	19
	29.1

30.1
	评标方法及标准
	综合评估法


二、投标须知

（一）总    则

1、工程说明

1.1  工程的说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项~第5项所述。

1.2  本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部第89号令）、《内蒙古自治区实施<中华人民共和国招标投标法>办法》（内蒙人大常委会第57号公告）、《乌海市建设工程施工招标、开标、评标、定标规则（试行）》（乌建委政字[2005]26号）等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标的方式选定承包人。

2、招标范围工期及招标人要求
2.1  本招标工程项目的范围详见本须知前附表第6项。

2.2  本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。
2.3  中标人采购的主设备为国内一流企业产品且仪表应为不低E+H进口仪表。
3、资金来源                             

3.1详见本须知前附表第8项，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。
4、合格的投标人

4.1  参加投标的施工企业（以下简称“投标人”）必须满足前附表第9项所要求的资质等级，投标人必须具有独立法人资格和相应的资质。
4.2  投标人资格审查

4.2.1  招标人已通过资格预审形式对投标人资质进行了审查。

4.2.2  开标时投标人须携带下列证书及资料的原件：企业法人营业执照、企业施工资质证书、安全生产许可证、拟任投标项目经理的注册建造师证书﹙须提供单位任命的红头文件﹚和安全生产考核合格证书﹙B﹚、安全员证书及其相应的安全生产考核合格证（C）等，复印件放入投标文件。
5、踏勘现场及招标答疑会

5.1  招标人将按本须知前附表第13项所述时间，投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3  经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

5.4 招标答疑会按本须知前附表第14项所述时间、地点召开。《答疑会纪要》将在答疑会召开后次日发放,过期不领取《答疑会纪要》者,视同《答疑会纪要》内容已知悉，按领到《答疑会纪要》对待，因未领到《答疑会纪要》而引起的一切后果由投标人自负。

6、投标费用

6.1  投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件过程中所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1  招标文件包括下列内容

第一章    投标须知及投标须知前附表

第二章    合同条款

第三章    合同文件格式

第四章    工程建设标准及设备技术参数要求

第五章    投标文件明标部分封皮格式

第六章    投标文件投标函部分格式

第七章    投标文件商务部分格式

第八章    项目管理机构配备情况

第九章    投标文件暗标部分格式

7.2  除7.1内容外，招标人在提交投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担，投标人同时应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式等。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

7.4  投标人要在投标文件中明确承诺：本公司在本次招标及后续施工中不出借资质、不转包、不违法分包、不越级施工、不更换项目管理人员；项目经理及项目负责人承诺不挂靠资质。否则，自愿接受招标人“中止合同、无偿清场、所发生工程量不予结算”的处罚。承诺书须有法人盖章、签字。否则视为实质不响应招标文件要求。

8、招标文件的解释

8.1  投标人若对招标文件有任何疑问，应于招标答疑截止日期前以书面形式向招标人提出澄清要求，送至乌海市公共资源交易中心。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清招标人都将于招标文件第5.4条所规定的时间以书面形式澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应给与确认，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9、招标文件的修改

9.1  在投标截止日期前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

9.2  补充通知将以书面形式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

9.3  招标文件的澄清、修改、补充等内容以书面形式明确的内容为准，当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等同一内容在表达上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4  为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

（三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1  投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2  除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、投标文件的组成，投标文件由明标部分（包括投标函部分、商务部分及项目管理机构配备）和暗标部分组成

11.1  明标部分主要包括下列内容：（明标所包含影印件必须加盖法人单位公章）
11.1  投标函部分、商务部分、项目管理机构配备。

11.2  投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1  法定代表人身份证明书；

11.2.2  投标文件签署授权委托书；

11.2.3  投标函；

11.2.4  承诺书

11.2.5  公共资源交易廉洁自律承诺书 

11.2.6  招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

11.3   商务部分主要包括下列内容：

11.3.1  投标报价说明；

11.3.2  投标报价汇总表；

11.3.3  工期；

11.3.4  业绩与社会信誉证书复印件；

11.3.5  主要材料清单报价表；

11.3.6  分部工程工料价格计算表；

11.3.7  分部工程费用计算表；

11.3.8  设备厂家清单表及厂家售后服务承诺、产品使用寿命承诺； 
11.3.9  施工图预算及设备清单报价表（含备品备件）； 
11.3.10  所选设备厂家简介； 
11.3.11  设备技术参数；

11.3.12  投标报价需要的其他材料。

11.4   项目管理机构配备 
11.4.1项目管理机构配备情况表； 
11.4.2项目经理简历表； 
11.4.3项目技术负责人简历表； 
11.4.4项目管理机构配备情况辅助说明资料； 
11.4.5组织机构人员【项目经理（建造师）、安全员、质检员、施工员、材料员、造价员、资料员、技术负责人】证书复印件，项目经理（建造师）、安全员相应的安全生产考核合格证复印件。

技术部分（暗标只包括施工部分）部分主要包括下列内容：

11.5.1   施工组织设计或施工方案 
（1）各分部分项工程的主要施工方法； 
（2）工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划； 
（3）劳动力安排计划； 
（4）确保工程质量的技术组织措施； 
（5）确保安全生产的技术组织措施； 
（6）确保文明施工的技术组织措施； 
（7）确保工期的技术组织措施和工期进度计划； 
（8）施工总平面布置图； 
（9）有必要说明的其他内容。 
（10）结合评标计分方法31.3中的要求。
12、投标文件格式

12.1  投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13、投标报价

13.1  本工程的投标报价采用本须知前附表第11项所规定的方式。

13.2  投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

13.3  投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部作为投标人计算单价或总价的依据，但不得以任何理由予以重复计算。
13.4依据2009年颁发的《内蒙古自治区建设工程消耗量定额及基础价格》、《内蒙古自治区安装工程消耗量定额及基础价格》、《内蒙古自治区装饰装修工程消耗量定额及基础价格》和《内蒙古自治区建设工程费用计算规则》有关的调整文件为计价依据计算报价（材料价格参照现行的市场价）。

13.5 本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费及政策性文件规定的相关费用等所有费用。

13.6 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.7单列安全文明施工费、规费和税金，且该费用为不可竞争性费用，应按2004年《内蒙古自治区建设工程费用计算规则》内建工[2006]166号文件或乌建委政字（2007）36号文规定及相关调整文件的费率列入报价。

13.8措施项目费：投标人可根据企业的综合实力、经营管理水平、机械设备情况、施工方法、施工组织设计等因素，本着自主合理、让利优惠的原则进行报价。（措施项目是指为保证工程顺利进行，按照国家、自治区现行的建筑安装工程施工有关技术标准、规范、规程要求发生于工程施工前、后和施工过程中技术、生活、安全、文明施工、环境保护方面的技术措施的组织措施。）
14、投标货币

14.1  本工程报标报价采用的币种为人民币“元”，元以下四舍五入。

15、投标有效期

15.1  投标有效期为90日历天，从投标截止之日算起。
15.2  在原定投标有效期内，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标保证金

16.1  
投标人应在发放招标文件前，按有关规定提交本须知前附表第12项和第13项目所规定数额的投标保证金和施工进度保证金，投标保证金和施工进度保证金须由投标公司基本帐户汇至指定帐户，不得以分公司、办事处或其他机构、个人名义缴纳。

16.2  投标人提交的投标保证金采用本地支票、电汇方式支付，以本地支票或电汇方式支付的，以到账为准。


开户银行：乌海市海勃湾黄河村镇银行营业部

账号：5008330800010

收款人：乌海市公共资源交易中心

16.3  对于未能按要求提交投标保证金或未附转账单、收款收据复印件的投标文件，招标人将不予发放招标文件。

16.4  未中标的投标人的投标保证金将在下发中标通知书后5日内退还（不计利息），中标人的投标保证金不予退还，转为履约保证金。

16.5  如投标单位有下列情况之一时，将被没收投标保证金和图纸押金：

16.5.1  投标人在投标截止日前擅自放弃投标致使投标工作无法正常进行的；

16.5.2  中标人未能在规定期限内签订合同协议的；

16.5.3  投标人拒绝按本须知第28条规定修正标价的；

16.5.4  投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

17、投标文件的份数和签署

17.1  投标文件按本须知前附表第15项规定的份数提交投标文件。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.2  投标文件正本与副本均需使用A4纸用永久性字迹打印，并需在投标文件右上角清楚地注明“正本”或“副本”。

17.3  投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字和盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书原件。投标文件签署授权委托书格式、签字及内容均须符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

17.4  全套投标文件不准有涂改、行间插字和增删。

（四）投标文件的递交

18、投标文件的装订、密封和标志

18.1  投标文件须按下列要求打印和装订：

（1）用A4纸单面打印；

（2）设置目录；

（3）编制页码

（4）关于投标报价的有关内容必须原封装订在投标文件中；

（5）整本投标文件不允许装订成活页，采用胶装。

18.2 投标文件装订说明：

各投标单位的投标文件均按以下要求装订成册

18.2.1投标文件按技术标（暗标）文件和商务标（明标）文件单独装订成册

18.2.2投标文件按技术标（暗标）文件和商务标（明标）文件单独装订成册，技术标（暗标）文件和商务标（明标）文件分别密封在两个内层包封中，再密封在一个外层包封中，并在外包封上注明：（1）项目名称（2）招标工程项目编号，（3）      年      月     日    时      分开标，此时间前不得开封。

18.2.3技术标（暗标）文件内容为：施工组织设计或施工方案。将以上内容装订成册，技术标（暗标）文件封面一律采用白色纸张，其内容不允许出现与投标单位、人员有关的信息，字体一律采用小四号宋体字形，否则按无效标处理。投标单位名称单独密封在一个信封袋中，此信封表面不能做任何有关单位名称的的标记，然后将此信封袋装入暗标的密封袋中。如信封袋内无投标单位名称，造成的后果由投标单位自负。

所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章。

18.3如果投标文件没有按本投标须知第18.1及第18.2款规定打印和装订，将作为无效投标文件，不得进入评标。如果投标文件没有按本投标须知第18.2款规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

19、投标文件的提交

19.1  投标文件应按前附表第16项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件，并办理接交手续。
20、投标文件提交截止时间

20.1  投标文件的截止时间见本须知前附表第16项规定。

20.2  招标人可以按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间均以延长后新的投标截止时间为准。

20.3  到投标截止时间止招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
21、迟交的投标文件

21.1  招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，将原封退给投标人。
22、投标文件的修改与撤回

22.1  投标人在递交投标文件之后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间之后，不能更改投标文件。

22.2  投标人的修改或撤回通知，应按本须知第17条18条的规定编制、密封、标志和提交（在内外层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。
（五）开     标

23、开标

23.1  招标人将于前附表第18项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标单位代表（携带身份证）应签名报到，以证明其出席开标会议。

23.2  开标会议在乌海市公共资源交易中心监督和见证下，由招标人或委托招标代理机构组织主持。并对投标文件的密封性进行检查，确定是否完整，是否按要求提供了投标保证金，文件签署是否正确，以及是否按招标文件要求编制。按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第23条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

24、投标文件的有效性

24.1  投标人法定代表人及拟任投标项目经理（注册建造师） 未参加开标会议的视为自动放弃投标【投标人法定代表人应在领取招标文件后到开标前的任何时间到市公共资源交易中心确认登记，项目经理须参加开标会议】。投标文件有下列情况之一者视为废标，不得进入评标：

24.1.1 投标文件未按规定装订、密封和标志的；

24.1.2 未按招标文件要求提交投标保证金的；

24.1.3 本须知第7条规定的投标文件有关内容未按本须知第16.3款规定加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字的，由委托代理人签字的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的。

24.1.4公共资源交易中心工作人员当众唱标，宣读投标人的名称、投标报价、修改内容、工期、质量等内容。

24..1.5招标人将通过23.1条规定审查的投标文件，送评标委员会进行评审、比较。 
24.2 评标委员会在评审过程中，发现下列情形之一的，按作废标处理： 

24.2.1施工组织机构主要人员【拟任投标项目经理（注册建造师）、安全员】未提供其上岗证或安全考核证之一的或者施工组织机构未经同意而擅自变更与资格审查时不一致的；

24.2.2 不同投标人的投标文件多处错漏一致、多处雷同的； 

24.2.3 不同投标人的投标报价或报价组成异常一致或呈规律性变化的； 

24.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或同一个人编制的； 

 24.2.5 有证据证明投标人与招标人、招标代理机构或其他投标人串通的其他情形的；

24.2.6 未按规定格式填写、内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的； 

24.2.7 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪个有效的，但是按招标文件规定提交比选投标方案的除外；

24.2.8 其他不符合法律、法规规定情形的。

（六）评      标

25、评标委员会与评标

25.1  评标委员会由招标人依法组建，开标前由招标人从乌海市评标专家库中随机抽取专家5人，组成评标委员会，抽取完毕招标人代表须在专家名单上签字确认，并充分审查投标人的投标文件，根据招标文件中确定的评标方法进行评标。（如评标专家库中无相关专业专家，可外聘评委。）
25.2  开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

26、  评标过程的保密

26.1  对于未中标人，招标人不作任何解释；

26.2  自公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料和有关授予合同的信息，以及其他应该保密的情况都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄漏；

26.3  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

27、投标文件的初步评审

27.1  开标后，经招标人通过本须知第24.1条有关规定审查有效的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。
27.2  评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

27.3  如果投标文件实质不响应招标文件的要求，评标委员会予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

28、投标文件计算错误的修正 
28.1   评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否由计算或表达上的错误，修正错误的原则如下： 
28.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准； 
28.1.2 当单价与数量的乘积与合计不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合计为准，并修改单价。 
28.2   按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。
29、投标文件的评审、比较和否决

291  评标委员会将按照本须知第27条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

29.2  在评审过程中，评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。

29.3评标委员会依据本须知前附表第19项规定的评标方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，在开标时有效投标人如达到三至五家（包括五家）推荐二名中标候选人、五家以上（不包括五家）推荐三名中标候选人。 

30、评标方法

30.1  
 综合评估法：最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评标标准，将报价、施工组织设计、质量保证、业绩与信誉等赋予不同的权重，用打分方法评出中标候选人。

30.2  评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

31.评标计分方法（在计算百分比与得分时，均保留二位小数）

评标内容包括投标报价、工期、施工组织设计、项目管理机构、业绩及信誉，总分值为100分，具体计分内容及标准如下：

31.1 商务标（明标）记分（满分84分）

31.1.1  投标报价（45分）

投标报价以元为单位，元以下四舍五入


本工程由招标人设定最高、低投标限价（控制价），最高投标限价的85%作为本工程的最低投标限价，最高投标限价将于开标前三日公布，投标报价超出最高、低投标限价（控制价）范围的报价为无效报价,无效报价做废标处理。投标人如果是3-5家时，投标人有效报价的算术平均值为评标基准价。投标人如果超出5家时，投标报价须去掉最高、低报价后，取投标人剩余有效报价的算术平均值为评标基准价。投标报价每高于评标基准价1％扣2分，每低于评标基准价1％扣1分，最高扣45分。

31.1.2工期（满分2分）

投标文件工期承诺，满足招标文件要求得满分。

31.1.3社会信誉、业绩（业绩时间为自开标之日起往前推一年内所取得的工程业绩。）

（满分22分）

31.1.3.1 社会信誉、业绩，在评标必须同时提供荣誉证书、表彰文件、施工合同原件。否则视为无效业绩，未提供证明材料原始文件的不加分。

31.1.3.2投标企业取得了ISO9000质量管理体系认证的加1分。

31.1.3.3投标企业取得了GB∕T28000职业健康安全管理体系的加1分。

31.1.3.4企业所承建的同类工程，每个加3.0分，此项最高加12分。

31.1.3.5投标项目经理所承建的同类工程，每个加2.0分，此项最高加8分。
    31.1.4机构组成人员（满分15分）

评标委员会针对投标文件项目机构组成人员中配备的安全员、施工员、质检员、技术负责人（自有人员以缴纳养老保险金证明为依据）属企业自有人员持中级职称证书的，每一个岗位各加2.4分，材料员、造价员、资料员属企业自有人员持证上岗的各加1.8分。以上人员须提供劳动合同及缴纳养老保险的证明，聘用人员不加分。此项满分15分。（未提供证书原件不得分，复印件不清晰、不齐全不得分）

31.2技术标（暗标）记分（满分16分）

31.2.1基础分：10分

投标文件中有实质性相应招标文件的施工组织设计，得基础分。
31.3施工组织设计：（6分）

31.3.1评标委员会针对投标文件的技术标，判断投标人是否根据工程特点和设计文件有针对性地编制符合施工需要的施工组织设计，经过分析比较，各自独立打分，且必须说明打分理由，以下项目缺项的，以0分计。

31.3.1.1质量通病治理措施；                          0.3—0.5分

31.3.1.2施工重点难点的质量控制措施；                 0.2—0.5分

31.3.1.3质量管理措施制度；                           0.2—0.5分

31.3.1.4安全文明施工的措施；                         0.2—0.5分

31.3.1.5施工重点难点的安全施工方案；                 0.2—0.5分

31.3.1.6施工方案、方法；                             0.6—1.0分

31.3.1.7现场平面图及进度计划；                       0.6—1.0分

31.3.1.8雨季施工措施；                               0.3—0.5分

31.3.1.9主要机械和劳动力配置；                       0.2—0.5分  

31.3.1.10安全、质量保证体系等。                      0.2—0.5分

（七）合同的授予

32、中标

32.1  
在统计评委打分时，分值按去掉一个最高分去掉一个最低分后的算术平均值计算各投标人投标文件的总得分，如达到三至五家（包括五家）推荐二名中标候选人、五家以上（不包括五家）推荐三名中标候选人。

32.2  在得分最高、次高的投标文件中,如果出现两个或两个以上总分相同的,则由招标人从中选定一家作为中标候选人。

32.3  招标人将对中标候选人作进一步的考察了解，在此基础上，根据评标委员会提出的书面评标报告，从推荐的中标候选人中确定中标人。

32.4  中标人确定后，招标人将于15日内向有关部门提交施工招标情况的书面报告。

32.5  相关部门自收到书面报告之日起5日内，未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标单位。

32.6  未中标单位退回有关资料，招标单位按本须知16.4款的规定如数退还投标保证金（无息）。
33、合同协议书的签订

33.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日内起7内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2  中标人如不按本投标须知33.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超出部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.3  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让（转包）给他人。

33.4境外中标人在签订《施工合同》前，须在我市工商行政管理部门注册分公司。

34、履约担保

34.1中标人的投标保证金不予退还，转为履约保证金。

第二章    合同条款

一、使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同》（示范文本）由协议书、通用条款、专用条款三部分组成。其中，专用条款本合同关于承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，每拖延一天罚款5000元，并承担因拖延工期给发包人造成的一切损失。
二、合同价格及调整：

1、由于甲方原因造成的工程量增减及设计原因发生的设计变更所产生的费用由发包人承担；（新增单价需要认可计算方法由施工单位申报、监理复核、发包人批复方可进入总造价；类似项目单价参照相关单价计算。）

2、在施工过程中，如有政策性调整本工程不予执行；

3、单项变更在2000元以内不予调整；

4、施工单位在投标中出现的漏项、缺项部分，竣工结算时不予调整；

5、工程量调整时，合同价款调整按材料进场当月乌海市建设工程信息价及相关定额计算。

三、关于合同价款支付的签约

详细支付方式见合同。
第三章    合同文件格式
一、合同协议书

发包人：（全称）                                     

承包人：（全称）                                     

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：                                                                                                                   

工程地点：                                                                                                                   

工程内容：                                                                                                                   

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：                                                                                                  

资金来源：                                                                                                                  

2、工程承包范围

承包范围：                                                                                                                      

3、合同工期

开工日期：                年              月               日

竣工日期：                年              月               日

合同工期总日历天数               天。

4、质量标准

工程质量标准：                                                                                                           

5、合同价款

金额：（币种，金额，单位）
            （小写）     

6、组成合同的文件

6.1  组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单（如有时）

（9）工程报价单或预算书

6.2  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

10.1  合同订立时间：           年         月          日

10.2  合同订立地点：                                                                                                  

10.3  本合同双方约定                                          后生效。                                                                                 

发包人：（公章）







承包人：（公章）

地址：










地址：

法定代表人：（签字）






法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）






委托代理人：（签字）

电话：










电话：

传真：










传真：

开户银行：









开户银行：

账号：










账号：

邮政编码：        






邮政编码：


二、工程质量保修书

发包人（全称）：                                                          

承包人（全称）：                                                          

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和，经协商一致，对              （项目名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围具体保修的内容，双方约定如下：                             
2、质量保修期

2.1  双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：                                                                                    

2.2  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1  属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知书，应当立即到达事故现场抢修。

3.3  对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1  双方约定的其他工程质量保修事项：                             

5.2  本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：



承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：


   法定代表人（签字）：

    年      月      日


     年     月       日

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程

名    称
	建设

规模
	建设

地点
	工程

造价

（元）
	开工

日期
	竣工

日期
	工程

造价

（元）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第四章    工程建设标准及设备技术参数、要求

一、工程建设标准

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，并应严格执行工程建设强制性标准。

二、设备技术参数、要求

潜水污水泵

1、供货范围

	序号
	设备名称
	流量（m3/h）
	扬程
（m）
	井深

（m）
	安装地点


	就地

按钮箱
	数量
（台）
	备注

	1
	潜污泵
	250
	13
	11.1
	进水泵房
	2台1控1
	2
	1台变频电机配：液位开关电缆接线盒1个；电缆接线盒3个；就地按钮箱3个

	2
	潜污泵
	75
	10
	4.7
	二沉池污泥泵井
	1台1控2
	2
	配：污泥泵电缆接线盒2个，按钮箱（一控二）1个

	3
	潜污泵
	250
	7.5
	2.2
	综合池
	1台1控2
	2
	1台变频电机配：低液位保护开关1个；液位开关电缆接线盒1个，电缆接线盒3个；就地按钮箱一控三1个

	4
	潜污泵
	15
	7
	0.75
	回用水泵房
	1台1控1
	1
	


效率：当流量、扬程处于上述工况点时，水泵效率应不低于70％

2、性能要求

供货商提供的潜水污水泵应为成套装置，每套设备需配备自藕装置、冷却水套、吊绳、就地按钮箱、接线盒、出水管联接座、导向杆、提升链及提升装置、水下电缆、低液位保护装置等有效和安全运行所必需的附件和安装件，其中水下电缆的长度为15m。

供货商还需提供成套设备的技术文件，操作、维修、保养手册等。

泵的试验规程应以ISO2548为准。

每台泵应能泵送污泥含量高的污水。

应能在全浸没或潜水电机露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

电源
380V,3ph,50Hz

防护等级
（电机）
       IP68


（按钮箱） 
              IP55
绝缘等级：
F

3、设备描述

3.1污水泵应为潜水排污泵。

3.2除非有其他规定，潜水泵输送的介质为城市污水。潜水泵应能通过最大尺寸为75mm的固体污物，并应能通过粘性材料、破布、废纸、和塑料而不发生堵塞现象。

3.3泵运转噪音应低于80dB(A)，无振动。泵的所有旋转零件（包括电动机）应在制造时进行静平衡试验，装配后进行动平衡试验,精度应至少达到ISO940G6.3级的要求。

3.4泵壳：

泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为HT250以上（GB9493－88 ），泵壳内表面经加工后为光滑、无疵瑕形式，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流向变化趋于平稳。通道的断面要足够大，以使相应粒径的杂物能通过叶轮。泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。

泵壳设计时要考虑到能够把叶轮从顶部或底部抽出。潜水离心式排污泵须提供出水联接底座和定位挡板以便水泵安装时能自动入座锁紧。

每个泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于闭水扬程的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不准有变形现象发生，或出现变形的迹象及其它缺陷。

3.5泵叶轮

叶轮应采用离心结构形式。使抽吸的介质在一个低进入角度上进入，然后在一个低剪切和低紊条件中流经一个平滑的开式管道。

叶轮必须整体铸造，材料应采用球墨铸铁。叶轮和泵轴之间采用单键固定在轴的端部，并采用保护橡皮帽进行密封。叶轮和轴必须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

3.6泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的水流完全分开。轴材料必须采用高强度不锈钢制作。

3.7泵轴承

上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的水流分开。

3.8耐磨环

潜水泵应装有可更换的外壳研磨内衬，当其被磨损之后，可以方便的更换。

3.9泵的密封

(1)、泵轴密封

每台泵轴必须配备串联式双层独立的旋转轴机械密封系统，密封装置在一只油箱内运行。重叠的密封面必须在常速条件下通过液压作用来润滑。在泵和油箱之间下部密封装置必须有一只静止碳化硅环和一只正向旋转的碳化钨环。在油箱和电机罩之间的上部密封装置必须配备一只静止碳化硅环和一只正向旋转的碳化钨环，各环的内界面必须通过其弹簧系统保持接触，密封装置不需要调节，但必须便于检查和更换。每台泵的轴密封系统都必须配备一只油室，油室的设计要保证有一些空间以容纳由于温度变化引起的膨胀，排放管和检查孔要有可靠的防漏密封装置，并从外面容易疏通。

(2)、接合表面的密封

除有其它说明外，所有要求水密封的接触面都必须作机械加工和设置Ｏ型环，靠金属加工面之间的接触，使Ｏ型环受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。不得使用次级的封口胶、垫圈、油脂或其它设施。机械密封的使用寿命不低于25000小时。

3.10电动机

电动机必须是全淹没式，带有冷却水隔罩的鼠笼型感应电动机，最大转速不超过1450r/min、3相380V、50Hz、防护等级为IP68、采用F级绝缘、满负荷功率因数不得小于90％、效率≥0.95。

电机必须满足24h连续运转的使用要求，同时，必要时在每小时至少起动12次的特殊情况下仍能正常工作。

电缆进线的水密封设计是安全、完整的，无论哪一种形式都必须避免任何泄漏的可能。

3.11供电及控制电缆

电机电缆线应为乙丙烯橡胶绝缘，动力电缆芯为镀锡铜线，氯丁橡胶为电缆外套。电缆应带有IP55接线盒。

电机的冷却系统必须保证电机在全浸没条件或在干燥环境里都能连续运行。

3.12电机保护装置

电机必须具有下述保护功能:电机的定子绕组应具备温度超载传感器，其分别嵌设在定子绕组的三只终端线圈上，并配置热保护开关，以便当温度超过制造商设定的温度时自动停机。在油箱内要设置渗漏传感器来测定漏油及渗水，以防污水进入定子端线圈。

3.13泵的附件

每台潜水泵必须安装一个固定式的出水联结弯管。泵应能通过导杆装置降至井中就位，并能通过滑动连接板，将泵出水口自动地与出水弯管连接。同时在检修时，应能使泵方便地拆除。泵与出水管之间的密封应很方便地通过将泵直线向下移动来完成，出水弯管和滑动的导向装置应作为泵设备的一个组成部分。泵设备的整个重量应使泵体与出水连接弯管紧密结合，在出水弯管和泵之间，不得采用Ｏ型环或其它装置来密封。

3.14每台泵须均配置一根提升吊链， 提升链条应为不锈钢材料，链条长度不小于10m，在每1m的间隔上设有一个提升圈。

3.15每台潜水泵须配有泄漏保护装置，可提供给低压开关厂安装在低压开关柜设备内。

4、材料

泵壳
              HT250或以上

叶轮                
球墨铸铁

主轴                
不锈钢

机械密封            
碳化硅/碳化钨

螺栓、螺母、垫圈    
304不锈钢

导杆                
铸铁

提升链              
304不锈钢

按钮箱               304不锈钢

接线箱               304不锈钢

5、防腐与喷涂
1.5.1制造潜水泵的全部材料应适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按设备通用技术要求1.5和1.15条款进行处理。

6、检验

6.1泵的试验标准应以ISO2548为准。

6.2承包商应提交泵特性的工厂试验证明。并满足C级标准。

7、电气、控制

7.1潜污泵的操作方式为就地手动控制和远方PLC自动控制二种方式。

7.2供货商应配套提供就地按钮箱和接线箱。按钮箱要求应有以下功能：运行指示灯、起/停控制按钮、紧急停车按钮。

7.3供货商为MCC生产厂商提供BHB电机防渗漏继电器等保护装置并配合MCC生产厂商确保设备和控制系统工作协调。

7.4供货商提供与潜水电机连接的水下电缆，长度均按15m计。

干式离心泵

1、供货范围

	序号
	设备名称
	流量（m3/h）
	扬程
（m）
	安装地点


	就地

按钮箱
	数量
（台）
	备注

	1
	离心水泵
(干泵)
	264m3/h
	36m
	回用水泵房
	1台1控5按扭箱
	5
	1台变频电机

配套立式气压罐Φ600和远传压力表


效率：当流量、扬程处于上述工况点时，水泵效率应不低于70％

承包商提供的干式离心泵应为成套装置，每套设备需配备有效和安全运行所必需的附件和安装件。

2、性能要求

水泵构造

泵型为卧式单级单吸离心泵，水平进口，水方出口。

叶轮为整体结构铸造件，应进行静、动平衡试验。

水泵能在短时间内，允许因水倒流而引起的倒转，并能承受正常工作转速的130%的转速倒转。

水泵的零部件、备品备件应符合机加工尺寸精度，保证互换性要求。

水泵材质

壳体：材料为灰铸铁HT250，采用最先进的树脂砂铸造工艺，确保过流面光洁、无缺陷，使水泵水力性能达到最佳效果。

叶轮：采用不锈钢或灰铸铁HT250，叶片制造精度为B级，叶轮静平衡精度不低于G6.3级。叶轮入口处有一套可更换的泵体耐磨环，采用不锈钢，保证泵体、叶轮不易磨损或汽蚀。

泵轴：采用不锈钢2Cr13或＃45。

轴封：采用机械密封。

轴承：轴承安装温度检测元件。轴承润滑：采用油脂润滑，可更换润滑剂。

冲洗冷却系统：水泵设计中考虑到机械密封腔冲洗和冷却系统，采用一套独立的自身供水冷却冲洗管路，自供水系统。

水泵转子，叶轮与轴固定处设计有叶轮锁定装置，保证即使意外停机，水泵转子高速反转，水泵叶轮不会松动。

电机

电机形式为鼠笼式，电源为3 相50±2% Hz。

电机外壳防护等级为IP54，电机应能在酷热环境下连续运转，轴承应平稳、轻快、声音柔和、均匀、无杂音、电源电压波动±10%时运行不受影响。

转子铁芯材料同上，转子中应有滑键，以防扭转，所有转子要经过动态平衡试验。

要求电机噪音低，振动小，在任何速度和负荷下轴的最大振幅不超过2密尔（正负峰值）。

电机必须有防潮功能、接地设备等。

水泵性能试验

性能试验方法是，在泵厂内进行实测性能试验。试验提供包括关死扬程至额定点整个连续工作范围内的扬程/流量，泵效率/流量，泵轴功率/流量，必需汽蚀余量/流量的绘制曲线和测试数据及泵机组振动、噪声、轴承温度的测试，以证明泵机组符合规定性能和设计要求。

水泵性能试验按ISO2548、GB3214－89《水泵流量和测定方法》、GB3216－89《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》C级标准或等同标准考核。

水泵泵壳水压试验按ISO2548、GB/T5658－85或等同标准进行。压力为工作压力的1.5倍，保压时间为30分钟。水压试验时泵壳与泵盖不得出现渗水和漏水，不得出现任何损坏。
水泵制造技术标准

4.1  国产设备的制造和材料符合下列标准、规范、规定的最新版本要求，但不仅限于此。

《离心泵技术条件（II）类》 GB/T5656
《单级单吸清水离心泵技术条件》 GB5657

《优质炭素结构钢技术条件》 GB699

《合金结构钢技术条件》 GB3077

《不锈、耐酸钢铸件技术条件》 JB815
《泵的振动测量与评价方法》 GB/T8097-95

《泵的噪声测量与评价方法》 GB/T8098-95

《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》 GB3216-89

《水泵流量的测定方法》 GB3214

《机电产品包装通用技术条件》 GB/T13384

《滚动轴承一般技术革新条件》 GB307.3-88
《泵用铸钢件》 JB/T6880.2-93
《泵涂漆技术条件》  JB/T4297-92
《产品标牌》 JB8-82

《旋转电机基本技术条件》 GB755-87

《电机结构及安装型式代号》 GB977
《旋转电机冷却方法》 GB1933

《电机外壳保护等级》 GB4942-1


4、材料

泵壳
              HT250

叶轮                
球墨铸铁

主轴                
不锈钢

机械密封            
碳化硅/碳化钨

螺栓、螺母、垫圈    
304不锈钢

按钮箱               304不锈钢

接线箱               304不锈钢

6、检验

6.1泵的试验标准应以ISO2548为准。

6.2承包商应提交泵特性的工厂试验证明。并满足C级标准。

7、电气、控制

7.1干式离心泵的操作方式为就地手动控制和远方PLC自动控制二种方式。

7.2供货商每台各配套提供一个就地按钮箱和接线箱。按钮箱要求应有以下功能：运行指示灯、起/停控制按钮、紧急停车按钮。 

7.3供货商为MCC生产厂商提供BHB电机防渗漏继电器等保护装置并配合MCC生产厂商确保设备和控制系统工作协调。

细格栅及除砂间

鼓风机：罗茨风机，

单台N=2.2 Kw，提升量1.75m3/min，配套旋流式沉砂池

1.3 设备描述

1.3.1沉砂池除砂设备安装在直径2.43 m 的池内。沉砂池采用钢筋混凝土制成，沉砂池的尺寸和结构设计考虑了适当的滞留时间和流动类型，以最大限度地去除沉砂。

1.3.2所有承受磨损的运动部件应在最大水位以上安装。

1.3.3旋流沉砂池除砂设备主要包括：驱动机构、搅拌桨、气提排砂装置等组成。

1.3.4旋流沉砂池的动力由齿轮减速电机提供，型式为平行轴装斜齿轮减速电机，电机应设置过热保护、过扭保护装置。

1.3.5排砂装置采用空气提升泵型式，通过注射空气减小液体比重，使空气液体一同提升。空气提升泵包括泵底座和提升管，泵底座用于连接压缩空气和冲洗气水管道，提升管用于输送砂水混合液。

1.3.6应设置气冲洗系统，冲洗头与泵底座连接。

1.3.7气提排砂装置主要由鼓风机、电动机、空气管及管配件、排砂管等组成，用于排砂的压缩空气由三叶螺旋罗茨风机（一用一备）提供，鼓风机流量及排气压力应满足吸砂要求。

1.3.8在排砂管路、气提管路、冲洗气管路上应装备阀门进行控制。

1.4材料

搅拌桨
    304不锈钢

排砂装置
304不锈钢

1.5防腐与喷涂

1.5.1制造旋流沉砂池除砂设备的全部材料应适用于污水或水面上的腐蚀性气体，未经保护或非防腐蚀性材料应按设备通用技术要求1.5和1.15条款进行处理。

1.6检验

1.6.1供货商应提供驱动装置和阀门的工厂测试合格证明。

1.6.2空载运行2小时，以证明其操作的稳定性。

1.6.3在除砂机试验测试阶段，承包商应进行负载试验，测定其运行速度、排砂效果。

1.7 电气、控制

1.7.1 鼓风机、砂水分离机、搅拌机、气提除砂系统等共用1套控制箱，控制箱由除砂设备供应商配套提供。

1.7.2 二次控制接线图由设备供货商负责提供，经采购方认可后实施。

1.7.3 除砂设备的操作方式为现场自动，现场手动和远程PLC控制三种方式。手动方式由设备控制箱操作。自动控制为与电磁阀、砂水分离机的联动运行和定时控制，由除砂设备控制箱自带PLC实现，远程PLC控制由远程PLC控制站控制。

1.7.4控制箱要求应至少有以下功能：运行指示灯、远程/手动/自动转换开关、起/停控制按钮、紧急停车按钮、电机启动按钮等。

1.7.6应向远程PLC控制站提供及接收以下信号，现场控制箱与远程PLC控制站之间的通讯为Profibus DP方式。

除砂设备部分：沉砂设备作为一个系统提供1组信号，包括整个系统的手动/自动/远程切换信号，单个设备的运行/停止/故障信号、接收远程PLC提供的控开/控关信。

1.7.7沉砂池搅拌机应配套提供1个就地按钮箱。就地按钮箱要求应有以下功能：运行指示灯、起/停控制按钮、紧急停车按钮。

潜水搅拌器

说明：生产厂家应根据本厂产品设备性能、水力模型校核设备参数、型号、功率，以保证搅拌系统性能。

1.1 供货范围

供货商提供的潜水搅拌机应为成套装置，每套设备需配备就地按钮箱、接线盒、导向杆、起吊支架、提升链、吊绳、水下电缆等有效和安全运行所必需的附件和安装件。

供货商还需提供成套设备的技术文件，操作、维修、保养手册等。
1.2设备内容

缺氧池

混合型潜水搅拌器：
4套 

材质；不锈钢，包括提升装置和吊架（配：潜水搅拌器电缆接线盒4个；潜水搅拌器按钮箱（一控二）2个;电机热保护器1个；电机漏水保护器1个

性能要求

潜水搅拌机应适用于水解酸化池的高速混合。应确保池体内污水混合均匀，无污泥沉积死区。

工作时，搅拌机应能使池底的混合液流速大于0.3m/s。
单台搅拌机性能参数：

介质PH:                   6-9

工作制 
                24h/day 

参考电机功率 
             4.0 KW

参考叶轮直径
             620 mm（不锈钢）

绝缘等级
                 F

防护等级               
   IP68

按钮箱                     2个1控2按钮箱，4个接线箱

1.3 设备描述

1.3.1潜水搅拌机由叶轮、潜水电机、安装提升导杆、角度转向装置等组成。

1.3.2潜水搅拌机应适合污水的搅拌或推流使用要求，搅拌机输出功率应保证池内污泥充分混合的使用效果.

1.3.3搅拌机应满足在全浸没条件下连续工作的使用要求， 同时应能保证在间歇运行和长期停止运行情况下，一经开机仍能正常运行的使用效果。

1.3.4搅拌机工作应平稳，无振动和超载荷现象发生。

1.3.5搅拌机的提升与放下借助导杆实行，导杆采用不锈钢材料制造。导杆应由足够的断面尺寸，以保证在最大搅拌作用下有足够的稳定性。

1.3.6安装导杆应保证搅拌机能自由转动、升降，并可调整搅拌机仰角与转向角度，提升和安装搅拌机无需将池子放空。

1.3.7搅拌机的外壳采用铸铁经浇铸加工而成，内表面经精加工后为光滑、无疵瑕，机壳要有足够的厚度来承受所有的负荷。所有与另部件连接处须采用丁腈橡胶制的Ｏ型密封环或其它确认的密封件，并应保证密封可靠，无渗漏现象发生。

1.3.8叶轮采用不锈钢或聚胺酯材料制造，并经动平衡试验，精心地进行加工。叶轮必须高效率传递电机输出功率进行混合和推进池底污水流动。所有叶片都必须是相同的形式，间隔距离均匀。叶轮和电机输出轴之间采用单键栓固定在轴的端部，并采用保护帽进行密封。叶轮和轴必须采用内部锁定装置以防叶轮和轴在运转时发生松动。

1.3.9电机轴的材料采用不锈钢制作，电机轴必须能够承受所有轴向和径向负荷。

1.3.10轴必须配备串联式双层独立的旋转轴机械密封系统，密封装置在一只油箱内运行。重叠的密封面必须在常速条件下通过液压作用来润滑。在电机和油箱之间下部密封装置必须有一只静止的碳化钨环和一只正向旋转的碳化钨环。在油箱和电机罩之间的上部密封装置必须配备一只静止碳化钨环和一只正向旋转的碳化钨环，各环的内界面必须通过其弹簧系统保持均匀接触，密封装置不需要调节，但必须便于检查和更换。

1.3.11每台搅拌机的轴密封系统都必须配备一只油室，油室的设计要保证有一些空间以容纳由于温度变化引起的膨胀，排放管和检查孔要有可靠的防漏密封装置，并从外面容易疏通。

1.3.12潜水电动机

必须是全淹没式，鼠笼型感应电动机，防护等级为IP68。电源380V，3相、50ＨZ、绝缘等级F级。

满负荷功率因数不得小于90％，定子线圈和定子引出线，必须采用F级防水绝缘。

电机必须设计成能连续运转，每小时必须至少能够起动12次，而不引起任何有害影响。

1.3.13电缆进线的水密封设计是安全、完整的，无论哪一种形式都必须避免任何泄漏的可能。

1.3.14两个机械密封应设置在电机和叶轮之间的轴上。如果二个密封是分开布置，它们之间应用油充满。  

1.3.15电机的接线盒等级保护应为IP68。电机进线电缆应为丙乙烯橡胶绝缘的挠性潜水电缆，每根动力线为镀锡铜线，氯丁橡胶外护套。 电缆应带有防护等级为IP55插头和插座的接线盒。

1.3.16电机必须具有下述保护装置:

电机的定子绕组应具备温度超载传感器，嵌设在定子绕组的三只终端线圈上，并配置热保护开关，以便当温度超过制造商设定的温度时停机。在油箱内要设置渗漏传感器来测定漏油及渗水，以防污水进入定子端线圈。

1.3.17导杆应采用不锈钢制作，刚性支承在池底与平台内侧，通过起吊装置可在池内水位不放空的情况下，任意对搅拌机进行升降。              

1.3.18起吊支架

起吊支架设置在平台上，提升搅拌机采用手摇钢丝绳葫芦的结构形式，起吊支架的高度应满足将水下搅拌机完全吊上平台的尺寸要求。起吊支架及钢丝绳全部采用不锈钢材料。

1.4材料

机壳                
HT250铸铁

叶轮                
316不锈钢或聚胺酯

主轴                
不锈钢

机械密封            
碳化钨-碳化硅

导轨                
304不锈钢

起吊支架            
304不锈钢
钢丝绳              
304不锈钢

1.5 防腐与喷涂

制造潜水搅拌机的全部材料应适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按设备通用技术要求1.5和1.15条款进行处理。

1.6 检验

承包商应提交搅拌机的工厂试验证明。

1.7 电气、控制

1.7.1潜水搅拌机的操作方式为就地手动控制和远程PLC自动控制二种方式。
1.7.2供货商应配套提供就地按钮箱和接线箱。按钮箱要求应有以下功能：运行指示灯、起/停控制按钮、紧急停车按钮。

1.7.3供货商为MCC生产厂商提供BHB电机防渗漏继电器等保护装置并配合MCC生产厂商确保设备和控制系统工作协调。

1.7.4供货商提供与潜水电机连接的水下电缆，长度均按15m计。

悬挂链式曝气系统

1.1供货范围

共98套曝气单元，包括空气支管蝶阀后的连接管端头（不含配对法兰、蝶阀），曝气链、及安装固定件。

综合池悬挂链式曝气系统包括7条曝气链。

其中：

7条曝气链中每链安装14套曝气单元；

每个曝气单元８个曝气器，包括：浮动供气管

供气软管

悬挂软管

曝气头

配套紧固件及牵拉钢丝绳等附件

备品备件

1.2性能要求

1.2.1每套曝气器的性能要求：

氧利用率不低于22％；

充氧能力不小于0.86kg/h；

理论动力效率不小于5kg/kW·h；

阻力损失不大于5000Pa；

每套曝气单元的通气量不小50m3/h；

服务面积5-10m2。

1.2.2曝气器采用微孔膜，保证气泡直径≤3mm。

1.2.3曝气器应配备相应的附件，以便与池体固定。曝气单元之间的连接应牢固、严密，并且便于拆卸和维修。

1.2.4曝气器的摆动应是随机的，保证气泡分布均匀，避免产生共振，曝气器的摆动不得造成各单元的碰撞。

1.2.5悬挂软管与供氧管线和曝气器应采用适当的连接和固定方式，不得因为曝气器的摆动或自重等原因造成悬挂软管脱开或漏气。

1.2.6 曝气器应选用耐腐蚀材料。

1.2.7系统设计工作压力为60kPa。

1.2.8曝气链的对外连接均采用软管连接方式。

1.2.9设备的结构应便于日常的维修和保养，同时考虑安装和运输的方便。

1.2.10设备使用寿命不少于10年。膜片不得小于4年。

1.3 材料

出口连接型式：软管接头，外径150

曝气管：橡胶膜片式  其中：

膜片：成分硅橡胶（原装进口）

曝气器主体：ABS

卡箍、缆绳等附件：不锈钢(304)

连接管、接头：不锈钢(304) 

刮吸泥机

1.1 供货范围
移动桥式吸泥机（池体净空跨度16m，运行行程43m,吸泥深度6.0m，安装地点：二沉池，数量：1套）

供货商提供的移动桥式吸泥机为成套设备，需配备桁架、传动装置、电控系统、吸泥系统、吸泥管及支架等和安全运行所必需的附件。供货商还需提供钢轨、接线箱及安装附件，从设备到池边接线箱的电缆和通信传输线等，另外还需配备浮渣槽及浮渣刮板（浮渣挡板），以及成套设备的技术文件，操作、维修、保养手册等。

1.3性能要求

移动桥式吸泥机
性能参数:整体性能应与二沉池配套，共1套。

稳定池总尺寸L×W×H：     43×16×6.2m

池边水深：                5.00m

总排污泥量：              500m3/h（要求回流比可调至100%，75%，50%）

配套吸泥机流量：          250m³/h

供货商应核算设备与沉淀池尺寸、工艺所要求的性能和参数，确保系统的正常运行。

1.4工作时间：                 24h/d

1.5 设备描述及有关技术要求

1.5.1承包商提供的移动桥式吸泥机应适用于平流式沉淀池。吸泥泵将沉淀池池底的污泥抽送到污泥回流渠和污泥排放系统。

1.5.2吸泥机工作时不得影响污泥的沉降。

1.5.3吸泥机应能及时均匀排出池底沉淀下来的污泥，并保证其达到工艺设计污泥浓度及污泥量。在工作过程中，应可有效防止污泥发生腐败，能避免污泥被带出沉淀池。

1.5.4钢结构设计必须保证满足GB50017-2003标准要求。

1.5.5钢结构焊接件的制造、拼装、焊接、安装、验收均应符合GB50205-2001的规定。

1.5.6桁架和整机的稳定性及强度应保证设备在运行中不出现抖动、震动等运转不平稳现象。

1.5.7焊接件各部焊缝应平整、光滑，不应有任何裂缝和气孔、夹渣、虚焊等缺陷。

1.5.8车轮、大齿轮、联轴器的材料选用应符合GB11352的规定，车轮轮缘表面淬火，硬度不得低于350HB。

1.5.9车轮应转动灵活，无卡阻和松动现象，车轮均应与轨道面严密接触，不应有悬空现象。

1.5.10驱动车轮确保吸泥机长距离运行无啃轨、爬轨现象。

1.5.11两平行导轨的接头必须错开布置，其错开距离应大于轴距。

1.5.12导轨的两端应安装牢固的限位装置。

1.5.13吸泥机应具有完善的刮浮渣系统，及时清除配水槽及池中表面的浮渣，使之不淤积。

1.5.14浮渣槽应结合图纸，并符合厂家自身供货设备系统的排渣要求。

1.5.15吸泥泵采用无堵塞潜污泵，供应厂家必须经采购方认可，但不解除供货方责任。
1.5.16吸泥机应能连续24小时运行，同时，也应能间断运行或长时间停机后正常起动运行。

1.5.17设备无故障运行时间不少于5年，整机使用寿命在20年以上。

1.5.18吸泥机必须适合于设计所留出的安装空间。

1.6材料与防腐、喷涂

1.6.1设备所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是全新的，一流的商业质量，无缺陷的，且应选择使用寿命长，维护要求低的材料。

工作桥



                 碳钢防腐

桥架板材厚度                      不小于4mm

驱动端梁


                 碳钢防腐

吸泥管及支架：                    304不锈钢

所有螺栓、螺钉、螺母：            304不锈钢

水下部分                          304不锈钢
1.7电气、控制要求

1.7.1每套吸泥机配控制箱（包括PLC部分）和接线箱，共2套，由设备厂家提供。控制箱固定在吸泥机桥架上，控制箱材质为不锈钢，要求外形美观。接线箱固定在池边，和池边电缆连接。

1.7.2吸泥机的操作方式为就地手动控制、就地自控控制、远程PLC控制和三种方式。就地手动控制时由控制箱上的按钮操作吸泥机的单个设备运行和停止；就地自动控制时由控制箱内的PLC控制吸泥机按照设定的运行模式自动运行；远程PLC控制由中央控制室监控计算机和远程PLC控制站实现，远程控制站PLC和吸泥机控制箱内的PLC通讯采用Profibus DP方式。
1.7.3电控设备应设有主电路空气开关、带热保护系统的交流接触器、操作按钮、指示灯、西门子PLC和过电流、过负载、欠电压等保护及信号装置，具有过载报警、过载停机保护系统。应在控制箱和吸泥机桥架两端各设有紧急停车按钮。具体控制电路设计应提供给采购方并经采购方认可后实行。

1.7.4电控设备应符合GB4720的规定，电控设备采用箱式，电控箱防护等级应达到IP54。

1.7.5工程电气系统只负责把吸泥机电源电缆和通信信号电缆送到沉淀池边，其余和吸泥机相关的电气和控制系统配置由吸泥机厂家自带。
手动方闸门

1.1 供货范围

	闸门孔口尺寸(mm)
	启闭机形式
	数量
	孔口中心至

平台距离(m)
	安装地
	备注

	W×H＝800×500
	手动
	2
	0.25
	综合池渠道安装，上开式
	


每套闸门应成套的配备安全、有效及可靠运行所需的附件及安装所需的固定件。

1.2 性能要求

1.2.1闸门应适用于墙式安装的结构形式，闸门关闭时对污水进行截流，以方便后续设备的检修与保养。

1.2.2启闭机(含手轮机构及机座)应置于操作平台上，操作手轮的高度应适合于手动操作，并通过螺杆(或接杆)与闸门连接，必要时应设置螺杆导向支承，以使在最大关闭力下，压杆稳定性应符合规范要求。

1.2.3泄漏量应不大于1.25 l/min•m（密封长度）

1.2.4闸门应正向/背向受压

1.3 设备描述

1.3.1闸门为明杆式结构形式，闸门主要由门框、门体、导轨、楔座、密封装置等组成。

1.3.2铸铁闸门的门框、门体及导轨应采用灰铸铁铸造，在最大水压作用下，其安全系数不小于5。

1.3.3导轨长度应以闸板处于全开启位置时，至少能支承闸板垂直高度的一半。

1.3.4密封件应用轧制或挤压的铜合金制成，并应牢固地安装在经加工的闸框及闸板上，以保证在闸框与闸板的使用期内保持原位，不变形，不松动。

1.3.5每座闸门应在二侧装有可调节的楔紧装置，当闸板处于关闭位置时，提供闸板与闸框支承面之间的接触，楔紧装置应精加工，以赋予最大的接触楔紧作用。

1.3.6楔紧副应用不锈钢紧固件及定位螺丝分别牢固地与闸框和闸板连接，并应有足够的可调性，经最终调整后予以固定，楔紧装置的可调部分应设在门框一侧。 

1.3.7操作门杆的尺寸应满足最大压应力条件下，门杆无纵向弯曲或永久性变形，门杆的设计力应不小于在闸门关闭时装置输出推力的1.25倍，门杆应用实心的不锈钢圆钢制成。

1.3.8应选择合适的门杆螺距，以提供闸门启闭所需的操作力和转速。

1.3.9如果提供的门杆有几根组成，各段间应用与门杆同样材料做成的实心杆接头连接起来，接头应采用螺纹和键或者螺纹和螺栓连接，并应比门杆的强度大。 

1.3.10设置杆导架以保持杆的直线度，允许有合适间隙以便于操作。

1.3.11杆导架与支座间应可调正，以达到与杆的同心度要求，导架应设计成剖分式，可自由脱卸而不受门杆的限制。

1.3.12杆导架间距应由供货商推荐，并在任何情况下1/r比（细长比）不得超过200，（1为导杆架的间距，r为杆的回转半径）。

1.3.13导杆支座应用螺栓固定在混凝土墙上，以防在荷载条件下发生扭曲或下沉。

1.3.14启闭机(含手轮机构及机座)应置于操作平台上，操作手轮的高度应适合于人工操作，并通过螺杆(或接杆)与闸门连接，必要时应设置螺杆导向支承，以使在最大关闭力下，压杆稳定性应符合规范要求。

1.4 材料

门体
         HT200铸铁

门框
         HT200铸铁

导轨
        HT200铸铁

密封条
        铜合金

楔块
        铜合金

螺杆或接杆
 304不锈钢

导向支承(衬套) 铸铁(青铜)

紧固件         304不锈钢

1.5防腐与喷涂

制造铸铁闸门装置的全部材料应适用于污水腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按总要求3.12条款进行处理。

1.6 检验
在验证测试阶段，供货商应负责闸门渗漏检验。在门板承受最大设计水压的条件下，检验其泄漏量应不大于1.25 l/min.m（密封长度）。

起重设备

1 供货范围

供货范围主要包括以下内容：手动或电动葫芦或桥式起重机本体，动力电缆，控制手柄及电缆，终端限位开关，就地控制箱，设备备件及专用工具。
2 性能要求

	序号
	名称
	设备规格
	单位
	数量
	安装位置
	备注

	1
	单梁电动吊车
	起重量1T，跨度4.0m, 起升高度为9m
	台
	1
	回用水泵房
	室内

	
	合计
	
	台
	1
	
	


2.1 各转动件转动灵活，不有卡阻现象。润滑部分密封良好，不有油脂渗漏现象。轴承温升一般不大于40℃，轴承温度不超过80℃。

2.2 各外露的转动部件均设置防护罩，便于拆卸。

2.3 设备中的结构件钢材在下料前进行喷丸预处理。

2.4 设备及部件的噪声符合国家有关标准规定的要求

2.5 设备运行桥式起重机配带能实现上、下、左、右、前、后运行的控制装置及控制按钮。
2.6设备的使用寿命不少于30年（不包括易损件），设备电机使用寿命不少于30年，轴承使用寿命不少于80000小时。
2.7 设备设计及制造符合国家相关标准及行业标准，企业标准
3 设备描述

3.1 提供的设备功能完善、技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。同时，考虑设备的防腐、防尘、防水。

3.2 所有设备和零部件均正确设计和制造，符合有关规范的要求，且是新型的和优质的，满足当地环境条件的要求。同时，能安全、长期、连续运行，没有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等问题，设备结构考虑方便日常维护（如加油、紧固等）需要。

3.3 设备零部件采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。外购配套件，选用优质名牌、节能先进的产品，并有生产许可证及生产检验合格证。买方不接受带有试制性质的部件。严禁采用国家公布的淘汰产品。我方对外购的部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责，对目前国内产品质量尚不过关的部件，可选用进口产品。

3.4 易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查或更换的部件提供备用品，能方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均具有便于安装和维修用的起吊或搬运的条件。外购材料及部件我方进行检验，并对其质量负全责。

3.5 全部钢材进行预处理，去掉轧制氧化、锈及异物，焊接表面光滑平整，没有气孔、夹渣、焊瘤、裂纹等缺陷存在，以确保焊缝质量。主要焊缝进行探伤检查。

3.6 主要承载结构采用碳素结构钢制造，其化学成分和力学性能符合GB700-88的规定。

3.7 噪声要符合国家有关标准规定的要求。

3.8 设备出厂前进行相关试验，试验合格后方可发运现场。

3.9 所使用的零件或组件有良好的互换性。各转动件转动灵活，不有卡阻现象。润滑部分密封良好，不有油脂渗漏现象。各外露的转动部件均设置防护罩，便于拆卸。
立体弹性填料技术要求

1. 供货范围
供货商提供的填料为立体弹性填料。

供货商还需提供成套设备的技术文件，操作、维修、保养手册等。
填料安装在水解酸化内，所需填料数量为1920m3。

布置方式详见附件图纸（设备厂商可提出布置意见）。

2. 性能要求
2.1 填料应适用于本污水处理厂水解酸化池，能有效地挂膜，微生物能大量附着在填料上生长繁殖，并能保持长期和稳定的运行，不结球，不缠绕，不脱落，耐污水腐蚀。

2.2填料应配备相应的附件，以便与池体固定。填料的固定连接应牢固、紧密，并且便于拆卸和维修。

2.3填料应满足在长期连续使用和停用后再使用，均不会产生结球、缠绕、脱落，并保证填料使用寿命在5年以上，5年内出现质量问题，应免费更换。

3. 材质

填料主体
高分子聚合材料
填料骨架
高分子聚合材料

4. 备品备件

厂商应提供一定数量的备品备件。所有的易损件和备件应具有互换性，应能保证其长期存放而不变质。

5. 资料提交

根据设计图纸提交填料的平面布置图和安装详图
权威机构对该填料的质量检测报告

产品安装指导的操作和维修手册
6. 制造商的服务

设备厂商应派技术人员到现场进行工作，负责指导设备现场安装。同时负责设备的调试运行，进行运行维护的培训。

罗茨鼓风机

1.设备描述

1.1供货内容：

罗茨鼓风机，数量：6 套

1.2供货商提供的鼓风机应为成套装置，鼓风机自带进口消声器，并需配备每台鼓风机的隔音罩、空气过滤器、压力表、安全阀等有效和安全运行所必需的附件。此外，还需配备弹性接头、出口消声器、单向阀、手动放空阀、放空阀消声器、三通体、底座及其安装地脚螺栓等有效和安全运行所需的附件。

合同签订后供货商应提供下列资料但不限于以下内容：

－总体布置图完全反映鼓风机及其配套设备的外形结构和尺寸、管路走向，并表明安装、运行及维护所需的空间。

－提供鼓风机及其配套设备的全部部件图、部件装配图和各连接部分尺寸、对土建基础及土建结构承载的要求以及对起吊设备起重量、跨度、起升高度、鼓风机房高度等的要求。

－提供全套技术说明书、部件表、详细说明设备性能参数；

－制造及质量保证设施；

－设备各部分的重量及总重量；

- 以及其他相关技术文件，操作、维修、保养手册等。

1.3性能要求

1.3.1在鼓风机房内的距离鼓风机1m处噪音不超过85dB(A)。

1.3.2性能参数：

风量：       24.27m3/min(标准状况：T＝20℃)

排出压力：   58.8KPa

数量：4台（3用1备，其中1台变频电机）

参考电机功率： 45Kw

效率：       当风量、风压处于上述工况点时，风机效率应不低于80％

工作时间：   24小时连续工作

环境温度:    0～40℃

冷却方式：  自然风冷，无需水冷

风机出口工作温度：≤110℃

就地按钮箱：     4个1控1就地按钮箱

风量：       43.74m3/min(标准状况：T＝20℃)

排出压力：   44.1KPa

数量：2台

参考电机功率： 45Kw

效率：       当风量、风压处于上述工况点时，风机效率应不低于80％

工作时间：   24小时连续工作

环境温度:    0～40℃

冷却方式：  自然风冷，无需水冷

风机出口工作温度：≤110℃

就地按钮箱：     1个1控2就地按钮箱

1.3.3供货商核定鼓风机的布置方式保证多台能并联运行或各自独立运行，且可以切换。单台鼓风机的启动和停车不会影响其他鼓风机的气量变化。保证工作时不会引起喘振。

1.3.4除本技术要求所提的各项技术条件外，供货商所提供设备的各项其他技术要求、试验方法、检验规则以及铭牌、包装和运输等应满足HCRJ 029-1998标准。

1.5 设备描述

1.5.1鼓风机应为三叶式罗茨鼓风机，风冷运行。由鼓风机、底座、防振橡胶衬垫、机械传动装置、进口过滤消音器、压力表、安全阀，出口消音器、排出管挠性接头等组成。

1.5.2机壳采用灰铸铁经浇铸后进行机械加工，内表面为光滑、无疵瑕。壳体要有足够的厚度来承受所有的负荷。轮轴采用经调质处理的锻钢制造。

1.5.3轴承的使用寿命不低于20000h，整机寿命：不小于30年。

1.5.4电动机3相380V、50Hz、满负荷功率因素90%。电机必须设计成能连续运转，每小时必须至少能起动6次，而不会引起任何有害影响。电机的定子绕组应具备温度超载传感器，嵌设在定子绕组的三只终端线圈上，并配置热保护开关，以便超温时停机。定货后向设计方或开关柜生产方提供保护原理图。

1.5.5如果润滑油和轴承温度升高，热敏开关将触发二级报警信号。与鼓风机连接的所有风管和管道应装有不锈钢波纹伸缩管，用以补偿管道膨胀引起的轴向伸缩量。

1.5.6机械传动装置的减速机输出轴的额定转矩应大于风机最大工作转矩，减速机可采用与电机直接联接的结构方式，或电机通过皮带传动带动减速机的结构形式，如采用皮带传动，在结构设计上应考虑设置皮带涨紧装置，以方便皮带在松弛状态下给予张紧。

1.5.7 进口过滤器保证空气中大于1μ的灰尘去除率达到99%。

进口消声器选用良好的阻抗复合消声器，当过滤元件堵塞后，通过过滤器/消声器的压力损失小于60mm水柱。

1.5.8铭牌

电机铭牌包括以下内容：型号、绝缘等级、功率、满负荷电流、转速、温升、制造厂名称和编号、电压、润滑说明及接线图。

鼓风机铭牌包括以下内容：制造厂名称、设备型号、设备编号、出厂年月。

1.6材料与防腐、喷涂

1.6.1设备所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是全新的，一流的商业质量，无缺陷的，且应选择使用寿命长，维护要求低的材料。

机壳/齿轮箱
HT200或以上

主轴/叶轮
合金钢

螺栓、螺母、垫圈
304不锈钢

1.6.2防腐与喷涂

制造鼓风机的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，对未经保护或非防腐性材料承包商应保证能满足设备通用技术要求中1.5和1.15条款规定。

1.7 电气、控制要求

1.7.1就地按钮箱：本地手动控制及远程PLC控制。

1.7.2供货商必须保证设备与控制系统正常协调工作。

二氧化氯制备及投加装置

说明：生产厂家应根据自身设备性能核实设备型号、配套设施数量、规格，以保证性能匹配和优化。

工作原理

二氧化氯发生器采用氯酸钠＋盐酸工艺，主要的发生原理如下：

        NaClO3+2HCl(ClO2+1／2Cl2+NaCl+H2O

以氯酸钠工艺为主的二氧化氯发生器采用氯酸钠水溶液与盐酸在负压条件下，经供料系统自动定量输送到反应系统中，在71℃条件下，经过负压曝气反应产生以二氧化氯为主、氯气为辅的混合气体，经吸收系统吸收制成一定浓度的二氧化氯与氯的混合消毒液，而后通入待处理水中。

工业一级品NaClO3（含量99%），经化料器用水（5公斤NaClO3加10~13公斤H2O）溶解后，制成NaClO3水溶液，打到NaClO3储槽待用。

工业级HCL（含量30~31%）用卸酸泵（或自流）打到HCL储槽待用。

上述原料经管道过滤器过滤后，被耐腐蚀电磁隔膜计量泵抽出，再经预加温系统（由水浴、电加热器、组成），经预加热后，通过单向附止回阀泵入反应器。

上述原料在反应器中相遇，至少经三级反应、安全防爆措施，产生高浓度ClO2和CL 2混合液，在水射器产生的真空下，迅速带出，并与流经水射器的水快速混匀，也随之一道加入待处理水体中。完成协同消毒氧化等作用。

1、供货范围

加氯间内全套二氧化氯制备、投加装置，全部装置成套配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、就地控制箱和接线箱以及所需电缆。

其中包括：（生产厂家应根据本厂产品设备性能核实配套的附属设备数量和规格）
1.1二氧化氯发生器：                2台

1.2计量泵：                        4台

1.3 盐酸储罐：                      1个

1.4 氯酸钠储罐：                    1个

1.5 化料器：                        1台

1.6 水射器：                        2个

1.7 电控系统                        1台

1.8 ABS塑料卸酸泵：               1台

1.9 立式单级单吸离心动力水泵：       2台

1.10 安装地点：                     加氯间

2．性能指标

2.1污水流量：            4000m3/d

2.2设备能力：            4Kg/h.2台，

2.3工作制：              24小时

2.4周围环境温度：        0~50℃

3．产品组成及性能特点

产品组成：由供料系统、反应系统、温控系统、吸收系统、安装系统、反应液自动处理系统组成。


性能特点：以氯酸钠和盐酸为原料，采用负压曝气工艺，生产以二氧化氯为主、氯气为辅的复合消毒剂，ClO2含量大于70%（以有效氯计）。


反应系统采用耐高温、耐腐蚀的新型复合材料制造。反应器采用多级反应，反映温度71℃，收率85%以上。


控制系统采用PLC控制；可实现自动恒温控制、计量泵频率调节及显示、故障报警以及缺料（选用）、缺水、欠压保护并自动停机，提供Profibus总线通讯接口，可实现远程控制。

采用负压反应工艺，设备运行安全可靠。

设备的主要元器件均采用国外名牌产品，过流管件均为高性能耐腐复合PVC材质，使设备的寿命可长达10年以上。

4．设备及材料

4.1高效复合ClO2发生器：出氯4Kg/h.2台

原料浓度：HCl：31%；NaClO3：33%

NaClO3转换率：≥85%

原料用量比：HCl: NaClO3：1:1

发生器运行温度：71℃

电压/功率：电压220V  

4.2盐酸/氯酸钠计量泵

盐酸计量泵形式：电磁计量泵

流量：32L/h（生产厂家配套并核实）

氯酸钠计量泵形式：电磁计量泵

流量：32L/h（生产厂家配套并核实）

出口压力：4bar

泵速：0~180次/分

手调流量范围/精度：0~100%

过流件结构材质：PVC

隔膜材质：PTFE

逆止球（阀）材质：陶瓷

4.3盐酸/氯酸钠原料罐：2-容积3m3（生产厂家配套并核实）

外形尺寸mm（直径×高度×壁厚）：φ1.56×2.20

设计压力：常压

设计温度：常温

结构材质：PE 

储罐材质及壁厚满足工作是强度要求。

4.4氯酸钠化料器

化料量：100Kg固体氯酸钠/次（生产厂家配套并核实）

电机功率：1.5kW

结构材质：PVC

4.5卸酸泵（生产厂家配套并核实）

Q=13m3/h   H=20m    N=1.5KW   材质：ABS工程塑料

4.6动力水泵（立式单级单吸离心泵）（生产厂家配套并核实）

Q=25m3/h   H=44m   N=5.5KW

4.7水射器（与二氧化氯加氯机配套）

规格：DN50
5．现场控制柜

负责ClO2发生器、盐酸计量泵、氯酸钠计量泵、高压水泵等设备的配电及控制，控制柜需自带PLC，以实现所要求的控制功能。

现场控制柜需要为远程PLC控制站提供相关设备的运行/停止/故障信号；同时能接受远程PLC控制站发出的远程控制命令。

现场控制柜与远程PLC控制站之间的通讯采用Profibus DP方式。

化料器应提供现场启动器一个。

6．安装说明

任意一台设备或一个零部件的安装都必须由制造商或在制造商委派的技术人员的现场指导下进行。

7．现场测试

安装后现场由制造商负责进行渗漏、加温、产气及安全试验，以保证安装调试完全满足技术标准和工艺要求。

电气设备

目  录

1、货物需求表
2、电气设备总要求

3、电气设备技术要求

3.110KV高压环网柜

3.2低压电气设备

3.3变压器


1.货物需求表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	规范号
	安装地
	备注

	电气设备

	1
	10KV环网柜
	HXGN-12ZF(R)
	面
	5
	
	
	

	2
	低压开关柜
	MNS
	面
	19
	
	
	

	8
	母线桥
	封闭式 1250A
	米
	12
	
	
	

	9
	变压器
	S9-M-315/10/0.4/0.23
	个
	2
	
	
	D,yn11


2. 电气设备总要求  

承包商应负责污水处理厂的10KV变配电系统内高压开关柜、低压开关柜、母线桥等设备的设计、制造、供应、指导安装、试验及试运转。

承包商所提供的设备应是新颖、安全、可靠的。设备制造商应具有完整的质量认证体系。并应提供ISO9000系列质量认证证书。

所有设备的供货均应进行质量评定，做好自检试验记录。由采购方会同有关单位进行检验和评定。评定标准由承包商提出，报采购方批准。质量评定报告至少应包括出厂试验报告、电气试验报告。报告结果均应符合相应国家标准的规定，并获得中华人民共和国权威部门认可。

因设计图纸参考具体厂家产品设计，对不同厂家产品可能存在不适合处，承包商应负责核对图纸并提出修改意见，经采购方认可后方可加工。不管图纸是否存在疏漏，承包商必须确保所有的设备、元件和系统一起形成一个协调的、合理的、完整的电气装置。

为防止工艺设备与电气控制发生矛盾，在电气设备加工前承包商应与设备厂家配合，确定设备的最终控制接线图。与鼓风机、潜水泵、潜水搅拌器等机械设备有关的电气设备加工前，其控制接线图需要设备厂家确认一下。 

承包商有以下责任，但不限于以下几点：

☆  总的系统合同要确保所有的设备、元件和系统一起形成一个协调的、合理的、完整的电气装置。

☆  所有设备在制造、供应方面应正确达到图纸要求的功能。

☆  应确保所有设备的设计、制造的质量。

☆  应保证详细的、完整的提交规定的电气设备。

☆  电气设备的检查工作应一直进行到颁发验收证为止。

3．电气设备技术要求

电气设备技术要求详见电气图纸，图纸中有明确要求的，以图纸为准。图纸中没有明确要求的，以下述技术要求为准。若要求上有冲突的或不明确的，承包商需提出意见报采购方认可后实施。

3.1 10KV高压环网柜

3.1.1 供货范围

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

变配电间高压环网柜5面以及变配电间内所有连接母线及附件。

3.1.2 主体结构

环网柜的骨架采用专用型钢制作,机械强度较高,面板采用冷轧钢板制作,其表面采用环氧树脂静电粉末喷涂,抗氧化,耐腐蚀性强。

主母线在柜子的正上方,主母线通过安装在金属侧板上绝缘套管与邻柜相连接,有效防止了本柜事故蔓延到邻柜,并保证母线的机械强度。

在隔离断口间设金属接地活门,并与负荷开关/接地开关/开关柜门机械联锁,保证开关分闸时不误触带电体.

真空负荷开关配有手动、电动弹簧机构。合闸操作由电动储能机构完成，也可由操作手柄完成。分闸时可由手动脱扣按钮或电磁铁使其分闸。接地开关和隔离开关配有手动操作机构。

为保证开关柜的骨架、柜门以及各仪表的接地连续性，其接地采用软线联接，在柜体下部设置接地端子。柜子下部为电缆室单元，其间可安装电流互感器、避雷器以及电压互感器、底部通过盖板将电缆室与电缆沟隔离。

防护等级:
IP3X

柜子面板上装有观察窗，通过可此窗口观察、了解设备运行情况。

每个开关柜具有严密的“五防”联锁功能。

	HXGN-12FZ（R） 高压环网柜

	技术参数

	名称
	单位
	负荷开关柜
	负荷开关熔断器
	

	额定电压
	KV
	10
	10
	

	最高工作电压
	KV
	11.5
	11.5
	

	额定频率
	HZ
	50
	50
	

	额定电流
	主母线
	A
	630
	630
	

	
	负荷开关
	A
	630
	630
	

	熔断器最大额定电流
	A
	-
	100
	

	额定短时耐受电流
	KA
	20
	取决于熔断器
	

	额定峰值耐受电流
	KA
	50
	取决于熔断器
	

	额定短路关合电流
	KA
	50
	取决于熔断器
	

	额定开断电流
	有功负载电流
	A
	630
	630
	

	
	闭环回路电流
	A
	630
	630
	

	
	空载变压器
	KVA
	-
	1250
	

	
	电缆充电电池
	A
	25
	25
	

	最大开断电流不小于
	A
	5000
	5000
	

	额定开断电流或交接电流
	A
	-
	2000
	

	额定短路开断电流
	KA
	-
	31.5
	

	工频耐受电压，相间及对地/断口
	KV
	42/48
	42/48
	

	雷电冲击工频耐受电压，相间及对地/断口
	KV
	75/85
	75/85
	

	防护等级
	-
	IP3X
	IP3X
	

	外型尺寸（宽 x 深 x 高）
	mm
	840x840x2200
	 
	

	机械寿命
	次
	10000


3.1.3 开关柜中元件

真空负荷开关技术参数：
	名称 
	单位 
	
	ZFN□-10 

	额定电压 
	kV 
	10 

	额定频率 
	Hz 
	50 

	额定电流 
	A 
	
	630 

	额定闭环开关断电流 
	A 
	　
	630 

	额定有功负载开断电流 
	A 
	　
	630 

	额定有功负荷开关开断电流次数 
	次 
	　
	100 

	额定电缆充电开断电流 
	A 
	　
	10 

	额定空载变压器开断容量 
	kVA 
	1250

	额定热稳定电流3S(4S) 
	kA 
	20 


	额定动稳定电流(峰值) 
	kA 
	50 

	额定短路关合电流(峰值) 
	kA 
	50 

	额定短路开断电流(熔断器) 
	kA 
	31.5 
	　

	额定转移电流 
	A 
	2200 
	　

	额定雷电冲击耐压 
	相对地及相间 
	kV 
	75 

	
	真空开关断口 
	
	75 

	
	隔离断口 
	
	85 

	额定工频耐压1min 
	相对地及相间 
	kV 
	42 

	
	真空开关断口 
	
	42 

	
	隔离断口 
	
	48 

	
	二次回路 
	
	2 

	机械寿命 
	真空负荷开关 
	次 
	10000 

	
	隔离开关 
	
	2000



电流互感器

电流互感器应满足一次额定短路电流和一次额定负载电流。电流互感器是干式的、全封闭结构、具有好的绝缘性和防潮性能。电流互感器要符合规定的电流变比要求，其精度等级与负载配合，并满足保护和仪表的运行要求。

表计的电流互感器精度为0.2级（商业计量）

普通测量的电流互感器的精度为0.5级

在正常工作条件下，电流互感器一次负载电流应按照设计要求配置。二次侧电流应为5A。

型号：                       LZZBJ9-10系列

额定电压：                   10KV

最高运行电压：               12KV

额定绝缘水平（KV）：          12/42/75

额定电流比：                 见一次系统图

准确度等级：                 见一次系统图

电压互感器

电压互感器是三相的。一次绕组采用中压熔断器保护，中压熔断器在母排不断电时可更换。电压互感器的二次绕组应可靠绝缘，采用熔断器进行保护。精度等级要与负载配合，并满足保护和仪表的运行要求。

表计的电压互感器的精度：0.2级（同电流互感器）

普通测量的电压互感器的精度：0.5级

型号：          JDZ-10 

额定电压（V）：  一次线圈 10000       二次线圈 100

额定电容（VA）： 0.5级 50， 1级 120， 3级 300

最大容量（VA）： 500

额定电压比：    10-0.1 KV

避雷器

氧化锌避雷器应安装有放电计数器。并且具有放电间隙。相间过电压，相与地之间的过电压应限制在被保护设备的绝缘允许范围内。

中压熔断器

一次回路的中压熔断器应与操作人员绝缘。熔断器应带有熔断显示。

三相电度表

承包商提出选型和价格经采购方认可后实施。

3.1.4 制造厂检验和测试

为证实环网柜其运行性能、设备、材料、结构的完整性，按照总要求，所有的中压环网柜应在制造厂进行检验和测试。并向采购方提供完整的检验记录。

所有的中压开关柜常规检查和试验均应按IEC298、IEC694和IEC规范的总要求以及有关每只部件的标准进行试验。

制造厂必须出示获得国家权威的鉴定证书，以及生产许可证。在制造厂检查和试验以前，一切有关权力机构以及专业的实验室批准的证书，应提交工程师研究。

所有试验应按照预定的程序安排和进行，记录报告要由试验人员和制造厂质量控制人员签字。

3.1.5 备件

提供高压环网柜连续运行二年所需设备的推荐表，在备件表上要列出单价和确切的数量。

3.1.6 制造厂证书

在每台高压环网柜最终试验和试运转以前，制造厂要提交安装完善的证书。

3.1.7 安装、试验和试运转

每台高压环网柜应运送到现场、就地安装就位。

安装、试验和试运转应按照预定的试验和调试进度进行。

3.2 低压电气设备

本部分包括低压配电柜、就地控制箱、照明配电箱、动力配电箱等低压电气设备。

3.2.1 低压开关柜MCC

（1）工作范围

本节规定低压开关柜及母线桥的设计、制造、供货、出厂检验、安装、现场检验和调试等的技术要求。 

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

MCC1：总变电室中低压配电柜， 

（2）技术参数

频率：
50Hz,

额定工作电压：
380V，

额定绝缘电压                  660V

额定工作电流：                水平母线  630-1500（A） 

垂直母线  600（A）

额定短时耐受电流：            水平母线  80KA/1秒  

垂直母线  50KA/1秒

控制电机最大容量：            155KW

工频耐压1分钟：              2500V

防护等级：
IP3X

外形尺寸：                    2200*800*800

（3）结构

MCC采用母排上进线方式。进线断路器、合闸指示灯、多功能数显表安装在进线柜上（进线数显表采用型号为DIRIS Ap AM, PROFIBUS DP接口）。

各出线使用塑壳式断路器保护

主要出线应配有下列元件：

* 0～15KW电机出线 
无电流表

* 15～30KW电机出线
装带有CT的电流表

* 30KW以上电机出线
装带有CT的电流数显变送表

* 开关出线100A以上
装带有CT的电流数显变送表

电流变送表输出4-20mA信号至PLC。

所有接触器和热继电器以及控制回路中的辅助设备(如:时间继电器等)应安装在MCC内。

MCC的所有控制单元应有指示灯，表示运行、停止、故障和急停指示。

需要防冷凝时电气设备要安装加热器。

抽屉式MCC柜内分成三个间隔，主母线间隔在柜的后面。功能单元间隔在左前面，电缆间隔在右前面。使用阻燃板来隔离主母线间隔和功能间隔，其它间隔使用铠装钢板。主开关间隔应具有压力释放和防爆设施。计量间隔具有防震设施。

MCC为前面操作。

只有在主电路和辅助电路均切断后，抽屉才可以抽出。机械联锁装置使抽屉具有移动位置、试验位置、分断位置、连接位置和分离位置，并有相应的标记。

出线单元应与单元门设置联锁，只有开关断开时才可以打开。

表计、按钮、控制开关和指示灯应安装在开关柜的柜门上。

每一个MCC柜应里外喷塑。镀锌之后门和板应进行静电喷塑以防腐蚀。

应提供低压开关柜的内部及外部连接主电路和功能单元的电线和电缆。母排及电缆应满足额定电压、额定电流以及最大故障的要求。母排还应满足以下要求。

* 母排系统要符合IEC439的要求，并在封闭柜子的母排间隔内。

* 母排上的孔要光洁。采用不锈钢螺栓以保证好的扩展。

* 不能使用功能单元支撑母排。应使用满足机械及电气要求的、具有合格性能的绝缘子或其它材料支撑母排。

* MCC水平母线排可承受2000A的连续负载电流和50kA故障电流。

* 垂直母线排安装在高强度阻燃型绝缘功能板中。带电部分的防护等级为IP20。垂直母排连续负载电流1000A。

* 在柜中有设有满足系统要求的中性和接地母排。 

连接控制、保护和仪表设备的电缆应是多股铜芯导线，截面不小于2.5mm2。绝缘等级为0.6kV。

应留有25%的备用端子。中性线应由公共的中性排上引出连接到每个设备。

端子排的额定电流不小于10A/380V，每个端子的标记应与设计图纸相同。

（4）元件（见系统图）
框架式断路器(I≥1000A)

空气断路器的操作机构应为弹簧储能型的，可以通过手动或电动方式储能。在正常工作条件下，必须使用按钮手动来打开和闭合断路器，当发生故障时，可采用三段式电流保护，即瞬时跳闸(电流速断)、短延时过电流、长延时过电流。电流和时间整定值可以按照要求在现场连续调整。断路器具有隔离功能，零飞弧和其它，例如：闭合/分断。故障状态显示，弹簧储能/弹簧释放状态指示。具有三个位置：运行、试验和切断。

在抽屉处于隔离条件下，每一个空气断路器应允许更换、试验和维修。

空气断路器的短路切断能力(Ics=100%Icu)不能小于：

65kA，机械寿命
≥20000,
电气寿命
≥8000

塑壳式断路器(I<800A)

断路器应包括塑料外壳、操作机构、触头系统、灭弧系统和过电流脱扣器等。塑料外壳材料应采用高阻燃、高强度的塑料。具有长延时过载保护特性。短路保护通过具有快速转换性能的电磁机构来实现。断路器具有隔离功能和零飞弧。具有超过15倍IN时的完全选择性。在短路电流达到30倍时可在5ms内脱扣。塑壳式开关具有连续定量和可调整的复合热过负荷和短路脱扣器。

机械寿命和电气寿命不小于：

<250A
10×103次

400A～800A
4×103次

隔离开关和熔断开关

利用弹簧进行手动分断和闭合操作，使用同一个单元实现开合位置的连锁。

满足设定的额定电流值和控制柜的总额定值。

熔断单元可以从熔断开关处快速移出和安装。

接触器

接触器的主接点应为三极或四极，具有若干辅助接点(上部或侧面)。配有机械连锁。故障率要小于10-8次。机械寿命：10×106次，电气寿命：低于135KW为1.2×106,闭合电压：0.8～1.1Un，释放电压：0.4～0.6Un。适合电压波动剧烈长距离控制回路中。

具有电磁系统，触头系统，灭弧外壳，辅助接点、旋转轴等。主触头和辅助触头应是

双断点型。具有高抗熔焊性和耐电磨损性能。带灭弧外壳。电磁系统应具有抗冲击装置以减少当铁芯闭合时的冲击能量，增加产品的机械和电气寿命，降低电磁系统的工作噪声。

有带有热继电器的磁力启动器，以防止发生过负载。热继电器为三相双金属滑片型。具有连续定量调整用于过载和断相保护，带温度补偿和自由脱扣式的复位按钮。热继电器启动之后，复位按钮要有两种功能和显示：手动、自动。具有三种安装方式：独立、快速和插入。

表计

当电气设备在正常工作条件下，控制柜上的电气表计和互感器的测量范围应保证表计显示在刻度盘范围。按照设计进行配置。当产生短路和过负载时表计不能损坏。仪表精度不低于2.5级。

数显变送表应具有抗干扰能力，满足国家相关规范要求。

电流互感器 

精度2.5的电流表可使用1.0级互感器。当电气测量仪表和继电器保护装置共用电流互感器时，测量仪表应连接到一个二次绕组，继电器连接到另外一个二次绕组上。如果互感器变化过大不能满足继电器保护装置的要求时，应使用其它互感器。

指示灯

无论室内和室外，在就地按钮箱、就地控制箱、MCC控制柜上应采用LED指示。防护等级IP65。使用环境温度：-25℃～+60℃、使用寿命：60,000～100,000小时。指示灯带有变压器，可直接连接到AC220V上。结构为卡装型，抗振动性能好，可密集安装。

控制(转换)开关

控制开关的寿命大于10×105，抗冲击，连接点的故障率要小于10-5，可用于AC或DC回路中。按照设计要求制定接点组合结构型式。控制开关在位置确认以后应锁上。并将铭盘标在不同位置。

联锁

提供一把联锁用的钥匙。在两个进线柜之间要有联锁。只允许一路进线闭合。

按钮

* 防护等级：





IP65

* 寿命：






106

* 环境温度：





-25℃～+60℃

* 使用电源：





AC220V

* 故障率：





少于10-7，

* 灯的结构是卡装模块型的，抗振动性能好，外线美观，可密集安装。

必须具有保护切断功能。

软启动器

采用电子马达软启动器。在起动和停车过程期间可允许恒定加减速，不需用测速机，即使当电机负载变化时也是如此。软启动器由控制模块，电源组件，本机和接口单元。马达的起动参数存储在PLC或PC中。软启动器需由计算机系统监控。

软起动时间是可调的。具有限制起动电压、电流，依据不同负载实现不同的混合平滑起动。电流、电压、倾角、时间等参数可被多设定和多调整。

软启动器要满足IEC947－4－2标准，抗震性能满足IEC－68－2－6，NFC2076和BV1

* 工作温度0～+40℃

* 工作电压380V-15%……415+10%

* 起动电流倍数:5In。

* 总起动谐波≤5%，运行时≤2%。

* 电机的标称电流可以在启动器额定电流的0.5~1.3倍之间调整

* 起动电压调节范围:(10-60)%总电压.

* 综合热保护,缺相保护和相位不平衡保护,由输出继电器指示.

低压变频器（数量及功率见MCC系统图）

变频器用于进水泵,鼓风机，技术要求如下：

* 电源电压:
AC380V-10%

* 电机功率:
45KW,15KW

* 保护:
过电压


低电压


过流


电流


缺相


接地故障

* 调节范围:
1……100

* 瞬时过扭矩:
200%额定电气扭矩，2S

* 170%电机额定扭矩，60S

* 控制:
键盘手动操作


PLC


在接地按钮箱操作，采用调节电阻（由制


造厂提供）


变频器信号类型:


* 4～20mAPLC速度调节信号

* 启停无源接点信号

* 可选择的无源输出信号

* PLC无源启停电气信号

* 外部手动0～10KΩ电位器旋转调节信号

* 变频器输出：4～20mA频率<=>0～50Hzfor2个无源接点和1个总故障输出.。

* EMC传导及辐射干扰:符合EN55022B。
* 工作温度:-5℃～+40℃，(5-95)%相对湿度无冷凝水。

低压电容补偿

0.4kV系统补偿以后的功率因数应不小于0.95。

低压电容补偿柜采用自动分步补偿方式。柜体结构与低压开关柜一致。自动补偿设备在柜中安装，电容自动补偿柜与低压开关柜并列安装。并在低压开关进线柜上安装有单相电流互感器，作为控制电流信号取样。用截面不小于2.5mm2的导线连接电流互感器至补偿柜的端子。

0.4kV电容器采用优质干式全膜金属化电力电容器。电容器组的投入和切除由功率因数自动控制器实现，分步投入。

每组电容器前串接6%谐调电抗器,保护电容器的使用寿命.

低压母线桥

低压母线桥为普通阻燃封闭型，外壳采用优质冷轧钢板，经酸洗电镀后喷塑。母线结构为几根绝缘铜排叠靠在一起后，用钢板外壳加紧。技术性能如下

* 额定电压：
600V

* 额定频率：
50HZ

* 绝缘电阻：
≥20MΩ

* 防护等级：
IP43

* 额定电流：
1250A（MCC1）

（5）出厂试验

型式试验

所有制造零件和设备组件的型式试验要进行检验并认可。电气设备与做形式试验的设备具有同样的质量和标准。

试验方法和范围

不限于下述的所有电气设备：低压MCC开关柜，低压电机等应按照IEC以及相关的标准进行型式试验，方法详见IEC文件。

视觉检查设备的质量结构、防护等级和喷漆

所有手动结构、门、板等

所有控制、保护和监测设备的电气操作

全部的保护系统包括：断路器、马达启动器、母联断路器和变压器，应按照IEC的要求进行测试

功能性试验包括：模拟操作以及自动和编程控制的程序操作试验

视觉检验熔断器的型式和额定值

中压工作频率和直流绝缘测试

按照预定的程序安装进行全部主要试验。记录报告要由测试人和制造厂的质量控制人员签字。

（6）备件

提供低压柜连续运行二年所需设备的推荐表，在备件表上要列出单价和确切的数量。

（7）制造厂证书

在低压柜最终试验和试运转以前，制造厂要提交安装完善的证书。

（8）安装、试验和试运转

每套开关柜应运送到现场、就地安装就位并与变压器、保护和监测系统相连接。

安装、试验和试运转应按照预定的试验和调试进度进行，并按2.7总要求实现。

3.3变压器

3.3.1 供货范围

设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

变压器S9-M-315/10/0.4/0.23,D/Yn11接线方式变压器两台，及相关配件。

3.3.2制造厂检验和测试

为证实变压器其运行性能、设备、材料、结构的完整性，按照总要求，所有的变压器应在制造厂进行检验和测试。并向采购方提供完整的检验记录。

需通过绝缘测试和耐压测试等其它与变压器相关的试验项目，具有符合标准的检测报告。

制造厂必须出示获得国家权威的鉴定证书，以及生产许可证。在制造厂检查和试验以前，一切有关权力机构以及专业的实验室批准的证书，应提交工程师研究。

所有试验应按照预定的程序安排和进行，记录报告要由试验人员和制造厂质量控制人员签字。

3.3.3 备件

提供变压器连续运行二年所需设备的推荐表，在备件表上要列出单价和确切的数量。

3.3.4 制造厂证书

在每台变压器最终试验和试运转以前，制造厂要提交安装完善的证书。

产品需具有本地供电部门的入网许可。

3.3.5 安装、试验和试运转

每台变压器应运送到现场、就地安装就位。

安装、试验和试运转应按照预定的试验和调试进度进行。

仪表和控制设备
目  录

1.1  仪表和控制设备一般技术规定

   1.1.1  总则

   1.1.2  工作范围

   1.1.3  参数标准和规范
   1.1.4  资质能力要求

1.1.5  环境条件

      1.1.5.1  环境温度

      1.1.5.2  结构和材料

      1.1.5.3  湿度

      1.1.5.4  干扰、电磁场和射频

      1.1.5.5  雷电保护

      1.1.5.6  太阳辐射

      1.1.5.7  声波

      1.1.5.8  振动

    1.1.6  电气要求

      1.1.6.1  电源

      1.1.6.2  电源偏差

    1.1.7  外壳

      1.1.7.1  防护等级

      1.1.7.2  材料

    1.1.8  仪表的配置要求

      1.1.8.1  超声波液位

      1.1.8.2  PH/T计

      1.1.8.3  电磁流量计

      1.1.8.4  溶解氧测量仪

      1.1.8.5  沉入式悬浮污泥浓度（MLSS）/浊度（SS）检测仪

      1.1.8.6  污泥界面仪

      1.1.8.7  ORP检测仪

      1.1.8.8  明渠流量计

      1.1.8.9  压力变送器

      1.1.8.10 热导式空气流量计

      1.1.8.11 化学需氧量（COD）及氨氮（NH3-N）在线检测仪

      1.1.8.12 仪表保护箱

    1.1.9  主要设备自动运行控制

      1.1.9.1  说明

      1.1.9.2  进水泵的控制

      1.1.9.3  搅拌器、回流泵、剩余污泥泵的控制

      1.1.9.4  生物反应池曝气控制

      1.1.9.5  行车吸泥控制机

      1.1.9.6  电力监测

      1.1.9.7  控制设备的供电和保护

    1.1.10  控制设备的配置要求

      1.1.10.1  一般要求

      1.1.10.2  现场控制站PLC设备

      1.1.10.3  PLC控制机柜

      1.1.10.4  光缆

      1.1.10.5  中央监控系统

      1.1.10.6  系统结构

      1.1.10.7  与一期工程的衔接

      1.1.10.8  光纤以太网交换机

    1.1.11  控制室的布置

      1.1.11.1  控制室的人机功能

      1.1.11.2  供配电及接地系统

    1.1.12  软件要求

      1.1.12.1  监控软件

      1.1.12.2  通讯软件

      1.1.12.3  PLC编程软件配置

      1.1.12.4  控制应用软件功能要求

    1.1.13  控制系统技术指标

    1.1.14  视频监视技术要求

      1.1.14.1  系统描述

      1.1.14.2  功能要求

      1.1.14.3  系统构成

      1.1.14.4  监视系统配置要求

    1.1.15  制造商产品的测试和验收

    1.1.16  文件编制

    1.1.17  测试和培训

    1.1.18  提交的图纸和信息

    1.1.19  安装调试与应用

      1.1.19.1  设备

      1.1.19.2  电缆的应用与敷设

      1.1.19.3  保护管及电缆桥架

      1.1.19.4  施工验收

1.2  仪表控制设备详细技术规定

    1.2.1  范围

    1.2.2  一般要求

    1.2.3  中央站软硬件配置

    1.2.4  现场控制站

      1.2.4.1  接地

    1.2.5  仪表、控制系统的安装

    1.2.6  自控仪表设备采购清单
仪表和控制系统技术规定
1.仪表和控制设备一般技术规定

(1) 总则

本技术规定是招标文件的组成部分，内容包括乌达工业园区污水处理厂二期工程的仪表和控制系统的详细规格、条款、资料及有关文件。招标图纸和标书上所表述的任何项目均视为包含在本技术规定中，所有技术要求以本技术规定为准。

如果没有特别说明，投标方在标书中所提供的所有设备、仪器、专用工具均视为包含在对本招标书的招标投标价中。

    文中带※的条款章节投标方必须满足。
(2) 工作范围

承包商需按本标书的要求完成仪表及自控系统及视频监视系统的设计、制造、测试、运输、安装、调试和试运行并按工作顺序移交符合本标书要求的资料。所有资料必须符合本技术规定要求。主要内容如下：

· 现场传感器和检测仪表；

· 控制系统设备（PLC）的硬件和软件；

· 自控系统硬件和软件；
· 视频监视的硬件和软件；
· 通讯和接口；

· 仪表电缆、监视系统电缆、自控系统电缆（光缆）的敷设；

· 仪表系统/自控系统工作接地、保护接地和防雷接地； 
· 与一期的中控整合；
· 文件编制；

· 上述设备的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系统总体运行；

· 与其他相关系统的接口设计、安装、调试、配合协调。

1. ※投标方应根据本标特点进行细致的需求分析，结合工艺流程和总平面图以及招标文件所提供的资料对系统方案进一步具体化和优化。

2. 负责本系统与相关子系统之间的连接工作，包括连接器材等设备的提供。对相关系统实施联动测试验收，明确该子系统是否符合设计要求，并出具测试验收报告或提出整改方案，直至验收通过。

3. 投标方应从系统设计、信息传输、布线、供电、信号和电源的过电压保护、电磁兼容性（EMC）等方面采取有效技术及提供相应的管理手段来保证系统安全可靠地运行。

4. 投标方应保证仪表控制系统达到系统功能及性能的设计要求，对仪表控制系统所有设备器材的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系统总体运行正常负有相应责任。

5. 投标方应积极配合业主、设计部门和监理等对土建工程、装饰工程和其他系统等一切与本系统有关的系统进行安装规划和技术协调，参加业主召开的工程协调会，力求符合整体的美学要求和工期要求。对所有工作作适当安排，所有安排必须取得业主的书面同意。如果发生争议，由业主裁决，必须遵从业主的决定。
6. 投标方应负责对业主有关工作人员进行培训，使业主的工作人员能够独立操作和维护整个系统。

7. 本系统的传输线缆敷设工作及其它所有安装调试工作由投标方自行完成。

8. ※投标方应补充本技术规定中未描述的，但为保证设备能正常安全有效运行所需要的详细要求和配置，并将所有费用计入投标总价。

(3) 参考标准和规范

所有的材料和设备都应符合投标截止时最新的国际仪器仪表协会、GB、IEC、ISO等有关标准，并以其中要求最高的执行之。

若承包商可以证明其它国家的相关标准与国际仪器仪表协会的同类标准相同，或者更严格，并经监理工程师同意，可以采用其它国家的相关标准。

这些标准包括但不限于：

GB/T17544-98
《软件包质量要求和测试》

GBJ63-90
《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB50057-94 
《建筑防雷设计规范》2000版

GB50343-2004 
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB/T 18268-2000
《电设备电磁兼容性要求》

GB4208－93
《外壳防护等级》

GB18918-2002
《城镇污水处理厂污染物排放标准》

IEC529－89
《外壳保护等级》

GB7450－87
《电子设备雷击保护条例》

IEC1312－3
《雷电电磁脉冲的防护》

IEEE－472
《浪涌保护规格》

JB/T 5234-91
《工业控制计算机系统验收》

GB50217-94
《电力工程电缆设计规范》

GB50168-92
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GBJ131-90
《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

GB50093-2002
《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50169-92
《电气装置安装工程接地施工及验收规范》

GB 50171-92
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

(4) 资质能力要求

9. 系统集成商资格能力要求：

· 系统集成方具有5 年以上历史

· 系统集成方具有ISO9000系列质量管理体系认证证书

· 从事同类污水厂控制工程的历史3 年以上

· 能在24小时内提供技术支持、设备定期维护保养、设备软硬件升级等各种服务的能力

10. 制造商资格能力要求：


· PLC生产厂具有ISO9000及ISO1400系列质量管理体系认证证书

· PLC生产厂具有20年以上生产历史

· 具有完备的试验室及测试力或测试体系

(5) 环境条件

1) 环境温度

所有设备和装置应能在设计规定的环境温度范围内使用：

建筑物内：－5(C－+40(C

露天场地：－15(C－+55(C

2) 结构和材料

电子设备应是模块化结构，其排布应可防止插在不恰当的位置中。

电路板的设计符合IEC326，应能防止污水厂环境腐蚀及湿、粉尘及热对电路的影响。

3) 湿度

所有设备在相对湿度5%~95%范围内任何环境中操作应满足规定的性能。

4) 干扰、电磁场和射频

所有设备应具有良好的抗电磁场、射频干扰的能力。

承包商进行电缆敷设和接地安装时，应与动力电缆和其它可能产生任何干扰的现场设备相隔离。

5) 雷电保护

对交流电源线应根据导线所通过的防雷保护区和不同的供电方式，在被保护设备前安装达到以下指标要求的防雷器：             

11. 当电源进线（单相220VAC）从LPZOA区进入LPZ1区时，防雷器（或组合）的保护参数应符合如下要求：

雷电冲击电流Iimp：≤100KA（10/350μs）；

电压保护级别Up：≤1.5kV；

响应时间：≤100ns。

当电源进线（单相220VAC）从LPZOB区进入LPZ1区时，防雷器（或组合）的保护参数应符合如下要求：

最大放电电流Imax：≤40KA（8/20μs）；

电压保护级别Up：≤1.5kV；

响应时间：≤25ns。

12. 对从LPZO区进入LPZ1区的各类现场总线和4－20mA模拟量信号电缆，电缆两端的防雷器（或组合）的保护参数应符合如下要求：

冲击流通容量Isn：≤20kA（8/20μs）；

响应时间：≤1ns。

若现场仪表为四线制，应分别对仪表的信号和电源进行保护。

承包商应提供、安装适当的防雷器，确保系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的过电压，并完善的保护电子设备。对于安装在户外的雷电保护装置，供货商应提供IP65的保护箱。承包商必须对装有信道防雷器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的防雷器通频带和网络分支上的防雷器安装数量，以保证计算机网络原有的最大传输速率。

雷电接地系统应严格按GB50057－94（2000版）和GB50343-2004规定中对屏蔽、接地和等电位连接要求以合适的方法与电气接地系统相连接。所有保护隔离板和有关装置的安装应严格按照设备制造厂的要求进行。 
6) 太阳辐射

仪表及控制装置在现场应用受到太阳光照射时，其强度在直射时，从暗到最大强度时，应满足规定的性能要求。

最大强度假定为1000W/m2.

7) 声波

声波范围在测试极限范围内（符合IEC651），将不影响系统装置的性能。

8) 振动

当设备在测试极限范围内（符合IEC770）受到冲击或振动时，仍能以要求的性能连续运行且不受到危害。

(6) 电气要求

1) 电源

仪表及控制系统装置应能在下述的任何一种电源条件下运行：

· 主电源：220VAC，50Hz

· 24VDC，带反极性保护

· 环路电源24V－48VDC可调，环路电流：4－20mA，带有反极性保护并以二线制方式运行。

当供电电源波形失真达1Joule（焦耳），高达1000V峰值的瞬时冲击下应不会损坏设备也不会改变设备的性能。

2) 电源偏差

所有预置参数和用户整定参数在失电情况下应至少维持七天。

所有设备在下列电源波动范围内，其性能将维持不变：

· 电源变化范围：-10%-+10%

· 频率变化范围：50Hz​​±2Hz

· 对于环路电源装置稳压电源变化范围为：1%

(7) 外壳

1) 防护等级

根据IEC79－10，12，14，机壳的保护等级如下：

· IP54 户内

· IP65 户外

· IP68 可能产生5m水淹的地方

在设备标定期间保护等级不应降低，并且只有在必要时，如维护、故障查找或修理时才需打开机壳。

内部元件的保护等级至少为IP2X。

2) 材料

设备外罩和外壳的构成材料应具有稳定、持久的性能，抗腐蚀，且不受所处环境、气候的影响。

(8) 仪表的配置要求

现场仪表一般要求具有多参数检测、在线式连续检测、自动运算、线性校正、自动温度补偿、现场数字显示、故障诊断等智能化功能。

现场仪表使用的材料、安装形式、量程范围等应适应污水和污泥处理现场，能长期连续在线测量。所有仪表均要求实用、可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长（至少1~2年保质期）、无公害，并具有在同类工程中长期可靠稳定运行的实绩。

现场仪表和变送器的支架、固定螺栓、连接件等均应采用不锈钢或工程塑料。直接与污水、污泥接触的仪表传感器应具有自动清洗的功能。

水质分析仪必须使用化学试剂时，应遵循试剂价格低、无毒性、货源广的原则。

所有户外安装的变送器应设遮阳帽。

业主应协调自控系统的承包商与设备供货商之间的软硬件兼容，包括总线的接口形式、总线电缆和总线连接器等工作，以确保所组成的控制系统完整、安全、可靠。

现场仪表的一般技术要求如下：

1) 工作温度：室内：－5(C~＋40(C；室外：－15~+55(C

2) 直流供电电压：DC24V +10% -15%

3) 交流供电电压：AC220V +10% -15%，50Hz

承包商采用的仪表设备的具体性能指标应填入技术特性表中，对于不同用途和不同规格的仪表，应分别填写技术特性表。
1) 超声波液位

13. 介质：污水、污泥

14. 盲区：≤ 0.5m

15. 发散角（全角）：≤8度

16. 精度：≤0.25％Fs

17. 显示：4位LCD

18. 分辨率：1mm

19. 2路输出：4-20mA、Profibus DP可选

20. 供电：220VAC，带电源过电压保护器

21. 每个探头带专用电缆长：10m

22. 防护等级：传感器IP68，变送器IP65
23. 支架：悬挑式不锈钢支架

附件：安装所需的物件

2) pH/T计

24. 测量介质：污水

25. pH电极：防护等级IP68，可标定

26. 变送器：可编程，可接受传感器上传的信号，防护等级IP65

27. 显示：LCD显示，同时显示温度和pH

28. 测量范围：pH：1~12，T：-20(C~60(C

29. 精度：≤0.1%Fs

30. 分辨率：pH：0.01，T：0.1(C
31. 输出信号：4-20mA
32. 供电：220VAC，带电源过电压保护器

33. 安装支架：沉入式安装支架长2000mm，按需提供传感器池边安装架/法兰安装支架、变送器立柱支架
34. 附件：自清洗装置
35. 连接电缆：10m

3) 电磁流量计

36. 介质：污水、污泥

37. 形式：管道式，现场显示
38. 测量管径：DN600、DN500、DN300、DN100
39. 励磁系统：脉冲直流磁场

40. 管道压力：1MPa

41. 精度：≤0.5％Fs

42. 输出信号：4~20mA

43. 供电：AC220V，50Hz
44. 防护等级：IP68
4) 溶解氧测量仪

45. 该仪器应为进口设备。产品供货商为该产品的中国总代理和技术服务中心，确保技术服务的优质，快捷。
46. 测量介质：污水

47. 测量原理：荧光法,无需更换荧光帽

48. 传感器: 材质：特氟隆-硅-荧光层，IP68,环境温度:0~50℃
49. 测量范围：0－10mg/l

50. 精度：正确度：满量程±1%；重复性：±0.5%

51. 响应时间：90%少于60s

52. 模拟量输出：4－20mA

53. 供电：220VAC

54. 变送器防护等级：IP65，变送器带过电压保护装置

55. 安装支架：提供全套传感器、变送器安装支架，沉入式支架长度：2000m
56. 附件：自清洗装置
57. 连接电缆：10m
5) 沉入式悬浮污泥浓度（MLSS）/浊度(SS)检测仪

1. 介质：污水

2. 传感器：沉入式长度：2000mm，带自动清洁装置

3. 测量范围：曝气池（MLSS）0－10000g/l，出水（SS）0－500NTU
4. 精度：≤测量值的2.5%

5. 显示：LCD显示

6. 输出信号：4－20mA

7. 供电：220VAC，带电源过电压保护器

8. 变送器防护等级：IP65

9. 安装支架：配套提供传感器悬挂式支架和变送器立柱安装支架

10. 附件：自清洗装置
11. 连接电缆：10m
6) 污泥界面仪
58. 安装位置：初沉池、二沉池
59. 测量介质：污泥
60. 传感器：超声波探头，防护等级 IP68
61. 变送器：可编程，现场安装，带过电压保护装置

62. 显示：LCD显示 

63. 测量范围： 0—5m        

64. 精度：≤0.5%Fs

65. 分辨率：0.01米
66. 信号输出： 4－20mA

67. 供电： 220VAC+10/-15%

68. 安装支架：配套提供传感器悬挂式支架和变送器立柱安装支架
69. 附件：自清洗装置

70. 专用电缆长1m

7) ORP检测仪
71.   安装位置：曝气沉砂池出水槽、紫外线消毒池出水处

72. 测量介质：污水

73. 传感器：数字电极，电极与电缆之间通过电流感应传递信号，无金属插针。浸没式长度

2500mm

74. 变送器：可编程，现场安装，带过电压保护装置

75. 显示：LCD显示 

76. 测量范围： orp：-1500~+1500mv        

77. 精度：≤0.5%Fs

78. 分辨率：orp：0.01，T：0.1℃

79. 信号输出：4－20mA
80. 供电： 230VAC+10/-15%

81. 安装支架：配套提供传感器悬挂式支架和变送器立柱安装支架

82. 附件：自清洗装置

83. 专用电缆长10m

8) 明渠流量计

84. 安装位置：出水计量槽
85. 测量介质：水
86. 传感器：超声波液位传感器，IP68，

87. 巴士计量槽喉宽：0.9m
88. 变送器：可编程，现场安装，带过电压保护装置

89. 显示：LCD显示 

90. 测量范围： 0~5000m3/h       

91. 精度：≤0.5%Fs

92. 分辨率：1m3/h
93. 信号输出： 4－20mA
94. 供电： 220VAC+10/-15%

95. 安装支架：配套提供传感器悬挂式支架和变送器立柱安装支架

96. 专用电缆长10m
9) 压力变送器

97. 工作方式：两线制，传感器变送器一体化，现场显示窗

98. 测量介质：空气

99. 测量范围：0－100kP
100. 非线性：≤0.1%Fs

101. 温度影响：－20~85(C温度范围内0.1%

102. 长期稳定性：0.1%/年

103. 输出信号：4－20mA
104. 供电：总线
105. 防护等级：IP67

10) 热导式空气流量计

106. 工作原理：热导式

107. 测量介质：空气
108. 安装位置：鼓风机空气管道测量范围：0－20000m3/h；介质温度：0－100℃；工作压力： 0. 07MPa
109. 重复性：＋/-0.25%

110. 精度：＋/-1%读数
111. 流量计对流量的响应时间：1S

112. 输出信号：隔离4－20mA

113. 供电：220VAC

114. 分体式变送器带LCD/Keypad现场显示/键盘

115. 流量计安装旋转和偏转角度的容许值为：＋/-  20%

116. 工艺管径：DN400、DN1000
117. 配套提供全套安装附件和现场校准工具 

118. 在直管段不能满足设备要求时，可进行现场校准

119. 传感器保护等级IP68，变送器IP65
11) 化学需氧量（COD）及氨氮（NH3-N）在线检测仪

该仪器应为进口设备。产品供货商为该产品的中国总代理和技术服务中心，确保技术服务的优质，快捷。其分析周期≤70分钟，应为该仪器提供采样系统(包括外置取样泵、取样管路)、全自动清洗过滤系统及全套的附件。

该仪器的总体要求如下：

· 工作温度为5~40℃，湿度不低于80%，

· 安全保护等级为IP54，电子元器件为：IP65。

· 输出信号: 4-20mA

· 电源：220V ±10% 50Hz 

· 安装位置: 室内落地式安装
该仪器的具体检测参数要求如下： 
A．化学需氧量（COD）
1. 分析方法:水质—化学需氧测定—重铬酸钾法
2. 测量量程：0~200mg/L COD

3. 零点漂移：≤2％FS／24h
4. 精确度：±5%
5. 分辨率：0.1mg/L
6. 最低检出限：0.5mg/L
7. 分析周期:≤ 4分钟
8. 用户维护周期：>2周

9. 其他：自动清洗、带图形显示

B． 氨氮（NH3-N）
1. 测量量程：0~20mg/L 

2. 零点漂移：≤2％FS／24h
3. 精确度：±5%
4. 分辨率：0.1mg/L
5. 最低检出限：0.5mg/L
6. 分析周期:≤ 4分钟
7. 用户维护周期：>2周

8. 其他：自动清洗、带图形显示

12) 仪表保护箱
仪表保护箱为室外仪表提供安装及保护功能。它包括箱体、支架和安装附件。它应满足以下条件：

(1) 防护等级：IP65

(2) 支架高：1700mm
(3) 支架及箱体材料：不锈钢板
(4) 视窗要求：钢化玻璃

(9) ※ 主要设备自动运行控制 
1) 说明

本节内容系按照参考的工艺布置所作的控制系统配置，承包商应根据提交的具体工艺布置，对本节内容进行细化，包括控制系统的配置方案、运行控制要求、控制设备数量、技术标准和指标等。业主有责任协调自控系统的承包商与设备配套的现场控制箱的承包商之间的协调，使双方设备软硬件兼容，包括通讯接口通讯协议等各方面的工作，以确保所组成的控制系统完整、安全、可靠。
设备的控制方式如下：

现场手动模式：设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时，通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

遥控模式：即远程手动控制方式。现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程” 开关选择“远程”方式，由中控室操作人员通过自控画面用鼠标或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。

自动模式：现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式，且中控室操作站的“自动/遥控”设定为“自动”方式时，设备的运行完全由各PLC根据污水处理厂的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制，而不需要人工干预。

控制方式设计为：就地手动控制优先，在此基础上，设置远程遥控和自动控制。控制级别由高到低为：现场手动控制、遥控控制、自动控制。

手动干预是操作人员的专有权利，因为过程连锁在此模式下无效；而自动模式下，安全连锁是有效的，并限制操作的可能性，可防止非正常状态下运行。离工艺过程越近的控制层具有更高的优先权。

2) 进水泵的控制

进水泵机组的启动控制应根据集水井水位，当水位升高时，控制水泵依次逐台启动，水泵的启动顺序按累计的水泵运行时间从小到大排列。当水位降低时，控制水泵依次逐台停止，顺序与之相反。同时自动累积水泵运行时间，实现水泵的自动轮换，保证水泵总是处在最佳运行状态。当水位降低到干运转保护水位时，水泵全停。通过监控管理系统和现场控制系统的操作屏，可以设定水位值。

3) 搅拌器、回流泵、剩余污泥泵的控制

此类设备由低压电气控制柜集中供电控制，控制柜面板上设“手动/自动”转换开关，“手动”状态下，由控制柜面板上的按钮控制设备的运行；“自动”状态下，由所在单体的现场控制站（PLC）控制设备的运行。其中，回流泵，剩余污泥泵应可以实现液位自动控制。
4) 生物反应池曝气控制

曝气量调节的方法：通过溶解氧测量仪检测生物反应池的溶解氧含量，用空气流量计检测生物反应池空气管的流量，通过控制鼓风机的开启频率，调节生物反应池的进气量，控制氧含量确保生物反应顺利进行。
5) 行车吸泥机控制

由厂家提供控制策略，每套吸泥机自带PLC，且提供Profibus DP接口。
6) 电力监测

变电所有一套电力监控站（详见电气标书），中控室中央监控系统通过工业以太网与电力监控系统通讯，监视高压开关柜如下电量参数：

(5) 电压

(6) 电流

(7) 有功功率

(8) 无功功率

(9) 功率因数

(10) 有功电度

(11) 无功电度

(12) 断路器状态和故障跳闸。

对变电所低压进线柜的进线电源总开关，采集如下参数：

(1) 断路器合闸/分闸状态

(2) 断路器故障跳闸

(3) 进线电流、电压。

对于变电所联络柜采集如下参数：

(13) 断路器合闸/分闸状态

(14) 断路器故障跳闸

(15) 电流

7) 控制设备的供电和保护

各PLC现场控制柜、鼓风机房总控柜等由所在单体的配电室提供单相220V电源。

控制设备及其通信设备的供电必须由UPS支持，UPS的容量不应小于负载容量的150%。

电源接入控制设备或通信设备的的机柜时，应设置防雷和浪涌吸收装置。通信电缆及仪表4－20mA信号接入通信机柜时，应设置与通信和仪表端口工作电平相匹配的防雷和过电压保护装置。

除非必须，控制设备一般不设独立的工作接地。控制设备的工作接地、保护接地和防雷接地合并，接地电阻不大于1欧姆。

(10) 控制设备的配置要求

1) 一般要求

应用于污水和污泥处理现场的控制设备应具有在同类工程中长期可靠稳定运行的实绩。要求功能实用、稳定可靠、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长，能长期连续运行。使用的材料、安装形式、电源等应适应现场环境，特别应具备抗硫化氢腐蚀能力。

完工时，PLC以及远端I/O设备应具有20%的富余输入、输出端口；PLC应具有2个以上的机槽以备扩展。

控制设备的一般技术要求如下：

(16) 工作温度：室内 -5~+40(C，室外 -15~+55(C

(17) 相对湿度：5~95%

(18) 防护等级：室内IP54，室外IP65

(19) 供电电压：AC220V +10% -15%，50Hz±2 Hz

(20) 模拟量输入和输出：4-20mA

(21) 开关量输入和输出：无源接点。

承包商采用的控制设备的具体性能指标应填入技术特性表中，对于不同用途和不同规格的设备，应分别填写技术特性表。

2) 现场控制站PLC设备

120. 总体要求

作为全厂的主要控制设备， PLC产品应采用最新的技术制造，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性，投标商应保证其产品平台是在未来8年内不被淘汰，并能保证10年以上的备件供应能力。

PLC用于获取数据和过程控制，下面描述的是可接受的最低要求，承包人应提供所需求的硬件和软件以保证现场控制站完整的运行。

(22) 污水厂现场控制站要求

· 为实现系统的正常运行，承包人应提供所需的输入、输出、通讯模块。

· 每个I/O机架应有安装好的备用I/O点，为实际使用量的20%。

· 每个PLC站应有实际使用量30%的备用插卡空间。
· 采用32位RISC CPU；电源电压范围：170~264VAC；CPU处理速度高达150MIPS；CPU可执行周期性任务，任务执行时间可组态，≥5ms；程序循环扫描速度：每1000条指令执行时间≤1ms；储器容量：≥4MB，存储器单元必须采用EEPROM芯片，且必须≥30%的富裕量；带Profibus-DP 和以太网通讯端口和内存卡插槽；
· 支持钥匙开关和多种口令保护，保证系统可靠、稳定运行；
· 可提供系统、模块甚至通道级（模块的所有通道）的诊断功能；

· PLC背板通讯速率不得低于80M，且恒定不变。

· 所有参数设置采用软件或旋转开关进行设置；

· 所有开关量输出、模拟量输出模块都支持故障状态预制功能；

· 提供各种信号要求（各种电压等级的开关量、电流、电压、RTD、TC模拟量）等的IO模块和高速计数器、伺服控制、ASCII码通讯、中断、事件顺序记录模块等；

· 可提供支持各种通讯协议的通讯模板（如Ethernet、Modbus Plus、Modbus、Interbus、Profibus DP、Lonworks、ASCII），方便于各种系统进行数据交换；

· 以太网通讯采用免费公开的Modbus TCP/IP协议，通讯速率可达100Mbps，在无需增加任何软件或硬件的基础上，方便与第三方厂家的以太网设备进行数据交换。同时，支持Web Server和OFS、“透明工厂”功能，可利用Windows的IE浏览器本地、远程、拨号等方式访问系统的所有配置及数据；

· 编程软件，支持五种IEC编程语言。编程环境采用图形化的编程界面，可提供单步、连续、断点等方式的在线监视功能，和在线操作员监视画面。具有离线程序仿真功能，可方便与触摸屏、监控软件等实现交叉仿真功能。支持本地、远程的程序上/下载、在线监视和参数修改、程序修改。

· 环境条件        工作温度           0℃~60℃
储存温度           -40℃~85℃
相对湿度           5%~ 95%(无冷凝)

· I/O模块要求：

DI： 光电隔离、24V.DC , 响应时间不大于0.5ms；

DO：光电隔离、24V.DC， 响应时间不大于0.5ms；配继电器隔离输出，常开/常闭接点输出，接点容量：220V.AC/5A

AI： 8通道，分辨率12位以上 ；

AO：4通道，分辨率12位以上。

121. 控制系统系统安全

为保证整个控制系统系统的安全，控制系统应满足以下安全方面的考虑：

· 密码保护

· 程序所有人认定

· 程序文件/数据表保护

· 存储器数据文件覆盖/比较/改写保护

· 强制保护

· 钥匙开关

· 通讯通道保护锁定

3) PLC控制机柜

122. 所有PLC柜柜体上配有手柄和锁，每一面柜上所有手柄用同一把钥匙。柜体安装在镀锌的中碳钢槽上。

123. 防护等级为IP54。

124. 控制柜为成套供货，除前述已有的设备外，全部配件均须全套配齐。并且应提供控制柜的外形图、内部布置、设备及元器件清单等资料。

125. 控制柜为前后单开门，前后门的密封材料需耐H2S腐蚀

126. 柜体及安装板、支架内外表面需涂浅灰色，桔皱烘漆，漆层强度需经方格划痕试验（不能剥落）

127. 控制柜四点锁紧有自对中功能，控制柜柜体板厚度不小于2.0mm厚的敷铝锌钢板。全新喷粉处理防锈性强，抗腐蚀性强，抗紫外线能力强，便于后续的机加工，抗机械冲击能力强。

128. 按电源种类分别设电源总开关，各用电回路分开关根据负荷情况选配。电源开关采用优质的小型空气断路器。

129. 柜内继电器应采用优质的小型中功率电磁继电器，形式为插件式，接线插座采用螺栓压接式。

130. 24V直流电源应采用高品质产品，纹波电压小于50mV，正常使用容量应小于其额定值的70%，输出与输入必须完全电隔离。

131. 柜内配线采用汇线槽方式，线芯接面积应根据通过的电流大小进行选配，配线颜色按信号种类，根据国家标准配置。配置足够的接线端子，接线端子采用进口压接式接线端子，接线时须按顺序排号，都贴有端子标鉴，标签不可擦除。接线端子应有20%的备用量。

132. 柜内必须设有电源工作指示灯、PLC运行指示灯、门控照明灯、门控排风扇、门锁等。

133. 每个PLC柜应对辖区的在线检测仪表提供220VAC或24VDC工作电源。

134. 每个柜中配备一台UPS，容量为2KVA

135. 每个柜中配备一台直流稳压电源

136. PLC柜应有防雷击和防过电压措施

137. PLC柜应有可靠接地端子。

4) 光缆

138. 敷设方式：管道

139. 维护方式：油膏填充

140. 加强件：金属加强件

141. 光纤色标：每根光纤在整个长度范围内标色

142. 护套：防水、防震、防腐、防微生物
143. 通信容量：≥100M
144. 长度标记：护套外带有间隔不大于1m的长度标记

145. 允许弯曲半径：≤15d（固定后）

146. 使用寿命：不少于25年

147. 工作温度：-20~60(C。 

5) 中央监控系统

中央控制室设在污水处理厂综合办公区内，集中监视、控制、管理整个污水处理厂的全部生产过程和工艺过程。对生产过程中的自动控制、报警、自动保护、自动操作、自动调节以及各工艺流程中的重要参数进行在线实时监控，对全厂工艺设备的工况进行实时监视。

6)  系统结构

中央控制室和厂内的各单体PLC控制系统采用冗余路由的光纤环网连接，网络形式为工业以太网，传输速率为100M。

2台监控工作站双机热备，正常情况下，一台用于工艺监控，另一台作为备用，随时可以代替故障设备。2台操作站的硬件和软件的配置必须相同，功能和监控的对象应可以互换。

7)  与一期工程的衔接

承包商对中央控制系统软硬设计时应充分利用一期控制系统的接口，一期、二期上位机软件应能在同一台计算机上运行。

中控系统预留以太网网络接口以便和办公自动化系统连接，实现工程内部的数据共享和生产、管理一体化。

8) 光纤以太网交换机

148. 组网方式：总线、环形、星形

149. 通信距离：≥3km

150. 端口数：标准RJ45接口8个，4个100BASE-FX光纤口
151. 端口速率：10/100Base-TX，全双工

152. 终端子网接口：10/100 Base TX，9针Sub-D插座/RJ45插座

153. 网络协议：IEEE802.3

154. 冗余环网再生时间：≤0.3s

155. 平均故障间隔时间（MTBF）：≥50000h

(11) 控制室的布置

1) 控制室的人机功能

设备布置应使操作人员的视野最适宜，姿势最舒适，动作最便利。

两眼的综合视野空间角为130°，水平视野不超过120°，仰视角不超过30°。

视觉环境：总体色调取浅灰色或淡绿色；环境照明以冷色调为主，采取低亮度的漫射照明方式；作业/背景/环境的亮度比为8/3/1。

2) 供配电及接地系统

计算机系统及附属设备由UPS供电，UPS的输出设分配电箱和插座盒。

计算机设备、信号设备、安全保护和防雷接地采用共同接地方式，接地电阻小于1欧姆。

所有用电设备的金属外壳、计算机、设备机架、电缆桥架等采用尽可能短的铜芯电缆接到局部等电位端子箱（板）再接到总接地网络上。

(12) 软件要求

软件包括：系统平台软件、组态软件、通讯软件、开发软件、应用软件、专有技术等，所有软件的产权在系统验收后，应属于用户所有。

所有软件必须是投标截止日前市场上最新、最稳定的中文版本。

1) 监控软件

基于Windows系统：

156. 专业用于工业自动化、工程控制和管理监视的图形人机界面（HMI）软件。能够提供一种易用的开发环境和广泛的功能，能够快速地建立、测试和部署应用程序。

157. 该软件能够快速、方便地为控制过程开发定制的图形视图。 用户可以在开发环境中使用多种工具开发图形，这些工具应包括标准的图形组件、位图图象、ActiveX 控件、以及符号工厂 (Symbol Factory)，Symbol Factory 是一个高级图形库，它包含数以千计的预先配置的工业图形。 所有这些工具都应非常直观和易于使用。

158. 该软件应具备QuickScript 编辑器，容易扩展和定制客户应用，以满足特定的系统需求； 同时QuickScript环境应支持QuickFunctions，它们允许用户开发一个可重用的脚本库，从而简化应用，减少建立工程和应用维护时间。

159. 该软件应具备强大的通讯连接能力，提供广泛的32位通讯驱动（连接）程序，可以与当今PLC市场主流产品进行通讯连接。所有的通讯驱动（连接）程序都应提供微软公司的动态数据交换(DDE)通讯能力以及Wonderware SuiteLink 协议。同时支持作为OPC客户端与OPC服务器进行连接的能力。

160. 具备VTQ模型同时与OPC标准兼容，数据值应带有时间戳和质量戳标签，并且可以在动画链接和脚本中应用。

161. 支持SmartSymbol应用，应用程序开发人员可以创建符号，并将其用作模板去连接 ArchestrA 对象、本地标记或者通过远程引用去连接标记。

162. 强大的图形画面显示功能。支持1280×1024分辨率，颜色大于256色，用户可定义的动态工艺流程图，能够使画面移动、整形、旋转、组合、分割、缩放等等，能够利用和编辑内部的动态符号库，拟使用外部软件做图库，并且可以模拟传统仪表进行画面设计，各画面之间可任意交换有关图形。

163. 变量标志。用户可以对所有数据元素设置标签名，并且所有的名称在系统的应用程序中可以引用。总标签量≥5000点。

164. 动态图形。能模拟现场工艺流程，使画面处于动态显示状态，并可设置所有参数。软功能键。对功能键可设置有意义的图标，并可对功能键编写命令语句。

165. 报警。提供报警时间、报警描述、报警类型、报警时现场数据及相关的工艺操作画面的详细和易于理解的信息，并能形成报警历史库，供用户查证。

166. 报表。可产生、显示、预览、打印至少10种报表，如日报、月报、年报、故障报告、所有状态信号报告、所有单元的维护状况报告等。

167. 通过清晰的交互式的画面展示实时，历史的数据，以指出操作过程的趋势及有关的问题，趋势曲线＞50条。

168. 此外还提供计算模块、事件多级驱动、多窗口显示、数据记录和报表生成、文件批处理、用户帮助等。全部用汉字显示人机界面基本参数。

169. 对手动控制操作，从发出命令到流程图上显示时间＜1.5S

170. 流程图中状态更新时间<1.5S

171. 画面切换刷新时间<2S

172. 应是可组态的软件

允许以应用软件和系统软件进行在线查询式的菜单驱动组成。并允许为系统的过程监视、数据更新、报警处理、PLC通讯等进行组态，显示类型包括：

报警总汇：显示所有存在的报警和所有返回到正常情况下但没有经过报警确认的报警情况。

· 列出报警表

· 报警时间

· 没有确认的报警要闪烁

· 在报警总汇中，使用单击式进行报警确认

工艺和工艺控制图形显示

· 工艺流程

· 工艺结构；池子、井和渠道等

· 主要设备单元，泵、鼓风机、驱动设备、搅拌器和阀门等

· 仪表，变送器，开关，控制器，指示器

· 符号表

· 全厂平面图

· 工艺图

· 工艺控制图

· 单元控制图

· 仪表，电缆系统图

· 其它需显示的图

诊断显示：

用不同颜色来显示每个PLC和中央工作站的运行状态(在线、离线、故障) 

173. 支持高分辨率彩色图形显示系统，显示颜色≥256，有先进的作图工具和完善的图形编辑能力。

174. 支持功能键、鼠标器、打印机、绘图机、调制解调器等外部设备。

175. 能进行实时数据和历史数据分析，可以定期存贮过程数据。

176. 具有故障报警及打印功能

177. 能够自动生成报表。

178. 具有历史数据恢复及趋势图显示功能。

179. 用户帮助功能。

180. 分布式的网络结构。

监控软件应该支持分布式网络结构，各节点可以独立的执行赋给它的任务，节点可以脱机而不会影响整个网络的运行，节点同样可以在网上任何地方获取数据。监控软件应该支持“请求式数据传输”，以实现数据共享。

监控软件必须能够支持友善的中文化界面；

监控软件必须支持OPC技术，可以同时作为OPC SERVER和OPC CLIENT；

监控软件必须支持开放的、符合ODBC特征的数据库，并能与编程软件及其他的专业数据库软件共享数据库；

监控软件必须完全支持Active X技术，这包括Active容器、Active控件和Active文本技术；

监控软件必须具有高级编程接口，可利用VB/VC++调用HNI软件中的高级编程对象；

监控软件必须具备完善的权限保护功能，对所使用的画面、命令、标签等加以不同的限制，确保所有操作人员只能在其自身权限内操作。

2) 通讯软件

投标商应当提供完善的、成熟的软件套件进行网络浏览、网络诊断、通讯组态、软件驱动和数据通讯服务。以及基于网络架构的数据库事务处理软件。

对于各层网络，投标商均应当提供现成的通讯驱动软件，以进行接口配置、实时透明网络浏览、编程上/下载、在线诊断等。

对于各层网络，投标商均应当提供现场的组态工具软件，进行节点地址设定、参数设置、设备调试、网络系统规划/优化等。应当提供丰富的诊断工具。

对于上位HMI，批处理和企业MIS系统数据库接口软件，软件必须提供成熟的数据通讯服务器功能。软件必须支持OPC、DDE等数据传输方式，并针对挖掘系统的实际提供优化的通讯服务。

3) PLC编程软件配置

编程软件包括：PLC编程软件。

采用国际标准IEEE1131-3的编程方式，多种语言和多种方式混合编程；

带有故障自诊断功能，在系统运行的过程中故障诊断软件不断地监视系统运行的状态；

系统的开放性，使系统易于升级和进一步开发；

支持多种通讯方式和协议，使系统具有较好的开放性；

支持各种各样的通讯介质。

4) 控制应用软件功能要求

控制应用软件必须保证满足工艺控制要求，使系统安全、可靠运行；

采集各个工段的工艺参数、设备运行状态信息及电气参数；

操作界面采用人-机对话方式，在设备控制箱（或按纽箱）的手/自动转换开关为自动位置时，操作员在屏幕上选择弹出式菜单，对需要远控的电机可以进行如下操作：开，停，自动/手动。得到授权的工程师可以修改设定值。

(13) 控制系统技术指标

远动指标

(23) 综合遥测误差：≤±1.0%（包括变送器和PLC）

(24) 遥信正确率：≥99.9%

(25) 遥控正确率：≥99.9%

(14) 制造商产品的测试和验收

制造商产品的测试应包括初调、终调、操作调试及可靠性验收调试。

硬件外观检查：

· 符合认可的图纸

· 制造完成后的质量

· 提供的设备

· 设备的安装

· 标签、金属箍、颜色标准

· 卷曲和端子测试

· 导线规格

· 接地和屏蔽接地

硬件功能测试：

· 电源电压

· 所有（或有选择的）来自现场的输入信号的登记

· 所有（或有选择的）加载输出（二进制）到现场端子

· 数字量输入采样电压状态的开/关

· 有选择的模拟量输入、输出的比例和线性度校正

· 操作的程序模式

· 操作员界面硬件诊断和操作模式

· 硬件诊断

· 串行通讯口

· 操作打印模式

· 通讯

软件增加模块测试：

· 静态显示检查

· 动态显示测试

· 每个模块测试

· 所有（或有选择的）报警/事故测试

· 打印机/记录仪测试

· 串行通讯测试

软件完整测试：

· 系统冷启动

· 系统热启动

· 自动操作全模拟

· 电源失电/重新启动

系统测试：

· 内存使用

· 系统响应

· 系统故障容差和故障恢复

(15) 文件编制

承包商应提供如下但不限于如下的文件：竣工图、仪表及监控系统详细资料；出厂验收数据，维修手册；电缆表（起/终点长度、编号）；柜内接线详图；监控CRT画面及数据修改方法；数据库结构及生成/修改方式资料等等。

(16) 测试和培训

承包商应提供仪表与控制系统设备的工厂和现场测试及培训。

承包商应承担下列工厂测试和培训的全部费用：

仪表工厂测试：至少10人日。

控制系统工厂测试：至少10人日

仪表工厂培训：至少10人日。

控制系统工厂培训：至少10人日。

承包商应在项目经理在场的情况下进行下列测试，并向他们示范正确的操作步骤：

· 所有按钮、控制开关和设备状态指示灯应能正确地使用。

· 所有报警和自动跳闸测试应通过原始的触发装置操作。

· 每个输入/输出应进行正确的演示，并能在操作员的显示器上显示正确的信息。

· 通讯连接和系统响应时间

· 屏幕显示和更新

· 数据存贮、处理和数据检索

· 与外部设备连接的系统操作

在成功的现场测试后，整个系统应进行两周（14x24小时）的模拟运行。在运行期间，任何仪表、传感器、通讯装置、控制或监控系统的故障应进行诊断和纠正，这种测试应持续进行直到系统完全正常为止。

(17) 提交的图纸和信息

在规定期限内投标商应向业主代表提交如下图纸：

181. P&I图和自控系统原理图，此图以符号形式（依据GBJ106、GB5114或ISO6592）标明工艺流程和设备的测量、控制和自动化系统。它将显示将来的、拟建的或原有的设备和服务设施与其他合同的分割点，以及诸如控制板、独立的安装工作、建筑物等之间的交界点。

P&I图和监控系统原理接线图应列在递交给业主代表以求批准的图纸清单的首位。

除P&I图和监控系统原理接线图外还应提供如下图纸：

· 端子排图

· 电缆一览表

· 控制和检测仪表环路图纸

· 设备安装详图

· 电缆布线/安装图

· 仪表一览表

· 监控系统软硬件设备一览表

· 监控系统图

· I/O接点表

(18) 安装调试与供应

1) 设备

182. 承包商根据合同规定应负责整个仪表控制系统的安装调试，包括室内管线安装及厂内管线的连接安装，仪表与控制箱之间的电缆布线连接、仪表及控制箱与现场控制站之间的布线连接、控制总线的布线连接、各现场控制站至中央控制室的数据通信光缆安装。

183. 承包商按照合同要求做成一流的商业和工业的质量。每一部分工作，都应由合适的、有经验的、合格的并按照各自的行业在有关当局注册登记过的人员完成。

184. 承包商应协调和计划与自控仪表工作相交叉的其它工作，以保证提供埋设的设备的布线所需的基础，穿孔等符合要求。

185. 承包商应对正确协调负责。如由于不正确协调造成的额外工作，所导致的损坏或其它费用将得不到补偿。

186. 承包商应提供及安装为压紧、固定、定位等需要的安装用铁轨、螺栓、铁条、紧固件、托架架用钢铁件、底板等。

187. 承包商应当保证，所有提供的设备，在制造上以及元器件上都是符合标准规定的，无缺点的，另有规定除外。在安装完成以后的一年内，如发现隐害或质量问题时，承包商应修复发生的故障或带来的危害，使其符合规定要求，其费用应当由承包商负责，再者如因其危害带来的损失或由此引起的其它部分损失，其费用也应由承包商负责。

2) 电缆的供应与敷设

188. 总论

承包商应提供本工程中所有仪表用计算机屏蔽电缆、控制电缆、控制总线和工业以太网光缆的供货及安装。不管这些电缆、光缆长度及规格在技术规定中列出或没列出，承包商都应考虑，并留有一定的余地。

有要求的电缆走向应根据要求施工，无明确敷设要求的电缆，承包商应根据设备位置选择最经济、最合适可行路径敷设，应防止电缆在敷设时产生不必要的兜圈现象。

直埋电缆采用带铠装层电缆，穿钢管敷设或室内电缆沟内电缆支架上敷设的电缆均不采用铠装层电缆。

电缆长度估算：

(26) 现场控制站PLC与中央控制室之间的工业以太网光缆环网冗余结构，长度由承包商根据设备所处位置计算。

(27) 现场控制主站与远程站之间的控制总线长度由由承包商根据设备所处位置计算。

(28) PLC与现场控制箱之间的控制电缆长度由承包商根据设备所处位置计算。

(29) PLC与检测仪表之间的计算机电缆（信号电缆）和电源电缆长度由承包商根据设备所处位置计算。

承包商应按照规格书的细节和认可的图纸来进行供货，根据实际需要提供相应的电缆。

电缆应按照规格书的细节和认可的图纸来进行安装。自控仪表用电缆应按电力工程电缆设计规范要求实施。

应有适当的空间使电缆之间的间距及弯曲半径大于最小允许值，并适于固定及接线。

现场总线电缆和光缆的安装与供应参照电缆的安装与供应有关国家规定执行。

电缆安装应按照国家规范做好防火及阻止延燃处理，如：构筑物中引至控制柜（盘）的开孔部位及电缆惯穿隔墙、楼板的孔洞处，均应实施阻火封堵。

所有电缆必须能在故障时拆除及更换。

电缆敷设工作，应在保护管、电缆桥架及/或支持系统完成，并彻底清洁后才能进行。

电缆及导线在穿管和桥架中夹紧前应事先估计长度，电缆不允许在管内、桥架内硬拖。

电缆抽取后应立即敷设，防止机械损伤。电缆的安装应采用支撑，导板绞车，托盘或其它设备等工具。任何一电缆有扭结或绝缘受损者，如果业主代表及施工监理认为放线质量很差时，这电缆应予报废并更换。

电缆在安装过程及最后的就位时，应保证其曲率半径符合规定的要求，并在各种情况下满足制造商推荐的要求。

189. 电缆的固定件

不在保护管中走的电缆应固定在指定的电缆支持系统上，电缆固定件应是专有牌子，用来提供静态支持或支持电缆重量。

应有适当措施来容纳电缆在工作时的热膨胀及收缩，或房屋建筑的动摇。

每一自控仪表的多芯电缆应被独立固定。

如果电缆的重量由支持系统所承受，应每隔不超过1.0m有一固定的电缆的设施。如由固定件承受重量，则每隔不超过600mm应有一固定件。

190. 电路标志

每一电缆组成控制和监视系统的一部分，应牢固地在电缆两端标上电路标志。

191. 电缆进入到自控仪表盘

当电缆进入自控仪表盘，端子箱等，每一电缆应该用适合的铜质夹件来固定。

对于铠装的电缆，应提供适当的压盖夹紧装置及铠装材料的接地。

192. 电缆的接线

自控仪表电缆在控制室外终结时，应提供绝缘密封材料以防止潮气侵入导线或侵入到电缆的绝缘层之间。电缆的端点应经常保持密封。除接线时外，都应该用热缩型的密封帽来加以密封。

193. 电缆敷设

本工程室内电缆采用敷设,室外电缆采用电缆沟、电缆桥架和穿钢管敷设。

所有地下的非铠装的自控仪表电缆都应在重型硬聚氯乙烯（HD-UPVC）的保护管或钢管中走线，它的尺寸应与电缆的要求相适应。保护管的直径大于电缆外径的1.5倍。穿越道路下的电缆必须穿钢管。

所有多对电缆，应至少有1对备用芯子，多芯电缆有至少1芯备用。所有信号应在同一电缆中来和去。信号的电源由交流或直流供电者，应在分开的电缆中输送。

3) 保护管及电缆桥架

194. 明敷保护管

地面上敷设的保护管为明敷时，应平行于建筑物的构件，诸如墙、天花板、柱等。

在光洁的砧墙或圬石墙上敷设的保护管，应该用鞍形管托及圆头的螺丝来固定。地面固定措施应是金属膨胀或尼龙固定型，或由工程师指定的其它类型。

195. 暗敷保护管

凡埋入混凝土、天花板和墙的空穴中的保护管应由一点直接走向另一点。方向改变应该用弯头、三通、活门等来完成。检查孔不应在两个出口处之间设置。

196. 保护

保护管的路线应避开所有的建筑物基础、管道等，如有必要应比通常情况埋得深一些。

当保护管进入建筑物或围墙，并垂直向上走600mm，才能在建筑物或围墙内走线。

在墙上、杆上等的硬聚氯乙烯保护管如不加措施易受机械损伤，应该用适当尺寸的电镀钢管或电镀槽钢来加以保护。

当地下的保护管与其它地下管线或槽靠近时，应符合国家规范（不同性质管子,间距不同）。

保护管不宜超过2个弯头。

197. 直埋电缆标记志

(30) 当直埋电缆进入构筑物时，应在电缆上方高出地坪300mm处用黄铜或其它不易腐蚀的材料制成标志牌固定在构筑物外墙墙面上。

(31) 在直埋电缆所有的转弯处或直线距离超过50m处均应在地坪上设置电缆标志牌，标志牌应选用高不小于200mm的牢固材料制作，标志牌上的图案在提出后应取得工程师的同意。

标志牌上刻有指向下的箭标并有如下字样“下面有控制电缆”。

198. 保护管的装置

在接入电缆之前，所有保护管设备应完全架设好。穿线管较长时采用过渡接线盒便于抽线。在安装之前，这些接线盒的位置应请工程师确认。至少每12m应提供电缆拉入点，在每两个轴拉点之间不允许有超过三个十足的转弯角，在每个保护管中应有抽拉线。

所有保护管在拉入电缆之前应擦洗。在容易结露的保护管应有倾斜度，在最低点应提供一出水设施。

在静止系统和振动系统之间的连结，例如有驱动电机等，应该用柔性保护管。

用来转换到电缆桥架系统的联管箱也允许使用，并应作为电缆桥架来考虑。

所有刚性的硬聚氯乙烯保护管用溶解的胶结材料连接到内孔光滑。不能检查的部件或箱柜之前应切割整齐并去掉毛刺。

在硬聚氯乙烯保护管的所有方向转变及弯头应用适配的内装弹簧来完成。直径小于25mm的保护管允许冷弯，大尺寸的保护管在温度低于16(C，应先加热然后再弯。

199. 电缆槽的安装

电缆桥架应与建筑的主要线条平行除非已另在认可的图纸中详述走向。

承包商应负责电缆槽内所有托架及吊挂件的提供及安装。

电缆桥架系统的全部长度应直接固定在建筑上或用电镀的钢枨架或吊挂件等来固定。托架和吊挂件应适用于这一特定的用处，承包商应检验这些托架和固定性的适用性。

当电缆支持系统穿越建筑的伸缩缝时，电缆托架系统也应有伸缩缝，以容纳结构的移动。

整个设施应是正确而呈直线，没有卷曲、扭转或损坏的部件。

当金属的电缆托架系统及有关的托架吊挂件等位于可以看到的位置，则应对它们施以两层和性底漆和两层由工程师挑选颜色的头等瓷漆。在安装电缆之前应施加油漆。

应保证电缆槽可以防止啮齿动物。

在完成安装后，每一电缆槽应擦洗，以去除铁木屑及异物。

所有电缆槽应连续接地，如果它们是用金属制造。

4) 施工验收

按照下列规范验收：

GB50093－2002
《自动化仪表工程施工及验收规范》   

JB/T 5234
《工业控制计算机系统验收大纲》    

GBJ131-90
《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》    

GB50168-92
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》   

GB50169－92
《电气装置安装工程接地装置及验收规范》    

GBJ131-90
《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》    

GB50170-92
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》   
2. 仪表控制设备详细技术规定

(1) 范围

包括但不限于乌海乌达区污水厂二期工程的仪表控制系统所有设备、材料和部件的设计、制造、测试、文件、供货、安装、试运行、培训和交付使用。

承包商应提供一套完整的检测、控制系统来完成污水厂及厂外3座泵站所规定的操作，所提供设备应符合IEC或中国国标。承包商应对所提供设备的运行和技术运用负责。

(2) 一般要求

PLC和监控系统应为工业级设备。

所有设备应有可在24小时内到位的服务和修理的方便。

提供的软/硬件应为在工厂试验时，市场供货的最新版本或型号。

承包商应在投标文件中声明，主要设备无意在5年之内停产。

(3) 中央站软硬件配置

中央控制系统应至少包括但不限于以下组件：

全套操作系统软件、监控系统软件和通讯软件

光缆

(4) 现场控制站

承包商应为本标工程污水厂提供2个现场控制站（PLC1、PLC2，不含PLC3 ），分别位于变配电间控制室，回用水泵房。

200. 现场控制站硬件配置：

每个现场控制站包括以下主要控制设备：

· 可编程序逻辑控制器（PLC）

· I/O模块

· PLC柜

· 光端机

· 仪表信道及通讯信道SPD保护装置
按照生产区域、功能和MCC的分配状况划分为3个控制区域，各控制区域设置一套现场控制站。
1) 接地

防雷接地、仪表及控制系统的保护接地、工作接地采用等电位接地方式，接地电阻为1Ω。

(5) 仪表、控制系统的安装

承包商应负责上述仪表和控制系统的安装及电缆敷设，并负责与土建承包商的协调工作，负责相关构筑物上的预埋件、预留孔、电缆桥架、室内外电缆沟及已建构筑物的改造工作等。仪表与控制系统的安装应除满足国家有关标准外，还应满足生产厂的产品样本要求，及工艺上的要求。
(6) 自控仪表设备采购清单

详见仪表自控施工图——设备材料表
第五章   投标文件封皮格式
[image: image7.png]
                                                   工程施工招标

投 标 文 件

                      项目编号：            
项目名称：                                                                                                             

投标人：                                                    （盖章）                                                          

法定代表人：          　　　　　　　　                  （签字和盖章）                 

日期：         年           月             日
第六章  投标文件投标函部分格式
                                                  工程施工招标

投 标 文 件

                      项目编号：            
项目名称：                                                                                                             

投标文件内容：          投标文件投标函部分                            
投标人：                                                    （盖章）                                                          

法定代表人： 　　　　　　　                           （签字和盖章）               

日期：         年           月             日
一、法定代表人身份证明书

单位名称：                                                          

单位性质：                                                          

地   址：                                                          

成立时间：        年        月        日

经营期限：                                                          

姓名：          性别：          年龄：          职务：                        

系        (投标人单位名称)         的法定代表人。

特此证明。

投标人：                         （盖章）                                        

日    期：        年        月       日
二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我们签署的本工程的投标文件的内容及其在开标、评标中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：（签字）              性别：            年龄：

身份证号码：                 职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字和盖章）

授权委托日期：      年      月      日
三、投标函

致：      （招标人名称）          
1、根据已收到的招标编号为        的             工程施工的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写） （币种、金额、单位）         （小写）                元的投标报价、 

                            的工程质量等级、          的施工工地标准，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和招标文件提出的所有条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件，一旦我方中标，我方保证在    年     月     日开工，       年       月       日竣工，即    （日历天）内完成并移交整个工程。

3、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内我方如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方将于本投标函一起提交           元的投标保证金作为投标保证。

投标人：（盖章）

单位地址：                    法定代表人或其委托代理人：（签字、盖章）

邮政编码：                   电话：

开户银行：                   帐号：

开户银行地址：               电话：

日期：       年        月        日
四、承诺书

投标人要在投标文件中明确承诺：本公司在本次招标及后续施工中不出借资质、不转包、不违法分包、不越级施工、不更换项目管理人员；项目经理及项目负责人承诺不挂靠资质。否则，自愿接受招标人“中止合同、无偿清场、所发生工程量不与结算”的处罚。

                                                     投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

公共资源交易廉洁自律承诺书

公共资源交易监督管理部门：

为了保护国家利益、社会公共利益和公共资源交易当事人的合法权益，打造“公平、公正、公开”的公共资源交易市场，我（单位）在                       工程招投标(政府采购、有偿出让)活动中承诺如下事项： 

一、严格执行招投标、政府采购等各项法律、规章、制度、操作规程和办事程序，主动接受相关部门和社会公众的监督。 

二、不与招标人串通投标；不与其他投标人相互串通报价，不排挤其他投标人的公平竞争。

三、不向招标代理机构、评委和招标单位人员进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

四、不以低于成本的报价竞标，也不以其他名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。  

五、中标后无正当理由，不得拒绝签订合同，不得擅自改变招标文件内容签订合同，不拒绝履行合同。

六、若违反上述承诺，按照国家法律、法规的规定接受处罚。 

法定代表人（签字）：                 

                                                       年  月  日

第七章  投标文件商务部分格式
                                   工程施工招标

投 标 文 件

项目编号：             
项目名称：                                                                                                             

投标文件内容：          投标文件商务部分                                 

投标人：                                                   （盖章）                                                  

法定代表人或其委托代理人：                            （签字和盖章）               

日期：        年         月          日
一、投标报价说明

1、本报价依据了本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、按定额计价法计价方式提供完整的预算书；

3、投标报价汇总表不提供统一格式，由投标人自行设计，并加盖投标人公章，有法定代表人或委托代理人签字或盖章；

4、分部工程工料价格计算表中所填入的工料单价和合价，为分部工程所涉及的全部项目的价格，是按照有关定额的人工、材料、机械消耗量标准及市场价格计算确定的直接费。其他直接费、间接费、利润、税金和有关文件规定的调价、材料差价、设备价格、现场因素费用、施工技术措施费以及采用固定价格的工程所测算的风险金等按现行的计算方法计取，计入分部工程费用计算表中。

5、本报价中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。

6、本报价的币种为  人民币 。

7、投标人应将投标价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

8、投标报价需要的其他材料（本项无格式，需要时由招标人用文字或表格形式提出，或投标人在投标报价时提出）

三、分项工程预算书

第八章   投标文件技术部分格式
                                   工程施工招标

投 标 文 件

项目编号：             
项目名称：                                                                                                             

投标文件内容：          投标文件技术部分                                 

一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括投标须知11.4项规定的施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的主要施工方法：拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护和加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1  拟投入的主要施工机械设备表                  

2.2  劳动力计划表                                              

2.3  计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图      

2.4  施工总平面图                                              

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）               工程

	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造年份
	额定功

率（kw）
	生产

能力
	用于施工部分
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）劳动力计划表

（工程项目名称）            工程                     单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应按所列格式提交估计劳动力计划表。

2、本计划是以每班八小时工作制为基础编制的。
（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。
（4）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表                                

（2）项目经理简历表                                                

（3）项目技术负责人简历表                                     

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料              

（5）组织机构人员（安全员、质检员、施工员、材料员、造价员、资料员）承诺书及证书。
（1）项目管理机构配备情况表

（工程项目名称）            工程
	职

务
	姓

名
	职

称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工程情况

	
	
	
	证书名称
	别级
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项

目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


（2）项目经理简历表

（工程项目名称）       工程   
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）项目技术负责人简历表

（工程项目名称）       工程    

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目技术负责人年限
	

	项目技术负责人资格证书编号
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（工程项目名称）       工程    

	


注：１、辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

第九章   图纸及设备清单
（后附）
	乌达经济开发区污水二期设备需求一览表

	序号
	设 备 名 称
	主要规格性能
	单位
	数量
	厂家

	一
	工艺设备
	　
	　
	　
	　

	粗格栅及进水泵房
	　

	2
	潜水泵
	Q=250m3/h，H=13m,功率15KW，其中1台变频。（配：液位开关电缆接线盒1个；电缆接线盒3个；就地按钮箱3个）
	台
	2
	　

	细格栅及除砂间
	　

	4
	沉砂池搅拌机
	单池直径2.43m，机械搅拌，功率1.1Kw
	台
	1
	　

	5
	离心式鼓风机
	鼓风机：罗茨风机，单台N=2.2 Kw，配套旋流式沉砂池，提升量1.75m3/min
	台
	1
	　

	　
	小计
	　
	　
	　
	　

	综合池
	　

	7
	潜水搅拌器
	混合型潜水搅拌机，功率4.0Kw，材质；不锈钢，包括提升装置和吊架（配：潜水搅拌器电缆接线盒4个；潜水搅拌器按钮箱（一控二）2个;电机热保护器1个；电机漏水保护器1个
	台
	4
	　

	8
	悬挂式曝气链（八管）
	八管
	个
	98
	　

	9
	行车式吸泥机 跨度16m以内
	池净宽16m，池深6.2m ,自带2台吸泥泵，单台功率7.5Kw，行走装置0.74Kw,两台吸泥泵流量250m3/h        （配：二沉池吸泥机电缆接线盒1个）
	台
	1
	　

	10
	污泥泵 （流量75立方/时，功率3.7KW）
	功率3.7KW，流量75m3/h,H=10m（配：污泥泵电缆接线盒2个，按钮箱（一控二）1个）
	台
	2
	　

	11
	污泥泵 （流量250立方/时，功率7.5KW）
	Q=250m3/h,扬程7.5m.功率7.5KW，其中1台变频（配：低液位保护开关1个；液位开关电缆接线盒1个，电缆接线盒3个；就地按钮箱一控三1个）
	台
	2
	　

	12
	渠道闸门  800×500
	　
	座
	2
	　

	　
	小计
	　
	　
	　
	　

	回用水泵房
	　

	14
	回用水离心泵
	Q=264m3/h，H=36m，N=37KW，其中一台变频(配：回用水泵按钮箱（一控五）1个)4用1备
	台
	5
	　

	15
	潜水泵
	Q=15M3/H，H=7M，N=0.75KW
	台
	1
	　

	16
	单梁电动吊车
	起重量1吨，起升高度9m，跨度4m（配：开关1个）
	台
	1
	　

	17
	立式气压罐  Ф600（与水泵配套）
	　
	台
	1
	　

	18
	远传压力表
	　
	台
	1
	　

	19
	添料
	立体弹性添料
	M3
	1920
	　

	　
	小计
	　
	　
	　
	　

	鼓风机房
	　

	21
	罗茨鼓风机1-4号
	（含吸入消声器各过滤器）Q=24.27m3/min,58.8kpa,45kw
	台
	4
	　

	22
	罗茨鼓风机5，6号
	（含吸入消声器各过滤器）Q=43.74m3/min,44.1kpa,45kw
	台
	2
	　

	　
	小计
	　
	　
	　
	　

	加药间
	　

	24
	二氧化氯发生器
	HTF2000-4000  重量240kg,3.0kw
	台
	2
	　

	25
	电磁隔膜计量泵
	EW-F30   0-180次/min可调
	台
	4
	　

	26
	氯酸钠储罐3立方米 PE罐
	3m3PE罐（Φ1560×2200mm）
	台
	1 
	　

	27
	盐酸储罐3立方米 PE罐
	3m3PE罐（Φ1560×2200mm）
	台
	1 
	　

	28
	卸酸泵
	Q=12.5m3/h,H=20m.功率1.5KW
	台
	1 
	　

	29
	氯酸钠化料器
	100Kg固体氯酸钠/次，材质UPVC   1.5KW
	台
	1 
	　

	30
	动力水泵
	　
	台
	2
	　

	31
	电源控制箱
	　
	台
	1
	　

	32
	水射器
	SSR-250
	个
	2
	　

	　
	小计
	　
	　
	　
	　

	　
	自控设备
	　

	1
	现场PLC控制柜 
	2000*800*600
	台
	2
	　

	　
	现场PLC控制柜 
	2000*800*601
	　
	2
	　

	2
	可编程控制器 
	Siemens S7-300
	台
	2
	　

	3
	UPS不间断电源柜
	2KW 0.5小时
	套(台)
	4
	　

	4
	超声波液位计 
	ULL-1000  0-10米 输出4-20MA；220V
	台
	1
	　

	5
	溶解氧测量仪
	0-20MA  输出4-20MA；220V
	台
	1
	　

	6
	氧化还原电位计
	 SENSOREX ORP-1000 -1500--1500
	台
	1
	　

	7
	污泥界面位计
	 USL-1000  0-5米
	台
	4
	　

	8
	悬浮物浓度计 
	MLSS-1000
	套
	2
	　

	9
	浊度计
	 SS-1000
	套
	1
	　

	10
	空气流量计 FT2 分体式
	DN400，量程0-4000m3/h，4-20mA输出
	台
	1
	　

	11
	压力表 KH35
	压力范围：0-100Kpa，4-20mA输出
	台/块
	1
	　

	12
	超声波明渠流量计 UCF3000
	量程0-5000m3/h，4-20mA输出
	台
	1
	　

	13
	在线COD
	进口
	套
	1
	　

	14
	在线氨氮分析仪
	进口
	套
	1
	　

	15
	电磁流量计 分体式 DN600
	　
	台
	1
	　

	16
	电磁流量计 分体式 DN500
	　
	台
	1
	　

	17
	电磁流量计 分体式 DN300
	　
	台
	2
	　

	18
	电磁流量计 分体式 DN100
	　
	台
	1
	　

	19
	工业以太网交换机(用户线≤300)
	　
	台
	2
	　

	　
	小计
	　
	　
	　
	　

	　
	电力设备
	　

	1
	10KVA环网柜
	　
	台
	5
	　

	2
	油浸电力变压器10KV 500KVA以下
	　
	台
	2
	　

	3
	低压受电柜、联络
	MNS抽屉
	台
	3
	　

	4
	低压电容器柜
	MNS抽屉
	台
	2
	　

	5
	低压馈电柜
	MNS抽屉
	台
	14
	　

	6
	封闭母线桥
	630A
	米
	12
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































正（副本）








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

