[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

项目名称
燃气真空热水锅炉

招
标
文
件
招标编号： 
招标单位：             有限公司
二○一四年十二月二十一日

招标文件目录：

第一章    投标邀请

第二章    投标方须知

第三章    招标范围及技术要求

第四章    合同基本条款

第五章    投标文件格式

第六章    评标细则

第一章   投标邀请

                       ：

                     就             工程所需的燃气真空热水锅炉及配套设备进行招标，特邀请国内有供货能力的厂(商)家参加招标。

1、采购编号：
2、标书发售时间：2014年12月    日至2014年12月    日

3、标书购买地点：           

4、招标答疑：投标人需澄清的问题应以书面形式于2014年12月  日告知招标方。

联系人：

联系电话：            传    真： 

5、投标截止时间：2014年  12  月      日16时整

6、开标地点：

7、投标保证金： 

开户银行：

银行帐号：

                                                  二○一四年一十二月
第二章   投标方须知

一、适用范围
1、本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物。

2、投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、招标范围：燃气真空热水锅炉的制造、供货、指导安装、调试、技术培训、备品备件、售后服务。

二、投标文件
4、投标文件的组成

1) 投标函；

2) 法定代表授权书；

3) 开标一览表；

4) 产品的供货范围

5) 随机备件表及专用工具一览表；

6) 规格性能偏离表；
7) 售后服务承诺

8) 技术文件：包括规格书、产品样本、设备土建基础图、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述、产品制造、安装、验收标准；
9) 近三年来同类产品的销售业绩表；
10) 资格资质证明文件

a.营业执照(复印件)；   b.生产许可证(复印件)；   c.投标方资信等级证明(复印件)；

d.质量管理和质量保证体系认证证书(复印件)；   e.检测报告(复印件)   f.鉴定证书(复印件)；

投标方认为需要提供的其它文件；

如投标方不是制造商，投标时必须提供：

a.代理商资格证明文件；     b.制造商资格证明文件；（复印件）
c.制造商出具的授权书；     d.其它有关资格证明文件。
注：以上文件除注明为复印件外其余均为需原件。
5、投标内容填写说明

5.1 投标书格式

请投标单位严格按以上顺序提供投标文件，凡附录中提供格式的按附录填写。投标文件一式三份(正本一份，副本两份）。

    6、投标报价
    6.1投标单位必须自行考虑现场条件、人工、材料价格波动的风险，总价为交付使用价格，即包括设备材料价格、备品备件费、税金、技术培训费、保险费、备品备件费、指导安装调试费及其他因标的物可能产生的费用。
6.2 中标单位应自行购买员工人身保险及施工机械、设备保险，其他种类的保险（如现场的场地、运输等保险）由中标单位自行按需决定；

7、投标保证金

投标保证金为伍仟元整以支票、汇票形式支付，确保招标人在投标截止日前收到。

    有下列情况之一，投标保证金将没收。1）投标人在投标有效期内撤回投标书；2）中标人未按中标通知书规定与招标人签订经济合同；3）未按规定提供履约保证金；4）修改或拒绝接受已经确定的条款。

三、投标文件的递交
    8、投标文件的密封及标记
    投标文件密封袋封口处应有投标人公章及投标全权代表签字。

    9、投标文件的修改和撤回
    投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知邮寄到达或送达招标人，投标修改文件必须同投标文件要求密封。

    10、无效投标

    1）在投标截止时间以后送达的投标文件；2) 未密封的投标文件；3) 与招标文件有重大偏离的投标文件； 4) 未按投标文件规定提供投标保证金的投标文件；5) 根据其它有关规定属无效投标文件的。

四、评标
    11、投标文件初审

    11.1开标后，招标人对投标文件进行初审，初审内容为：

投标文件是否符合招标文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全；价格构成有无计算错误； 验证投标保证金。

11.2初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：

   1) 单价之和不等于总价，以总价为准修改并平衡单价。2) 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。3)当正本与副本不符时以正本为准。

    11.3初审时如发现投标设备与招标设备在规格、技术参数、性能、质量、交货期有重大偏离，其投标文件将被拒绝。但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

12、评标

开标后主要评审以下内容：

1）总报价的合理性：分析报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。
    2）投标人资质资信、售后服务承诺。
  3）付款方式是否响应招标文件要求。
    13、投标文件的澄清

    13.1为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题做出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标内容的一部分。

     13.2投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质性内容。   
五、授予合同

14、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求；2）投标人有很好的执行合同能力；3）投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；招标人将把中标通知书授予最佳投标者。
    15、中标通知

在投标有效期内，招标人将以书面形式发给中标通知书通知中标人。招标人在向投标人授予中标通知书时，有权变更数量和服务内容。招标人对未中标的投标人不作落标原因解释。

    16、签订合同
     16.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与买方签订经济合同。

     16.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标记要和中标通知书均作为合同附件。

     16.3拒签合同的责任

    中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿招标人由此造成的直接经济损失。

第三章 招标范围及技术要求

一、招标设备名称、数量、交货期

	设备名称
	规格型号
	数量
	交货期

	燃气真空热水机组
	额定供热功率1160KW，采暖，卫生热水双工况
	2台
	60日


二、招标范围：

本次招标内容为           设备所用的包括(燃气真空热水机组2台)的设计、制造、运输、指导安装、调试、试运行、技术培训、售后服务等。要求投标方提供的设备及服务满足本规格书的要求。

设备包含锅炉本体(含各种压力表、温度计、压力控制器、温度传感器等）、燃烧器、控制系统、燃气调压过滤装置等。
 招标方从设备的设计、制造、供货、运输、指导安装、调试、试运行、验收、技术培训、售后服务、资信业绩、维修服务、备品备件的提供等方面对投标方进行全方位的综合考核。

三、工作内容

2．1投标方需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、指导安装、调试、试运行、技术培训、售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的设备须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1）在投标时，投标方应提供土建设计资料，包括土建基础尺寸、基础承载要求等；

（2）按招标方和设计需要完成设备的具体设计；

（3）设备样本；

（4）按招标方认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

（5）运输：设备运输至工地现场；

（6）签订合同后投标方应负责提供完整的中文操作维护使用手册。

2．2本技术规格书只是一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标方的投标设备应符合现行的国家技术规范、标准。

2．3整套设备及其主要部件的原产地应明确的标明在投标文件中，交货时应附上原产地出厂合格证、装箱清单。

3、质量管理和服务能力

3．1制造商须获得国家质检部颁发的锅炉生产许可证。

3．2 制造商注册资金要求3000万元及以上，代理商注册资金要求200万以上。代理商要求有制造商的唯一项目正式授权。要求有B级锅炉生产资质。
3．2制造商须获得ISO9001、ISO14001、ISO18001系列质量和管理资格认证或同等资格认证。
3．3制造商在本省为用户提供设备和服务的经历。

3．4招标方将投标方提供服务的用户的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

3．5投标方须有能力提供长期服务。

4、产品标准和规范
4．1中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准

　如：《小型和常压热水锅炉安全监察规定》　　（2000年版）

　　　国质检锅函[2002]288号　

　以上标准如有最新标准，按最新标准执行。

4．2锅炉的设计、制造质量和测试应符合国家的相关标准、规范。

4．3锅炉烟气排放的各项指标应符合国家及当地的环保要求、标准。

5、所需资料

5．1下列资料须包含在投标文件中，由投标方免费提供。

（1）IS09001系列质量管理认证复印件；

（2）设备制造许可证或设备制造商资料证明和经销商资料证明、所提供设备鉴定书；

（3）产品样本；同等功率供热量的同类设备合同复印件；
（4）设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准；

（5）设备详细配置，投标方需注明投标产品零部件的品牌、规格型号、产地等。如燃烧器、燃气阀组、控制柜元器件、保温材料、壳体材料、换热管材质等；

（6）燃烧机控制运行方式，设备安全保护措施说明；

（7）设备在节能方面、提高运行热效率方面采取的措施说明；

（8）主要生产加工工艺设备说明；

（9）随机维修专用工具及设备备品备件表；

（10）制造商厂名及主要配套设备的生产地；

5．2合同签订后须提交下列文件：

买方与卖方签订合同后，卖方须按建设进度要求提供下列资料：

（1）燃气真空热水机组图纸、土建图纸。在图纸中应详细标明技术规格，并包括辅助设备和备件说明及材料规格书；

（2）锅炉控制设备原理图、性能测试报告；

（3）管道流程图、电气线路图；

（4）锅炉质量证明文件(包括出厂合格证、焊接质量证明、水压试验证明等)；

（5）操作、维修及保养手册一式二份；

（6）买方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

6、技术培训

6．1中标方须提供操作及维修培训，包括操作人员2名，维修人员2名（1名机械，1名电气控制）。中标方须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训地点等。

6．2技术培训费用应包含在投标总价中。

7、售后服务
7．1维修点须提供24小时服务，而且维修人员须在接到维修电话后4小时内赶到现场，提供不间断服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应招标方维修需求。

7．2中标方须对合同中的全套设备提供12个月的质量保证期，质量保证期从设备通过验收合格并开始正式使用算起。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标方应免费维修和正常保养。

7．3在质量保证期内的工作应包括对所有常规检查、调整和润滑。质量保证期内，中标方对系统进行一次复调，质量保证期后为招标方提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

7．4在质量保证期满时，中标方工程师和招标方代表对机组进行另一次测试，任何故障须由中标方自费解决并取得招标方的认可。

8、主要技术参数

8．1气源
（1）锅炉进户气源采用中压天然气，气压为  15000-20000       Pa；

（2）所提供的设备应能满足设计要求，并满足在当地天然气的热值条件下正常运行。

8．2电源

所有电气设备的安装须符合下列电源条件：

电压：380V，3相4线制，电压波动：  380V(10%
频率波动：   50Hz(5%，接地电阻要求：≤4Ω
8．3主要技术参数表
	序号
	技　术　内　容
	参　数　提　供
	备　注

	1
	单台机组额定功率（MW）
	2800
	

	2
	数量（台）
	2
	

	3
	型式
	卧式 三回路
	

	4
	热水回水温度
	50℃
	

	5
	热水供水温度
	60℃
	

	6
	换热器额定工作压力（Mpa）
	1.0MPa
	

	7
	换热器材质
	由投标方提供
	

	8
	负荷调节范围（％）
	20～100
	

	9
	炉水容量（L）
	由投标方提供
	

	10
	燃烧器效率（％）
	≥99
	

	11
	燃烧控制方式
	由投标方提供
	

	12
	使用燃料
	天然气
	

	13
	传热面积（m2）
	由投标方提供
	

	14
	额定负荷热效率（％）
	≥92
	

	15
	排烟温度（℃）
	由投标方提供
	

	16
	进气口管径（mm）
	由投标方提供
	

	17
	进气口方式
	由投标方提供
	

	18
	额定天然气耗量（Nm3/h）
	由投标方提供
	天然气热值按8500kcal/Nm3计

	19
	燃烧器点火方式
	电子点火
	

	20
	燃烧器运行控制方式
	
	温度或压力

	21
	运行噪音（db）
	由投标方提供
	一米处带消音装置

	22
	控制器控制界面
	彩色触摸显示屏
	

	23
	控制系统
	PLC控制
	全自动控制和显示，自动记录带BA接口

	24
	机组外形尺寸
	由投标方提供
	

	25
	机组自重（ｔ）
	由投标方提供
	

	26
	机组使用寿命
	由投标方提供
	

	27
	安全保护装置
	由投标方提供
	


此表在不改变表式的情况下，可自行制作
8．4其他技术要求

（1）锅炉采用卧式内燃结构，采用波纹炉膛或中心回燃炉膛；

（2）内置换热器采用不锈钢或铜管换热管；

（3）提供有关设备检修空间的要求；

（4）燃烧器选用欧美原装进口整体式燃烧器，选用品牌为意大利利雅路RIELLO、百得Baltur或德国威索WEISHAUPT品牌；

（5）燃烧系统要求自动高压点火，自动送风，具有火焰监视功能；

（6）热水机组检测调节功能应包括：热媒水温度、压力，换热器进出水温度显示及出水温度自动调节；

（7）安全系统要求有超压、超温、燃气泄漏、防冻、燃气压力过高或低于设定值及其他突发故障时能及时停炉，排除故障后能够复位；
（8）每台机组应装有PLC可编程控制器，包括彩色触摸屏、功能报警灯、提供与楼宇自控系统的标准通讯接口，开放通信协议。控制系统应有简体中文界面，并提供控制系统显示内容（说明显示内容）和故障报警内容（说明故障报警停机等安全保护内容）及设定功能内容（说明设定功能内容）；
（9）提供设备的专用工具清单

第四章   合同基本条款

          合 同 基 本 条 款

一、说 明
合同基本条款是指设备需方（以下简称买方，即建设单位）和中标人（以下简称卖方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。制订“合同基本条款”的依据是：《中华人民共和国合同法》。
二、设备条款
买、卖双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的设备技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料
1、买方应向卖方提供所购设备、配套设备等制造所需有关技术资料。

2、卖方应按合同规定的时间向买方提供用于土建施工、设备指导安装、调试的有关技术资料。

四、专利权
卖方对一切可能的侵权指控负责。

五、交货地点
工程工地现场。

六、设备发运、包装及运输
1、卖方在交货前将合同号、设备名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知买方。

2、设备在移交买方之前因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由卖方承担责任。包装箱外应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。对重量超过    吨以上的货物，应标明重心点和吊装点所在位置。

3、卖方保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。
4、唛头

     4.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：⑴ 收货人⑵ 产品名称⑶ 合同号⑷ 品目号和箱号⑸ 到达站或到货地点⑹ 外形尺寸（长×宽×高），以厘米计。
4.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。
4.3卖方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。 
七、交货期及交货方式
1、设备交货期

请投标人报最短交货期。

2、交货方式

由供方负责设备的运输，配合调试验收。
八、合同的转让和分包
1、未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造工作转包给第三方。2、卖方在投标文件中说明外购和自制的零部件不得扩散到其它厂生产。3、虽然卖方在投标文件中对外购的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

九、质量、技术标准
产品的质量、技术标准按招标文件和投标文件。

十、质量保证
1、卖方应按合同规定的设备性能、质量标准向买方提供未经使用的全新设备。
2、卖方保证按ISO9000系列标准（如果已经执行）或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、指导安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

3、卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。
4、在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：⑴ 退货处理：卖方应退还买方支付的设备款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等）。⑵ 更换设备：由卖方承担所发生的直接费用。⑶ 贬值处理。

5、在设备调试阶段，根据买方要求，卖方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，免费派人指导安装调试。

6、在使用过程中如发生质量问题，卖方必须在接到买方通知后应在 2 小时内到达买方现场。
十一、付款方式
1、合同签订生效买方支付设备总价 30% 的备料款；

    2、发货前5日内，买方支付设备总价的 50% ；

    4、设备安装调试完毕验收合格，买方支付设备总价的15% ； 

5、余款 5% 待质保期满后5日内付清。

十二、验   收
1、设备到达现场后，卖方应派人参与买方的开箱检验工作。

2、卖方交货前应按合同规定的检验方法，做出全面检测。其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

3、系统的安装调试结束后，并经有关部门的检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。
十三、违约责任
1、产品质量责任

在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求，或在买方同意的前提下，降价处理。卖方承担修理，调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

2、由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责，但卖方保证及时给予补齐或修复。
十四、违约赔偿
1、除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金：

2、逾期交货

卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方偿付违约金，每逾期一天，罚款 1 ‰。但整机中的的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。

3、卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。通用设备按不能交货部分货款价值的1～5 %；专用设备按不能交货部分的10～30 %。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的5 %，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

5、经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。
十五、违约中止合同
1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

⑴ 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

⑵ 卖方未能履行合同规定的其他义务。

⑶ 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

2、卖方应继续执行合同中未中止部份。

3、在买方提出终止部份合同的情况下，并不解除卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十六、不可抗力事件处理
1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、纠纷处理
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方可向法院起诉。在进行诉讼期间，除正在进行仲裁的部份外，本合同其他部份应继续执行。费用由败诉方承担。 

十八、合同生效及其他
合同经双方签字并加盖公章后生效。合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

十九、合同的修改

买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

需方(盖章):                                    供方(盖章): 

法定代表人(盖章):                        法定代表人(盖章):

委托代理人（签字）：                     委托代理人（签字）： 

电话：                                   电话：

税号：                                   税号：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

第五章   投标文件格式

附件一
投 标 函

致：            

根据贵方           燃气真空热水锅炉项目招标采购的货物的投标邀请函(招标编号：           )，现正式授权的签字人              (姓名、职务)

代表投标人                     公司，提交下述文件正本一份和副本二份。

据此函，签字人宣布如下：

（A） 按招标文件的格式规定提交货物及提供技术服务的投标总价为（大写）人民币：                                      。

（B）投标人将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

（C）投标人已详细审核了全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

（D）我们同意在投标文件所述的开标日期起遵循本投标书的规定，并在投标文件规定的投标有效期届满之前均有约束力，而且有可能中标。

（E）同意进一步提供贵方可能要求的与投标有关的任何数据证据或资料。

（F）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                邮编：

电话：                                传真：

授权代表签字：                        投标人（盖章）：

日期：       年   月   日 

附件二 
 法定代表授权书

致：                           

                                 (投标单位全称)法人代表         授权
              (全权代表姓名)为全权代表,参加贵方组织的                    (招标编号)招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

                                   投标单位全称(公章)：

                                   法人代表签字： 

                                   日  期：

   附：

     全权代表姓名:

     职    务:

     详细通讯地址:

邮政编码:

传    真:    

电    话：

附件三 
开标一览表

项目名称：

招标编号：
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	品目号
	货 物 名 称
	数量
	原产地
	出厂单价

(含税)
	保险费
	运输费
	其它费用

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价


备注：1、总价（3×5）+（6）+（7）+（8）

投标单位名称：

投标人代表签字：
日期：    年  月  日

附件四 
规范偏离表

项目名称：

招标编号：                                        

	序号
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备注

	商务

偏离
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	技术

偏离
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标文件递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在规范偏离表中，否则将认为招标文件的要求。

投标单位名称：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

附件五 

备品备件及专用工具表

招标文件编号：
	序号
	名称
	单价
	数量
	总价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.上述备品备件及专用工具已包含在开标一览表总价中。

2.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标单位名称：

投标人代表签字：
日期：      年   月   日

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image7.png]