水泵招标文件

招标项目编号：东招施工[2008]005号 

招标项目名称：东阳市妇幼保健院病房大楼水泵工程

招标单位：东阳市妇幼保健院（公章）

法定代表人：卢莹      联系电话：0579-86645958

联  系  人：金银宝    联系电话：0579-86646890

编制时间：2008年1月9日

备案单位：东阳市招投标市场管理委员会办公室（备案章）

备案时间：2008年1月11日
招标文件目录
1、招标公告……………………………………………………… 2

2、投标须知前附表……………………………………………… 4

3、投标人须知…………………………………………………… 5

4、招标项目要求………………………………………………… 9

5、招标设备一览表……………………………………………… 10

6、技术规格书…………………………………………………… 11

7、开标、评标须知及评标细则………………………………… 18
8、合同主要条款式……………………………………………… 23
9、投标文件格式………………………………………………… 26
10、投标书……………………………………………………… 27
11、投标货物报价表…………………………………………… 28
12、投标货物分项报价表……………………………………… 29
13、随机备品备件一览表……………………………………… 30
14、供使用单位选购的备品备件一览表……………………… 31
15、其他附表…………………………………………………… 32
东阳市妇幼保健院水泵项目招标公告

东阳市妇幼保健院病房大楼水泵项目已经批准招标,东阳市妇幼保健院为该项目的业主,并负责该项目的招标.现决定对该项目进行公开招标。

1、 本次招标的水泵项目，共分一个合同段内容详见：    

招标文件--招标项目要求及招标货物一览表。

二、投标人条件与要求：

凡具有独立法人资格的水泵制造企业或其授权的代理商、经销商，（招标设备制造商的注册资金为人民币壹千万元以上），且在本省行政区域内具有良好的业绩、在本地区（金华市内，下同）设有方便的售后服务网点、有较佳的制造和售后服务信誉，以及在近三年内在使用过程中未发生过安全事故的，均可申请参加投标。
三、申请人可于2008年1月11日至2008年1月23日每天（节假日除外）8：30-11：00和13：30-17：00持单位价绍信、法定代表人授权委托书、委托代理人身份证到招投标中心购买招标文件。招标文件每套售价￥300.00元，售后不退。

四、本项目实行资格后审。由招标人根据投标人提供的资格后审文件，主要审查投标人是否符合七部委27号令《工程建设项目货物招投标办法》的规定。资格后审在评标过程中的初步评审开始时进行。资格后审文件编制要求详见招标文件。

五、其他

1．投标截止时间：2008年1月24日9时

2．开标时间：2008年1月24日9时

   开标地点：东阳市人民路222号东阳市招投标中心10楼开标室。

3．投标保证金：

   投标保证金为人民币肆万元，须从本投标人帐户中汇出，拒绝现金交纳，并于投标截止时间前进入下列帐户：（投标人在填写汇款单时，应将括号及括号内的文字一并填写做到与以下提供的帐户信息完全一致）

户名：东阳市招投标中心(保证金专户)

帐号：1208040029049203886

开户银行：中国工商银行东阳市支行
招标人联系电话：86646890    联系人：金银宝

建设单位主要负责人：卢  莹

                                          东阳市妇幼保健院

                                            2008年1月11日

一、投标须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	东阳市妇幼保健院病房大楼工程水泵项目

	
	招标单位
	东阳市妇幼保健院

	
	
	联系人：金银宝          电话：86646890

	
	招标方式
	公开招标
	资金来源
	自筹

	
	招标货物数量
	详见招标文件

	
	标段划分
	一个标段
	承包方式
	总价承包

	
	交货时间要求
	
	质量要求
	合格

	2
	投标报价方式
	按总价法进行报价

	3
	最高限价
	在投标截止时间前30分钟内由建设单位及相关部门在市招投标中心讨论确定

	4
	投标保证金
	人民币肆万元整，须从本投标人账户中汇出，并于投标截止时间前进入下列帐户内：

收款单位名称：东阳市招投标中心（保证金专户）开户行：中国工商银行东阳支行   银行帐号：1208040029049203886

	5
	投标文件分数、有效期
	投标文件份数：正本一份，副本一式肆份

	
	
	投标有效期为：投标截止日后30日历天

	6
	投标文件递交
	地址：东阳市人民路222号十楼 东阳市招投标中心开标会议室

接收人：东阳市妇幼保健院（招标人名称）

投标截止时间：2008年1月24日9时

	7
	开标会议
	时间：2008年1月24日9时

地点：东阳市招投标中心十楼开标室

	8
	评标办法
	采用综合评分法

	9
	定标办法
	按综合得分从高到低对投标人进行排名，排名第一名的投标单位为中标候选单位

	10
	中标人履约担保金额
	4万元


注：如本招标文件其他的条款与本表的相关内容有矛盾的以本表的内容为准
投标人须知
1、 投标说明

1、 适用范围

本招标文件仅适用于本项目招标公告所述的货物及服务招标。

2、 定义

（1）“招标人”系指组织本次招标的东阳市妇幼保健院。

（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

（3）“货物”系指《招标货物一览表》中所列水泵及相配套的设施、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

      （4）“服务”系指招标文件规定投标人承担的现场勘察、指导安装、调试、技术协助、校准、培训以及售后服务和其他类似的义务。

3、 合格的投标人

（1）具有中国独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）承诺履行中华人民共和国招标投标有关法律规定；

（4）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（5）良好的资金、财务状况；

（6）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（7）近三年没有违反招标投标、政策的记录；

（8）法定代表人及财务主管在本次的投标前五年内没有刑事犯罪记录，没有行贿或者偷税漏税等欺诈行为；

（9）没有发生重大经济纠纷及走私犯罪记录；

（10）符合招标公告对投标人的条件和要求。

4、投标费用

        无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2、 投标文件的编写

1、 要求

投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性。如果投标人不能完全响应招标文件要求，须在投标文件中明示其差异，否则视为投标人完全接受招标文件要求。

2、投标文件由商务标、技术标和资格后审文件三部分组成（投标单位应将以下内容按顺序组成投标文件并装订成册，填写《投标文件目录》，以该目录作为投标文件的首页，并在每页注明页码。）商务标、技术标和资格后审文件须分别装订、包装、密封，技术标和资格后审文件中不能有商务价格出现。

A、商务标的组成

（1）投标书（附表1）

    （2）投标货物报价表（附表2）

（3）投标货物分项报价表（附表3）

（4）随机备品备件一览表（附表4）

（5）供使用单位选购的备品备件一览表（附表5）

(6)专用检测设备及专用维修工具一览表（附表6）

（7）质量管理及质量保证体系认证证书。
B、技术标的组成

     （1）规格性能偏离表（附表7）。配置明细表（电机、电器元件等）（附表9）

     （2）质量保证措施。

     （3）售后服务与承诺（范围、标准及期限等）。

     （4）优惠措施（产品免费保修期限、保修期后维护费用及方式）。

     （5）设备部分备品备件及专用维修工具明细表、投标人服务内容一览表。    

（6）投标货物符合招标文件规定的其他证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

     C、资格后审文件的组成（以下资料按顺序装订成册，每项均须加盖单位公章）
     （1）营业执照副本复印件;

     （2）税务登记证副本复印件;

     （3）生产许可证；

     （4）代理产品制造厂资格证（如所设产品为代理产品）复印件;

     （5）投标人一般情况表（附表8）;

     （6）强制性资格条件----业绩要求表（附表9-1、9-2）;

     （7）强制性资格条件---服务网络要求表（附表10）;

      (8)财务状况表（附表11）;

     （9）履约行为表（附表12）;

     (11)法定代表人授权书（附表13）;
三、投标报价
1、投标报价包括设备、税金、包装、运费、装卸、搬运（包括吊装）、保险、指导安装调试、维修备件、专用工具、技术资料及政府管理部门收取的检验费用、质保期内维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用。

2、安装施工配合费按中标价的  3 %计取，中标价中已含安装施工配合费。

3、若投标总价与单价不一致，以低价为准；大写与小写不一致，以大写为准。
4、同一项目不允许出现两个或两个以上报价，招标人不接受任何有选择性的报价。                                                                              

5、投标报价中的计价一律采用人民币。

6、本项目设有最高限价，最高限价的确定详见投标须知前附表第3项，投标报价高于或等于最高限价的为无效标。

四、投标保证金
1、根据招标人要求投标人应提供前附表中的投标保证金，并在投标截止时间前进入指定帐户。此保证金是投标文件的一个组成部分。
2、根据投标人的选择，投标保证金以转帐、银行汇票形式，拒绝现金交纳方式。
3、对于未能按投标须知前附表第4项要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而拒绝。
4、未中标的投标人的投标保证金将在定标后5日内退还(无息)。
5、中标人按要求签署合同协议后，投标保证金自动转为履约保证金，在货到验收合格后7日内退还（无息）。
6、如投标人有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：
A、投标人在定标前撤回其投标文件；
B、中标人无正当理由放弃中标的；
C、中标人未能在规定期限内签署合同协议的；
7、如投标人之间有串标行为或投标人有欺诈行为，除没收有关方投标保证金外，情节严重的移送有关部门依法处理。

五、投标文件的密封和标记
1、投标文件应按照招标文件要求的内容装订成册。投标文件必须统一用A4纸。投标文件正本一份、副本四份，并在封面注明正、副本。投标人应将商务标、技术标和资格后审文件分别密封装在三个密封袋里，并分别在三个相对应的投标文件密封袋上清楚地标明“商务标一正四副”、“技术标一正四副”、“资格后审文件一正四副”字样。

2、投标文件需由投标人盖章，并由投标人的法定代表人或委托代理人签字或盖章。投标人应写全称。
3、投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非是根据已发出的招标文件补充文件的指示修改的，或者是投标人造成的必须修改的错误。字迹模糊不清的，作无效标处理。修改处应加盖投标人公章或由投标文件签字人签字或盖章。
4、投标文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外），否则按废标处理。(技术标、商务标与资格后审文件分别包装，技术标和资格后审文件内不得出现报价，否则作废标处理)。

5、每一密封袋上均应注明：

（1）招标人名称

（2）注明下列识别标志：

A、招标编号：东招施工【2008】005号

B、工程名称：东阳市妇幼保健院病房大楼

C、2008年1月24日9：00时正开标，此时间以前不得开封。

六、递交投标文件的地点和截止时间

1、开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在2008年 1月 24日 9：00 时前接收投标文件。

2、招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

三、招标项目要求

一、 本次招标的项目为东阳市妇幼保健院病房大楼水泵设备及指导安装调试服务。

二、投标人提供现货、全新、符合国家现行的条例、产品标准及规范，如：泵验收试验规程（C级IS02548）、泵安装技术规范（SD204—98）等。进口整机或零部件具有有效的商检（海关）部门证明水泵设备（包括零部件），并符合《招标货物一览表》中要求的规格型号、技术性能和生产厂家，随机附有水泵产品合格证书、电器原理图及接线图、安装使用维护使用说明书、安全部件型式试验报告等技术文件，免费维修、日常保养承诺书。

三、投标人负责指导水泵安装、调试、试运行及验收工作，免费提供24个月以上维修保养期。

四、合同由中标单位与使用单位签订。

五、交货地点和时间：按《招标货物一览表》要求执行。

六、付款方式

设备款付款方法和条件为：
提货前支付合同总价的30%；

安装验收合格后7天内支付65%；

保修期满后7天内支付5%。

四、招 标 设 备 一 览 表

	序号
	设备、名称
	规格型号
	数量
	交货期
	交货地点
	备注

	1
	潜污泵、消防泵、喷淋泵、补水泵
	详见技术规格书
	详见标书
	
	东阳市妇幼保健院病房大楼工地
	

	2
	生活水泵、冷冻水泵、冷却水泵、热水循环泵


	详见技术规格书
	详见标书
	
	东阳市妇幼保健院病房大楼工地
	


五 、 技 术 规 格 书

一、 总则
1、此份技术规格书是招标文件的一部分，其主要内容为水泵的技术规格和要求。投标方需在各自技术和商务占优势的基础上对各自的产品进行投标报价。提供的设备应是全新的和质量一流的。

2、这份规格书只是对招标采购设备的一些原则性规定，并不是具体的要求，投标方有责任对所投产品的设计符合技术规格书要求负责。

    3、设备的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验、安装等应参照适合于该项目的相关标准、规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国际计量标准（投标方应使用这些标准和规范的最新版本）。

    设备的设计寿命为长期使用，适用于每天连续工作24小时，设备供货方应按技术规格书要求设计设备使买方满意。
    4、操作维护手册

    供货方应在安装前提供至少四份完整的中文操作维护手册。应含:安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容须完整、清晰、易于理解（包括外配套设备制造商提供的配套设备维护说明），图表及零件单须完整。须良好印刷及包装。

5、工程实施要求

5.1制造检验和试验

    （1）根据招标要求,所有的检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

    （2）在生产期间或设备试验时,买方有权在认为合适的时间到供货方制造地进行质量检验和试验，供货方应及时通知买方，并为买方提供方便。但买方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为买方的最终验收。主要部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。

   5.2 安装

(1)  在整个安装过程中，供货方应派工程技术人员在现场对设备的正确安装及连接作指导。

(2)  在安装开始前，供货方工程师应与买方、安装方一起在现场开箱检查已交货的设备，确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，供货方应立即修理或更换。

(3)  供货方承担指导安装过程中的所有指导费用。

    5.3 调试及试运行

    (1) 供货方应派遣有实践经验的技术人员与买方及设备安装单位一起进行设备的调试及试运行工作。因设备自身质量问题或指导安装出现差错,供货方应全权负责消除差错直到买方满意。

  (2) 在调试期间供货方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由供货方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

    在安装结束前2个星期，供货方应提交测试和调试方法及记录表格给买方认可后方可执行。部分或全部测试可根据实际情况在安装期内或后进行。

    (3) 设备试运行需在政府有关部门及买方人员的监督下进行。

    5.4 验收

    验收合格条件：

    ·运行结果符合合同要求。

    ·在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到买方的认可。

    ·所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。

    ·设备在交由买方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

    5.5 售后服务

    (1) 维修点须设在东阳附近，以处理所有的维修服务，它需提供24小时服务，维修人员须在接到维修电话后4小时内赶到现场，维修人员到现场48小时内，修复开机或提交设备维修报告。提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

    (2) 在质保期期间，供货方应提供正常保养服务，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，供货方应提供免费维修。

    (3) 在质保期内的工作应包括对所有系统常规检查、调整和润滑等。具体的操作程序和内容须在投标时就提交买方。

    (4) 在质保期满时，供货方工程师应对设备进行另一次测试，任何故障须由供货方自费解决并取得买方的同意。

    (5) 投标过程中，投标方应提供一份有关投标设备在承诺的质保期后4年的维修和保养合同,此合同应有如下内容：

    ·服务范围；·服务期限；·服务内容（零件单和易损坏的零件单）；·服务费用；·不负责任的内容；·双方负责的内容；·买方保留是否签此合同的权力；·其他。

    5.6 备件供应

    供货方确保有足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。  

  5.7 检修工具

    (1) 须提供常用专用检修工具（如有）。这些工具不能在安装时使用。

    (2) 测试需要的附件、零部件和中文操作维护手册应与检修工具一并提供。

    6、工作范围：

    招标设备：包括全套设备和所有设备内部接管、接线并留出用于连接进出水管的配对法兰和强、弱电敷线。即提供的设备安装就位后，只须接上电源、电器连锁水系统之管道，便可进行调试和正式运转。

主要工作内容：设备的供货、运输、安装、调试、技术服务及培训、保质期内的维修、与技术规格一致的设备图纸及相关资料的提交。

    7. 供货时间:200 年 月  日前交货.

二、水泵的技术规格书及要求

1、 水泵技术规格和要求

1．1 技术规格（见下表）

下表未尽部分由投标商完成。投标商除了提供要求的技术参数与配置说明外，还须提供控制元件的产地、品牌、型号规格、技术说明等。

1.2 给水系统工作压力要求：

给水系统低区：     0.70 Mpa
给水系统高区：     1.0  Mpa
热水系统低区：     0.7  Mpa
热水系统高区：     1.0  Mpa
消火栓系统：       1.1  Mpa
自动喷水灭火系统： 1.2  Mpa
饮用水系统：       1.0  Mpa
冷却循环水系统：   1.0  Mpa

1． 3 基本技术要求与供货范围：
1）、排污泵基本要求：

a. 泵体：铸铁；轴：不锈钢。

b. 要求碳化硅/碳化硅机械密封。

c. 整机防护等级不低于IP68，绝缘等级不低于F级。

d. 具有漏电、漏水、过热等自动保护功能。

e. 潜污泵需提供性能参数曲线图。

2）、以上水泵泵壳必须进行压力试验，其耐压应符合有关标准规定。

3）、轴、叶轮必须进行静、动平衡试验，其平衡精度应符合有关标准规定。

4）、整机制造、装配完毕必须进行试验台试验，包括运转、性能、气蚀、振动、噪音等试验，并应符合有关标准规定。

5）、接地电阻要求：≤4(。
6）、每台泵都需经整机测试。测试合格后，应除净泵内积水，其的内表面应重新作防锈处理。泵的外表面应仔细清除铁锈和油污，涂上底漆和面漆。涂漆时不允许有不均匀、裂纹、脱皮、气泡、淤积等缺陷，露在外部的加工表面应进行防锈处理。

 7）、消防用增压系统设备主要部件、材料及基本要求：（除控制柜外）

⑴ 主要电气元器件必须使用ABB，以确保运行安全、可靠。

⑵  增压泵和气压罐的联接须有止回阀和闸阀。
（3）气压罐内充氮气。

（4 将消防喷淋泵、增压泵、气压罐及联接管道和阀门仪表等安放在一个钢制底座上，并配弹簧减振器。

（5） 消防泵一备一用，各采用一对二控制形式，要求能故障自动切换，并能与消防控制模块联动，还应可实现手动切换。

8）、生活水泵设备主要零部件、材料及基本要求（选用格兰富水泵）：

⑴ 水泵为立式多级泵。泵体：不锈钢；轴：不锈钢；叶轮：不锈钢

⑵ 要求碳化硅/碳化硅机械密封。

⑶ 水泵泵壳必须进行压力试验，其耐压应符合有关标准规定。

⑷ 轴、叶轮必须进行静、动平衡试验，其平衡精度应符合有关标准规定。

⑸ 整机制造、装配完毕必须进行试验台试验，包括运转、性能、气蚀、振动、噪音等试验，并应符合有关标准规定。

⑹ 接地电阻要求：≤4(。

⑺ 每台泵都需经整机测试。测试合格后，应除净泵内积水，其的内表面应重新作防锈处理。泵的外表面应仔细清除铁锈和油污，涂上底漆和面漆。涂漆时不允许有

不均匀、裂纹、脱皮、气泡、淤积等缺陷，露在外部的加工表面应进行防锈处理。

⑻ 采用一台变频器，按泵实际使用时间，交替控制2台泵，不变频的泵能同时工频工作。

⑼ 每台泵均需配止回阀和进、出口球阀；配进出集水管。

⑽ 除各种保护功能外，系统应具备防进水缺水功能。

⑾ 将整个系统（包括控制柜）集中安放在一个钢制底座上，使之成为一个整体。

⑿ 配弹簧减振器。
9） 空调水泵。

[1]主要材料要求-泵壳：铸铁；叶轮：不锈钢；轴：不锈钢。要求碳化硅/碳化硅机械密封。水泵电机防护等级IP55；绝缘等级F。提供水泵性能曲线图。

2、安装说明
本次招标的水泵设备等应根据工地现场具体情况确定电控箱位置、钢制基础上的设备组合型式。待确定中标人后，需要与设计单位、安装单位共同协商安装位置与安装型式，但合同价格不允许变动。（中标人应配基础螺丝）
三、参照标准

投标产品的设计、加工制造、材料、电气装置、试验、检验等必须符合有关中国标准或招标方认可的国外标准。所有计量仪器必须符合国际计量标准。

这些标准应包括：

（1） 中国国家标准       

（2）  ISO9002标准

（3）由买方认可的其它国家的其它权威标准

（4）投标方遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚。

四、投标方需提供的说明

    1、投标方应按招标设备的基本技术要求填写投标设备一览表。

    2、每种规格的泵都要提供相应的特性曲线和效率曲线（放大至A4纸），并在图上注明水泵工作点。

    3、每种规格的泵都要提供相应的主要部件材质及牌号，包括：泵壳、轴、轴套、叶轮、密封环等。
    4、每种规格的泵都要提供相应的主要配套件的型号规格、生产厂家，包括：电机、机械密封、轴承等。

    5、投标产品中使用到的主要电气元器件均采用西门子或ABB。
    6、投标方需在投标文件中详细说明参加投标设备的设计和制造标准、技术参数、具体配置、性能介绍、优点缺点等便于招标方了解产品的情况（请勿仅用样本代替）。
    7、投标方应在投标文件中详细说明质保期内、质保期外的售后服务单位、内容、方式、期限等。
8、投标方需说明的其它情况。

附一、水泵设备清单                                                表一     
	设备编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	数量
	2
	2
	      2台
	2台
	2台
	4
	9

	功能
	消防栓泵
	自动喷淋泵
	高区热水循环泵
	低区热水循环泵
	微型潜污泵
	涡流潜污泵
	涡流潜污泵

	介质
	
	
	
	
	污水
	污水
	污水

	流量L/S
	20
	30
	4
	      0．5
	10
	11L/s
	3L/s

	扬程m
	80
	80
	12
	30
	5．5
	17
	20

	转速rpm
	
	
	
	
	
	
	

	电机功率kW
	30
	37
	1．0
	0．75
	1．5
	5．5
	1．5

	噪声dB（A）
	
	
	
	
	
	
	


	技术说明（包括重量、尺寸、安装尺寸、运行方式、控制方式、操作方式、工作条件、及相关的必须的附件等等）
	一用一备，配减振器.
	一用一备，配减振器.
	高区与低区各二台，二台泵用一个控制柜，温控、自动运行；配减振器
	一台泵用一个控制柜，温控、自动运行；,配减振器；无噪声管中泵
	自控、报警，配一个控制柜，一带二。
	自控，自耦，报警，配二个控制柜，两台泵用一个控制柜.
	自控,报警.配七个控制柜，其中二个控制柜一带二。


	设备编号
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	数量
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	类型
	卧式

离心泵
	卧式

离心泵
	卧式

离心泵
	生活加压泵


	热水循环泵
	
	

	功能
	冷却循环水泵
	冷冻水一次水泵
	采暖泵
	（格兰富）
	
	
	

	最高介质温度℃
	
	
	
	
	
	
	

	流量m3/h
	500
	240
	80
	54
	40
	
	

	扬程m
	33
	35
	30
	60
	20
	
	

	转速rpm
	
	
	
	
	
	
	

	电机功率kW
	55
	37
	15
	15
	4
	
	

	噪声dB（A）
	
	
	
	
	
	
	

	技术说明（包括重量、尺寸、安装尺寸、运行方式、控制方式、操作方式、工作条件等）
	随带钢制弹簧减震基础


	随带钢制弹簧减震基础


	随带钢制弹簧减震基础


	随带钢制弹簧减震基础


	随带钢制弹簧减震基础；一用一备，温控，配一个控制柜


	
	


六、开标、评标须知及评标细则

（一）、开标

1、招标人将于前公告规定的时间和地点举行开标会议，在投标人的法定代表人或委托代理人在场情况下，当众开标。先开技术标，技术标评审完成后，再开商务标。
2、开标会议在招投标监管部门监督下，由招标人组织并主持，邀请与开标、评标等有关人员参加。
3、投标人法定代表人或委托代理人必须到场参加开标会议，未参加开标会议的视为自动弃权。
4、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

5、投标文件鉴定和公布
由投标人代表检查在投标截止时间前收的所有投标文件的密封情况，如投标文件未进行密封的，则将投标文件当场退回给投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封投标文件，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、修改内容、投标保证金以及招标人认为适当的其他内容，招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查，
（二）、评标办法、评标及定标
1、评标办法采用综合评分法

2、评标
（1）评标委员会由招标人按《中华人民共和国招投标法》组成。评标小组将遵循公开、公平、公正的原则，对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。
（2）评标委员会在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照招标文件的要求和条件进行评审，同时考虑以下因素：①供货价格的竞争性；②产品性能和可靠性；③备品备件供应和售后服务承诺；④经营信誉和合同付款条件及合同执行能力；⑤资信情况：资格证书、经济实力；⑥提供本地区同类产品的用户清单等进行综合分析考评，评标委员会对投标人进行详细评审后，计算出各投标人的综合得分并进行排序。评标时先评技术标，再评商务标，评标委员会对有效的投标文件技术部分、商务报价二个部分进行综合分析、评议，并采用百分制打分法（商务报价分值占60%，技术分值占40%）。评标小组将拒绝实质上没有响应招标文件的投标文件或技术偏离较大的投标文件。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离，从而使其响应成为实质上的响应。

(3)资格后审:

A．资格后审时属于以下情况之一者，资格后审申请文件无效：

a.未按期送达的资格后审申请文件；

b.未经法定代表人或其授权的代理人签字，或未加盖投标人印章的资格后审申请文件；

c.内容虚假的资格后审申请文件；

C.资格后审评审时，投标人的工程业绩、主要人员资历、设备、财务能力和履约行为等是评审的主要内容，其中招标人提出的对申请人的业绩、主要人员资历、设备、财务能力四方面的要求，作为资格后审通过的强制性资格条件。凡强制性资格条件经核实有一项不符合要求，则申请人的资格为不通过。

（4）投标文件的初审
投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理：     
（a）、投标文件未按规定要求编制的；
（b）、未盖投标人公章或未盖法定代表人（或委托代理人）印鉴或须经法定代表人（或委托代理人）签字处未签字的；

（c）无法定代表人出具的授权委托书的；
（d）、未按规定的格式打印（除注明要求签字或提供复印件外）或内容不全或字迹模糊辨认不清的；
（e）、投标保证金未按招标文件要求到规定帐户（银行汇票与转账支票户名、账号、金额写错）；
（f）、投标人向招标人提供虚假资料的；

（g）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（h）投标报价高于最高限价的；

（i）投标有效期按招标文件要求的；

（j）技术标与资格后审文件中出现商务标报价的；

（k）未实质响应招标文件的投标文件；

（l）技术负偏离的投标文件；

评标委员会对所有投标作废标处理的，或者评标委员会对一部分投标作废标处理后其它有效投标不足三个使得投标明显缺乏竟争，决定否决全部投标的，招标人应当重新招标。
(4)技术标评审（总分40分）
对通过初审的技术标投标文件，依据评标细则进行详细评审，技术标得分低于28分的，视为技术标不合格，并不进入下一阶段的评审，技术标大于等于28分的投标文件进入下一阶段的评审。
 (5)商务标评审（总分60分）
技术标评审后，对通过初审的商务标投标文件进行详细评审，并进行报价计分，按技术评审入围单位报价的平均价作为评标基准价；评标基准价满分60分，投标报价每高于评标基准价1%的扣1分，投标报价每低于评标基准价1%的扣0.5分，依次类推，在计算扣分时，当价差不足一个百分点时，使用直线插入法计算，并保留至两位小数。

投标人的总得分计算公式：总得分=技术标得分+商务标得分. 

3、确定中标人：招标人应当确定排名第一（即综合得分最高）的中标候选人为中标人，当排名第一的中标候选人放弃投标或因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因同样原因不能签定合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

4、招标人不对落标原因作任何解释，不退还其投标文件，但为其内容保密。
（三）、评标细则

1、商务报价部分（满分为60分）：同前

2、技术标评分（40分）： 水泵（得分）表
	序
号
	评价项目
	评价内容与评分范围
	满分

	
	
	
	

	1
	产品品牌及业绩
	1、公众影响力（世界、中国、国内区域）；2、市场占有率；3、国内年销量；4在当地销售业绩；5、生产企业（外企、合资、中资）。             
 评3~ 8分                                             
	10

	2
	质量认证
	单位体系认证情况（QMS、EMS、OHSMS、CE等认证）。                           评0~2分                                            
	2

	3
	水泵
	1、壳体、叶轮等方面评3~6分                                                             
	6

	4
	控制、调节系统
	1、制造厂、性能；3、电器元件4 、主接触器 。  评3~4分
	4

	5
	负荷耗电示
	                       评2~4分
	4

	6
	整机噪声
	    是否符合国家标准                   评2~4分
	4

	7
	机组功能
	1、是否满足招标文件要求的基本功能;2、是否设置了机组安全规范要求的必备功能;3、有无增加用户实际需要的其他功能。             评0~2分
	2

	8
	电机
	   品牌、制造厂家、性能等            评0~2分
	2

	9
	售后服务
	1、服务网点（已定在用户处设点、在当地（县、区）已设点）；2、应急服务响应时间；3、年维保费用；4、服务质量，5、故障排除时间承诺。     评0~3分                        
	3

	10
	标书质量
	1、 标书装祯；2、标书目录；3、标书内容的符合完整程度。    
 评0~1分
	1

	11
	水测污垢系数
	       评0—2
	2

	合计
	/
	40


专家签名：
（四）、授予合同
1、中标通知书
评标结束后，招标人将在东阳招投标网www.dyztb.com上发布中标公示，公示三个工作日无异议后经市招投标办核准，由招标人向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，投标人未在规定的时间内与招标单位签订中标合同的，按自动放弃中标处理、保证金不予退还，并承担相应的法律责任，中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。
2、合同签订
（1）招标人将根据《中华人民共和国经济合同法》的规定，依据招标文件、投标文件，与中标人签订合同，同时报东阳市招投标市场管理委员会办公室备案。中标人在接到中标通知书30日内，与业主签订合同。

（2）合同的转包或分包

  A、未经使用单位书面同意，中标方不得将合同产品的制造、安装工作转包给第三方。

  B、中标方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

  C、虽然中标人在投标文件中对外购或外协的零部件作出了说明且得到使用单位认可，但中标人仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

四、投标监督、解释
1、本次招标活动接受东阳市招投标市场管理委员会办公室的监督。
2、本标书内容由东阳市妇幼保健院负责解释。
七、合同主要条款（样本）
买方：　　　　　　　　　　　　　　　　
卖方：　　　　　　　　　　　　　　　　
    买、卖双方根据　　　年　月　　日东阳市　　　　　　　　　　　设备项目（招标编号：（          ）招标结果和招标文件的要求，并依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用原原则下，经双方协商一致，订立本采购合同。
一、合同组成：招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相当矛盾之处，以时间后者为准。
2、 水泵型号规格参数：

详见招标文件第十四技术规格书

三、合同金额

	项号
	货物名称型号规格
	产地
	数量
	单价
	安装、检测、费用
	设备投标价
	交货日期
	交货地点

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


以上价款以人民币进行结算。
    四、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：
  卖方提供的设备必须是符合招标货物要求的规格型号和技术指标。卖方对设备提供不少于24个月的保修期（设备另有超过24个月质保规定的按原规定执行），保修期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，由卖方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。卖方不能修理和不能调换，按违约处理。如因买方使用不当造成故障，卖方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

五、交货预约期：2007年  月   日，如有变动，买方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点。如需延期交货超过一个月以上，三个月以内，由卖方保管不另收保管费。
6、 用水泵安装调试及技术服务：

6.1合同所定货物卖方在生产前应向买方确认规格型号参数,买方有权变更招标文件中投标货物的型号规格,价格变更参考原相同或类似的投标型号.

6.2卖方应在签订合同后十天内提供下列资料;

6.2.1系统图；

6.2.2布置方案图；

6.2.3电路图；

6.2.4接线图；

6.2.5设计图；

6.2.6装配图；

6.2.7基础图

6.2.8供方认为有必要提供的其他文件和技术资料等。

6.3安装调试按照有关标准执行。

6.4卖方人员在安装调试期间的费用由卖方负责。

6.5卖方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训维修人员。

7、 质量保证：

7.1卖方送货到工地指定地点后,对设备应妥善保管,以保证安装顺利和延长使用寿命.

7.2卖方设备安装调试安毕,并在工程竣工经当地技术监督局验收合格后办理移交手续之日起24个月内,为买方提供免费服务.

7.3如发生故障,买方应通知卖方,卖方在收到通知后立即答复,并在0.5小时内到达买

方进行维修.

7.4卖方要对其所提供的设备及其内在安装质量负全部责任.

8、 付款方式（*必须响应，并在开标一览表中注明）：

8.1提货前支付合同总价的30%,计             元.

8.2安装验收合格后七天内支付65%,计           元.

8.3余款5%,计            元作为质量保修金在保修期(24个月)满后七天内支付.

9、 验收

9.1验收标准见招标文件第三部分和卖方提供的设备验收标准、安全技术规范。

9.2设备到达工地现场后，由买方会同卖方、接收方和监理单位共同参与设备验收。

9.3设备安装调试经自检合格后，由买方、安装公司、监理公司及当地质检部门负责验收。

10、 保修期

保修期自工程竣工验收合格办理移交手续之日起计，总共24个月。

十一、违约责任：
11.1、买方(使用单位)无正当理由拒收设备，拒付货款的，卖方将没收预付的设备定金，同时保留追究赔偿的权利。
11.2、买方无正当理由延期支付货款的由买方按应付货款支付每天万分之四的延期违约金。
11.3、卖方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝。买方将罚没履约保证金，同时保留追究赔偿的权利。
    11.4、卖方未能及时或其他非买方原因引起验收交付延迟的，由卖方支付每天1万元的违约金。
   十二、买卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在取得有关部门的证明后，可以全部或部分免除对方责任。

   十三、因设备的质量问题发生争议，由东阳市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的。
十四、本合同发生争议，双方协商解决，协商不成由东阳市仲裁委员会仲裁。

十五、本合同一式六份，买卖双各执二份、招标办执一份、施工项目部一份均具同等效力。
    十六、本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。
买  方：______________　______      卖    方：____________　　________     
地    址：______________　______    地    址：                        

法人代表：_____________　_______    法人代表：_____________   ________  

委托代理人：____________   ___      委托代理人：_________    _________

电    话：_______________   ____    电    话：_________     __________

开户名称：                          开户名称：_______________    _____
八、投标文件格式

（一）、商务标：

（1）投标书（附表1）

(2)投标货物报价表（附表2）

（3）投标货物分项报价表（附表3）

（4）随机备品备件一览表（附表4）

（5）供使用单位选购的备品备件一览表（附表5）

（6）专用检测设备及专用维修工具一览表（附表6）

（二）、技术标：

（1）规格性能偏离表（附表7）。

（2）质量保证措施。

（3）售后服务与承诺（范围、标准及期限等）。

（4）优惠措施（产品免费保修期限、保修期后维护费用及方式）。

（5）设备部分备品备件及专用维修工具明细表、投标人服务内容一览表。

（6）投标货物符合招标文件规定的其他证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容。

（三）、资格后审文件：

（1）营业执照副本复印件;

（2）税务登记证副本复印件;

(3)代理产品制造厂资格证（如所设产品为代理产品）复印件;

（4）生产许可证及产品认证证书;

（5）投标人一般情况表（附表8）;

（6）强制性资格条件----业绩要求表（附表9-1、9-2）

（7）强制性资格条件---服务网络要求表（附表10）

（8）财务状况表（附表11）

（9）履约行为表（附表12）

（10）法定代表人授权书（附表13）

（11）资信等级证明

附表1

投 标 书
致东阳市妇幼保健院：
     我方已详细审查全部招标文件，完全同意该文件的各项要求并认同其合法性，为此,                           (公司名称)授权       （全名、职务）为委托代理人，参加贵方组织的东阳市妇幼保健院病房大楼水泵项目招标的有关活动，全权处理招标活动中的一切事宜。为此提供：
1、投标须知规定的全部投标文件。
2、我们已详细审阅全部招标文件，完全理解并同意招标文件涉及的各项要求与权利。
3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
4、保证忠实地执行买卖双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。
5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。
6、本单位承诺规定时间内交付、安装、使用。

7、本投标自开标之日起30天内有效。

8、付款方式符合招标文件要求及招标文件其他要求。
9、与本投标有关的一切往来通信请寄：
   地址：
   邮编：            电话：           传真：              

        投标人（盖章）：
        法定代表人或委托代理人签字
 年   月   日
附表2

投标货物报价表

投标人名称（盖章）：                   招标编号：                                         货币单位：元（人民币）


[image: image1.wmf]序号

设备名称

型号和规格

数量

制造商名称

价格条件

投标货币

投标总价

投标保证金

安装完工时间

备注


法定代表人或委托代理人签字：                                  

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记。

附表3

投标货物分项报价表

投标人名称（盖章）：                           招标编号：                           


[image: image2.wmf]序号

名称

型号和规格

数量

原产地和

制造商名称

单价

（注明装运地点）

总价

至最终目的地内陆运

费和保险费

1.

主机和标准附件

2.

备品备件

3.

专用工具

4.

安装、调试、检验

5.

培训

6.

技术服务

7.

其他完成该项目的所有费用

总计:�




法定代表人或委托代理人签字：                                

附表4

随机备品备件一览表

	设备名称及编号
	备件名称
	数量
	单位
	价格（元）
	产地
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表所列为随设备所带的备品备件

2、本表中所列价格应计入投标总价

    3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写
附表5

供使用单位选购的备品备件一览表

（质保期外）

	设备名称及编号
	备件名称
	数量
	单位
	价格（元）
	产地
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表所列为设备质保期后连续运行5年所需的备品备件。
2、本表中所列价格不计入投标总价，仅供使用单位选购时用。

    3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写
附表6

专用检测设备及专用维修工具一览表

设备名称：
	专用检测设备及专用维修工具名称
	数量
	单位
	价格（元）
	产地
	备注

	
	
	
	单价
	总价
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表所列项目价格应计入投标总价。
2、此表仅提供了表格形式、投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写专用检测设备及专用维修工具一览表。

 附表7

规格性能偏离表


[image: image3.wmf]序号

货物名称

数量

招标文件技术规范

要求

招标文件对应规范

备注（正偏

、负偏）


法定代表人或委托代理人签字：                          
附表8

申请人一般情况表

申请人：________________________

	申请人全称
	
	主要业务
	

	企业资质
	1、等级：        2、证书号：         3、发证单位：

	营业执照
	1、编号：        2、营业范围：       3、发证单位：

	建立日期
	
	现有职工总人数（人）
	
	固定资产净值

（万元）
	

	法定代表
	1、姓名：        2、职务：           3、职称：

	技术负责人
	1、姓名：        2、职务：           3、职称：

	联系方式
	1、地址：        2、联系人：         3、电话：

4、邮编：        5、电挂：           6、传真：

	开户银行
	1、名称：                   2、账号：  

	历年来工程业绩情况
	

	
	


附表9-1

强制性资格条件---业绩要求表

申请人：________________________

	合同段
	工程项目
	业绩要求
	申请人达到程度的简述

（申请人填写）

	
	水泵
	近三年已承担的在本地有水泵的售后服务业绩的有关证明文件
	


附表9
水泵及配套设施配置明细表

	设备名称
	规格、型号
	品牌
	生产企业
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表10

强制性资格条件---服务网络要求表
申请人：________________________

	人 员
	人数
	资 历 要 求
	申请人达到程度的简述

（申请人填写）

	水泵制造企业
	1
	1、在金华地区范围内设有反应快速、技术过硬、服务优良的售后服务网络
	

	
	1
	在本地有经水泵制造企业书面授权售后服务网点，服务网点有五年及以上水泵服务经验
	


附表11

财 务 状 况 表

（近三年资料）
申请人：________________________

	项目或指标
	单位
	2004年
	2005年
	2006年

	一、固定资产（原值/净值）
	万元
	
	
	

	二、经营资金
	
	
	
	

	1、固定资产
	万元
	
	
	

	2、流动资产合计
	万元
	
	
	

	3、用于周转的自有资金
	万元
	
	
	

	4、流动负债合计
	万元
	
	
	

	三、实际完成建安产值
	万元
	
	
	

	四、实现利润总额
	万元
	
	
	

	……………
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备  注
	


说明：1、本表的填写必须与经审计后的财务报表相一致;
      2、应附上近三年（2004、2005、2006年）经审计后的财务报表，包括损益表、资产负债表及其它财务资料。
附表12

履 约 行 为 表

申请人：________________________

	申 请 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容

	1、有无介入诉讼案件

（时间、地点、原因）
	

	2、有无被限制投标

（时间、原因）
	

	3、在近三年内在安装服务过程中有无发生过安全事故，受通报批评

（时间、原因）
	

	4、有无被中止合同

（时间、原因）
	


说明：申请人应如实填写，若隐瞒不报，经查实取消申请和投标资格。
授 权 书 格 式

授 权 书
致：（招标人全称）
本授权书宣告：（申请人全称） （职务） （授权人姓名）合法地代表我单位，授权（申请人或其下属单位全称）的（职务） （代理人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在_____工程的投标活动中，以我单位的名义签署资格预审申请文件、与招标人（或业主）协商、澄清及执行一切与此有关的事项。

申请人：________________（盖章）

授权人：________________（签字）

被授权的代理人：________（签字）

日  期：_______年_____月____日

 注：如申请人的法定代表人亲自签署资格后审申请文件，则不需办理授权;如申请人委托其代理人办理，则需按本格式规定办理授权。
[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.bmp][image: image7.png]


[image: image8.wmf]k

R

[image: image9.wmf]Q


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
15

[image: image10.png]Y548 2A

romsafehooson



_1241244589.xls
Sheet1

		序号		设备名称		型号和规格		数量		制造商名称		价格条件		投标货币		投标总价		投标保证金		安装完工时间		备注






_1246712165.xls
Sheet1

		序号		货物名称		数量		招标文件技术规范要求		招标文件对应规范		备注（正偏、负偏）






_1241010908.xls
Sheet1

		序号		名称		型号和规格		数量		原产地和       制造商名称		单价           （注明装运地点）		总价		至最终目的地内陆运费和保险费

		1.		主机和标准附件

		2.		备品备件

		3.		专用工具

		4.		安装、调试、检验

		5.		培训

		6.		技术服务

		7.		其他完成该项目的所有费用

		总计:






