

招 标 文 件

招标编号：CSEMC-12147/22
项目名称：技术改造项目
项目单位：武汉重工铸锻有限责任公司
招标机构：中国船舶工业物资总公司

中国  北京

 二O一二年

目  录

4第一部分
投标邀请


5第二部分
投标须知


5一、投标须知前附表


8二、投标须知


8A  总 则


81.适用范围


82.定义


83.合格的投标人


84.投标费用


95.招标范围


9B  招标文件说明


96.招标文件的构成


97.招标文件的澄清


108.招标文件的修改


10C  投标文件的编制


109.投标范围


1010.投标语言


1011.计量单位


1112.投标文件的组成


1313.投标文件格式


1414.投标报价


1515.投标货币


1516.投标保证金


1617.投标有效期


1618.投标文件的签署及规定


16D  投标文件的递交


1619.投标文件的数量、包装和标记


1720.投标截止时间


1721.迟交的投标文件


1722.投标文件的修改和撤销


18E  开标和评标


1823.开标


1824.评标委员会


1825.对投标文件的审查和响应性的确定


2026.投标文件的澄清


2027.投标文件的评估和比较


2028.评标原则及方法


2129.保密


21F  定标及授予合同


2130.定标原则


2231.接受和拒绝任何或所有投标的权力


2232.中标通知


2233.资格后审


2234.授予合同时变更数量的权力


2335.签订合同


2336.中标服务费


2437.履约保证金保函


2438.与招标机构和买方的接触


25第三部分
合同一般条款


251
定义


252
技术规范


263
专利权


264
包装要求


265
装运标志


276
交货方式


277
装运通知


278
保险


279
付款条件


2710
技术资料


2711
质量保证


2812
检验


2813
索赔


2914
拖延交货


2915
违约赔偿


3016
不可抗力


3017
税费


3018
履约保证金保函


3019
仲裁


3120
违约终止合同


3221
破产终止合同


3222
转让和分包


3223
合同修改


3224
通知


3225
计量单位


3226
适用法律


3227
合同生效


33第四部分
合同特殊条款


36第五部分
附件


36附件1 投标函


38附件2 投标一览表


39附件3 分项报价表


40附件3. 2   分项报价表


41附件4货物说明一览表


42附件5技术规格偏离表


43附件6商务条款偏离表


44附件7投标人拟投入本招标项目使用的设备、仪器


45附件8法人代表授权书


46附件9资格证明文件


47附件9-1资格说明


48附件9-2制造商资格声明


50附件9-3贸易公司（作为代理）的资格声明


52附件9-4制造商出具的授权函


53附件9-5证  书


54附件10履约保证金保函格式


55第六部分
技术规格书和图纸


55一、基本要求


551. 说明


552. 所遵循的标准和质量保证


563. 技术文件要求


564. 技术支持与服务


575. 包装与储运要求


586. 设备的安装、调试和验收


60二、技术规格书和图纸


601货物需求一览表


602项目范围


603工期


604 设备用途


605投标技术文件要求


616 执行标准及规范（包括但不限于以下内容）


647设计基础资料


65*8 主要技术性能与要求


71*9设备主要组成部分及技术要求


9610 项目分交点


9811技术服务


99*12技术资料


10213设备安装、运输、调试及验收


10414质量保证及售后服务


105*15其它




  投标邀请

（招标编号/包号：CSEMC-12147/22）

中国船舶工业物资总公司受武汉重工铸锻有限责任公司的委托，对“技术改造项目”下的设备进行国内公开招标。现邀请合格的投标人参加本项目投标。
1.  招标内容：

	包号
	设备名称
	数量  (台/套)
	交货期
	交货地点

	22
	35t蒸汽锅炉
	2
	合同生效后120天投入运行
	武汉重工铸锻有限责任公司项目现场


2.  招标文件售价：每包售价人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费50元人民币。

3． 购买招标文件时间：2012年月日起，8:30—17:00（北京时间）。

4． 购买招标文件地点：中国船舶工业物资总公司（北京市西城区月坛北街5 号西配楼109房间）；

5． 投标截止时间和开标时间：2012年月日上午9：00（北京时间）。

6.  投标文件递交地点：开标当日开标前递交至开标地点

7． 开标地点：月坛宾馆（北京市西城区月坛北小街4号）二楼会议室010-68032633

	招标机构：中国船舶工业物资总公司
地 址： 北京市西城区月坛北街5号
邮 编： 100861
电 话： 010-59518631、59518630
传 真： 010-59518629

开户行：中国工商银行北京礼士路支行
帐  号：0200003609002601226
联系人：陈妍、白燕
	招标人：武汉重工铸锻有限责任公司
地  址：武汉市青山区武东路1号

邮  编：430084
电  话：027-68861957
传  真：027-68861963
联系人：艾丽芳


 投标须知

一、投标须知前附表

   本表关于拟采购的货物的具体资料是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	序号
	条款号
	内容
	说明与要求

	A、总  则

	1
	3.4
	合格的投标人
	投标人应具备：
（1）具备 “中华人民共和国特种设备制造许可证” (锅炉) A级。

（2）具备“第一、二类中华人民共和国特种设备设计许可证”（压力容器）一、二类。

（3）具备“中华人民共和国特种设备制造许可证”（压力容器）一类、二类。

（4）具备“中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证”（锅炉） 1级。

（5）具备ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书。

（6））企业注册资本1.5亿元人民币及以上。

（7）业绩：近三年内同类产品（不小于本次招标规格）设计、制造、供货的业绩5台/套以上（提供使用单位、联系人及联系电话、同类业绩合同原件），并且运行状况良好（提供用户证明材料）。
（8）具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态，无被索赔等不良记录。
（9）投标单位近5年以内没有重大安全事故发生。

（10）不接受联合体投标。

（11）具有所需的厂房、足够的设备和生产能力，以及足够的制造、加工和试验装备，能按规定的要求全面完成被授予的合同；具有符合技术规范所规定的设备试验、检验设施（包括车间和现场试验、检验）和制造工艺。

（12）近三年锅炉产品年销售额均不少于2亿元人民币（以经过审计的财务报表为准）。

	2
	5.1
	招标范围
	见技术规格书

	C  投标文件的编制

	3
	10.1
	投标语言
	中文

	4
	14.2
	投标报价要求
	交钥匙工程

	5
	15
	投标货币
	人民币；

	6
	16
	投标保证金
	金额：投标总价的2%；
币种：投标保证金币种仅限于人民币；

有效期：按照国家相关规定；

形式：电汇（由投标人开立的基本账户出具，不接收个人汇款、现金和保函）。

退保证金联系人：陈光（010-59518627）

	7
	17.1
	投标有效期
	120日历天（从投标截止之日算起）

	D  投标文件的递交

	8
	19.3
	投标文件份数
	正本份数： 1 ， 副本份数：5；

	9
	20.1
	投标截止时间和投标文件递交地点
	投标截止时间：2012年12月13日9：00（北京时间）

投标文件递交地点：月坛宾馆（北京市西城区月坛北小街4号）餐厅二楼会议室

	E  开标和评标

	10
	23.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：月坛宾馆（北京市西城区月坛北小街4号）餐厅二楼会议室

	11
	28.3
	
	评标的程序及主要内容：
投标货物的技术先进性和可靠性，评标价格在投标核准价格的基础上调整0-5%（综合评标因子）；

投标人所投货物在国内近三年的业绩，评标价格在投标核准价格的基础上调整0-5%（综合评标因子）；

投标货物关键部件与主机的适配性，评标价格在投标核准价格的基础上调整0-3%（综合评标因子）；

投标货物的外购件，评标价格在投标核准价格的基础上调整0-5%（综合评标因子）；

售后服务体系的完整性，评标价格在投标核准价格的基础上调整0-3%（综合评标因子）。  

投标人每有一条“一般条款”（不带“*”的条款）未满足招标文件的要求的，评标价格在投标核准价格的基础上增加1%，最大不超过4%；

	12
	37
	履约保证金
	金额：合同价格的10%
币种：人民币

形式：不可撤消的履约保函


二、投标须知

A  总 则

1.适用范围

1.1 本《招标文件》仅适用于本投标邀请中所叙述项目的货物及其相关的服务采购。

2.定义

2.1 “招标人”系指武汉重工铸锻有限责任公司 

2.2“招标代理机构”系指受招标人委托的中国船舶工业物资总公司。
2.3 “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交《投标文件》的独立法人。
2.4“服务”系指《招标文件》规定投标人须承担的对招标货物设计、制造、安装、测试、试验、检验、调试、交验等所承担的义务。
3.合格的投标人
3.1 除《投标须知前附表表》及本文件另有规定外，凡在中华人民共和国注册的、具有独立法人资格的、并独立于招标人/买方的、有能力生产或供应本次招标货物及相关服务的均可参加投标（如果投标货物实行生产许可证制度的，应有相应的生产许可证）。

3.2 投标人必须向招标人购买《招标文件》并登记备案，未经向招标人购买《招标文件》并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。
3.3 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规。

3.4 投标人还应在具备《投标须知前附表》中的第1项要求。

4.投标费用
4.1 投标人应承担所有与编写和提交《投标文件》有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.招标范围

5.1见《招标文件》中《投标须知前附表》第2项；

B  招标文件说明
6.招标文件的构成
6.1 《招标文件》用以阐明所需提供的货物及相关服务、招标投标程序和合同条件。《招标文件》包括以下内容：
第一部分 投标邀请书；

第二部分 投标人须知前附表和投标人须知；
第三部分 合同一般条款；

第四部分 合同特殊条款；

第五部分 附件--投标文件格式；

第六部分 技术规格书与图纸。
6.2 投标人应认真阅读《招标文件》中所有的事项、格式条款和技术规范要求等。投标人没有按照《招标文件》要求提交全部资料或者投标人没有对《招标文件》在各方面做出全面的、实质性响应是投标人的风险。招标人有权拒绝没有对《招标文件》要求作出全面的、实质性响应的投标。

6.3投标人对《招标文件》所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对《招标文件》的任何误解以及其它原因造成的后果，均由投标人负责。
7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对《招标文件》澄清的投标人，应在投标截止前十（10）日，以书面形式通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明问题查询来源的书面答复传真或寄送给每个购买同一《招标文件》的投标人，逾期的澄清要求招标人将不予受理。

7.2 《招标文件》的修改将以书面形式通知所有已经购买《招标文件》的投标人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。
8.招标文件的修改
8.1在投标截止期前十五（15）天，无论出于何种原因，招标人有权主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对《招标文件》进行修改。

8.2 为使投标人在准备《投标文件》时，有充分的时间对《招标文件》的修改进行研究考虑，招标人可自行决定，酌情推迟投标截止日期，并以书面形式通知所有已购买《招标文件》的投标人。
8.3 《招标文件》的“修改文件”将构成《招标文件》的一部分，对招标人和投标人都具有约束力。

C  投标文件的编制
9.投标范围

9.1 投标人最小投标范围为“包”；

9.2 投标人需要对本《招标文件》中《投标邀请》所列的货物以“包”为单位，并按《招标文件》规定的每包的招标范围所包含的所有内容进行投标。

10.投标语言

10.1由投标人编写的《投标文件》、投标交换的文件和往来函件应以《投标须知前附表》中第3项要求的语言书写。

10.2投标人提交的文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有《投标须知前附表》中第3项要求的语言的翻译本，在解释《投标文件》时以《投标须知前附表》中第3项要求的语言为准。

11.计量单位
11.1 除在《招标文件》的《技术规格书和图纸》中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.投标文件的组成
  12.1 《投标文件》由“技术文件”和“资格证明文件”两部分组成；

1）投标人编写的“技术文件”应包括下列部分：（统一格式）
(1)    投标函；                               （附件1）

(2)    投标一览表；                           （附件2）

(3)    分项报价表；                           （附件3）
(4)    货物说明一览表；                       （附件4）

(5)    技术规格偏离表；                       （附件5）

   (6)    商务条款偏离表；                       （附件6）

(7)    投标人拟投入本招标项目使用的设备、仪器；（附件7）

(8)    投标货物技术文件（包括但不局限于以下内容）：

对《招标文件》中《技术规格书和图纸》的应答至少包含以下具体细节：

a、 对项目系统的概述；

b、 对投标基本要求相关内容的响应；           （表格自定）

c、 对投标货物和相关的软件技术规格需求的响应；（表格自定）

d、 对技术支持与售后服务的响应；             （表格自定）

e、 对培训的响应；                           （表格自定）
f、 对货物及相关附件的到货要求的响应。       （表格自定）

g、 《招标文件》的其他要求。

（投标人应提供实质性确切响应，任何采用“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）的响应均将被视为“不符合”、“不满足”，）。

(9)     其它；

a. 投标人应在《投标文件》中提供具体工作日程表等内容，日程表应涵盖到货、现场安装、系统联调、系统试运行、验收、运行、技术培训等方面。

b. 项目人员计划安排；

c. 技术、质量和安全保证体系；

d. 技术、质量和安全保证措施；
e. 技术支持与售后服务的具体内容及措施；

f. 培训的具体内容及措施；  
(10)   对现场条件的要求；

(11)   投标人提出的合理化建议；

(12)   详细的交货清单；

2）投标人提交的资格证明文件应包括下列部分：（统一格式）：

(1)    法人代表授权书；                附件8

(2)    资格证明文件；                  附件9
(3)    资格说明；                      附件9-1
(4)    制造商资格声明；                附件9-2
(5)    贸易公司（作为代理）的资格声明；附件9-3
(6)    制造商出具的授权函；            附件9-4
(7)    证书；                          附件9-5
(8)    投标单位情况表；

(9)    营业执照（复印件，并提供原件供对照）；

(10)  中华人民共和国特种设备制造许可证 (锅炉)；

(11)  中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）；

(12)  中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）；

(13)  中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（锅炉）；

(14)   银行出具的资信证明（必须为投标人主开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件）；
(15)   产品认定（鉴定）证书             （复印件）；

(16)  生产/安装/销售许可证（实行生产/安装/销售许可证制度的产品提交）；                           （复印件）
(17)  进口产品允许在国内销售的证明文件  （复印件）；

(18)  投标货物获得的荣誉证书            （复印件）；
（19） 质量体系认证证书                  （复印件）；
（20） 资质等级证书                      （复印件）；

（21） 经审计的近三年企业的财务报表      （复印件）；

（22） 近三年内本次招标同类货物的业绩表（包括签定合同时间、货物名称、数量、规格型号、买方名称、联系地址、联系人、电话、传真等，附用户证明材料、合同原件不少于五份）；

（23）其他招标文件要求提供的资料。

12.2   证明货物和服务的合格性和符合《招标文件》规定的文件。

12.2.1 投标人应对《招标文件》中《技术规格书和图纸》部分的各项条款作出清晰准确的答复。

12.2.2证明货物和服务与《招标文件》一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，

(1) 货物主要技术指标和性能的详细说明和描述，至少要包括《招标文件》提出的指标；

(2) 逐条与《招标文件》中的技术规格和要求进行比较评议，说明所投货物、服务和工程施工是否作出了实质性响应。
(3) 投标人若非设备原始生产厂家，所提供的任何设备必须直接来源于原厂商,并有原厂商的授权、证明文件。
(4) 投标人必须承诺保证提供的所有软件产品都具有在中国境内的正式合法使用权, 提供相应授权书。

(5) 投标人必须承诺保证提供的所有软件产品都具有完整的技术资料和介质。
   12.3 按照投标人须知第16条规定提交的投标保证金。

12.4投标人在阐述时应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当或优于技术规格的要求，并且使招标人满意。

12.5投标人在投递《投标文件》的同时应递交备份有《投标文件》的电子版一份，此电子版用信封单独密封，正面标明招标编号、项目名称、投标人名称，并由投标代表签章, 否则可视投标无效。

13.投标文件格式
13.1 投标人应按《招标文件》中提供的《投标文件》格式填写《投标函》、《投标一览表》、《投标分项报价表》、《法人代表授权书》以及其他相关文件（表格可以按同样格式扩展）。

14.投标报价
14.1 投标人必须对本《招标文件》的《投标邀请》所列的货物以“包”为单位，按照《招标文件》中招标范围要求的内容进行投标报价，如果“包”又分多个“品目”，在《投标文件》中须按照《招标文件》规定的格式分别列出每个“品目”的分项报价。

14.2 《投标一览表》填写时应注意考虑下列要求：除《投标须知前附表》中第4项有规定或本《招标文件》另有规定外，投标货物的投标总价应为完成本《招标文件》要求的货物的设计（如果有）、技术、制造、采购、运输、交货、现场吊运（如果有）、安装、调试、交验、培训及其附带服务等一切费用（包括全部关税、销售税、其他税费和保险费等），投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。

14.3投标报价编制要求

1)  投标人编制《投标文件》时应对项目期间可能出现的政策、施工环境和市场的变化等可能影响项目造价的一切因素做出评估，并体现到投标报价中，否则造成的经济风险责任自负。增减的工程量和设计修改按照投标声明的优惠条件给予调整。

2)  除合同专用条款另有约定外，本工程所需的一切材料、设备均由投标人自行采购、运输和保管，并承担相应的费用。

3)  投标人自行采购的所有材料、设备，除应满足设计和规范要求外，其购货前必须提供购货明细，经招标人认可，但其质量不因认可而推卸采购质量的责任，即因质量引起的问题由投标人承担造成一切损失。

4)  投标人应对本次投标的货物报价按照《招标文件》要求列出部件（自制和外购的）、和主要零件的分项报价，否则该投标文件招标人有权不予以评审。

14.4 投标人如需外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总价中（不接受非人民币报价）。

14.5 投标人按上述要求填写《分项报价表》只是为了方便招标人对《投标文件》进行比较，并不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

14.6须列出《招标文件》规定的保修期内正常连续运转所需的备品、备件和特殊工具的清单(含备品、备件和特殊工具的名称、厂家、型号和规格、数量、单价、合价等)，其报价含在投标总价中；

14.7 除非《招标文件》其它部分另有规定，投标人在《投标文件》中应将投标货物一年内所需常规备品、备件和专用工具清单(含备品、备件的名称、厂家、型号和规格、数量、单价、合价等)单独报出，其报价不包括在投标总价中。
15.投标货币
    《投标函》、《投标一览表》、《投标分项报价表》中的报价一律用《投标须知前附表》中第5项有规定的货币填报。招标人不接受任何非人民币币种的投标报价。

16.投标保证金
    16.1  投标保证金为《投标文件》的必须要件。
    16.2  投标人应向招标人提交投标总价2%的投标保证金。
    16.3  投标保证金用于保护招标人免受因投标人行为而蒙受的损失。

16.4  投标保证金币种仅限于人民币。

16.5  投标保证金的有效期：按照国家相关规定。

16.6  投标保证金可采用电汇（由投标人开立的基本账户出具，不接收个人汇款、现金或保函）的形式汇入以下地址：

投标保证金银行及帐号：

  单位名称：中国船舶工业物资总公司
开户行：中国工商银行北京礼士路支行
帐  号：0200003609002601226
联系人：陈光；电话：010-59518627
    16.7  任何未按照《招标文件》规定提供可接受投标保证金的投标被视为非响应性投标而予以拒绝。
    16.8  未中标的投标人的投标保证金，将按投标人须知中32.2款的规定予以无息退还。
    16.9  中标的投标人的投标保证金，在中标人有效地履行了本投标须知第35条、第36条和第37条之规定后，予以无息退还。
    16.10 发生以下情况投标保证金将被没收：
    (1) 开标后投标人在投标有效期内撤回投标；或
    (2) 作为中标人未能做到：
       a. 按本须知第35条的规定签订合同；或
b. 按本须知第36条的缴纳中标服务费；或

C．按本须知第37条提交可接受的履约保函。
17.投标有效期
    17.1  投标有效期为《投标须知前附表》中第7项中规定的期限，即《投标文件》从开标日算起应在《投标资料表》中规定的期限内保持有效，《投标文件》的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应投标，招标人有权拒绝。
17.2  特殊情况下，招标人可于原投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改《投标文件》，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18.投标文件的签署及规定

18.1《投标文件》的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。《投标文件》应由投标人法人代表或经法人代表正式授权的投标代表在《招标文件》要求的地方签字并加盖印章。《投标文件》“正本”应逐页小签。

    18.2 《投标文件》中不允许有加行、涂抹或改写。除非这些修改由投标人法人代表或经法人代表正式授权的投标代表小签。
D  投标文件的递交
19.投标文件的数量、包装和标记
19.1  如本项目招标货物分为多个包号，投标人递交的《投标文件》应以包为单位分开编写、包装。

19.2  投标人应将《投标文件》装订成册、编写目录并编写页码。

19.3  投标人应对每包各提交一套正本《投标文件》和《投标须知前附表》第8项中规定数量的副本《投标文件》,每套《投标文件》封面的右上角应标明“正本”或“副本”。一旦正本与副本不符，以正本为准。

19.4  投标人应将《投标文件》“正本”和“副本”用信封或文件盒（箱）密封密封包装于一件包装内（不可单册单独封装），并在正面标明招标编号\包号、项目名称及投标人名称字样。
    19.5  投标人应将《投标一览表》、《投标保证金》和《投标文件的电子版》均单独封装在各自的信封（须用5号或6号标准信封）内，按照19.4条款标记，与《投标文件》分装（不得封装在投标文件中），并与《投标文件》同时递交招标人。

    19.6  每一密封信或文件盒（箱）上注明“于     年    月   日     （开标时间）之前不准启封”的字样。

19.7  如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对《投标文件》的误投或提前拆封不负责任。
19.8 招标人拒绝接收以邮寄、电报、电话、传真和电子邮件形式的投标。
20.投标截止时间
    20.1 所有《投标文件》必须派专人递交，并在《投标须知前附表》第9项中规定的投标截止时间前递交到《投标须知前附表》第9项规定的地点。
    21.2 出现投标须知第8款因《招标文件》的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间和地点递交。

21.迟交的投标文件
    21.1 招标人将拒绝接收在规定的投标截止时间之后递交的任何《投标文件》。

22.投标文件的修改和撤销
    22.1 投标人在提交《投标文件》后可对其《投标文件》进行修改或撤销，但该修改或撤销的书面通知须在投标截止时间之前送达招标人；且该通知需经投标人法人代表或经法人代表正式授权的投标代表签字方为有效。
    22.2 投标人对《投标文件》修改的书面材料或撤销的通知应按第18条和19条的规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。
    22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其《投标文件》做任何修改。
22.4投标人不得在开标时间起至《投标文件》有效期期满前撤销其《投标文件》。否则其投标保证金将按投标须知16.10条的规定被没收。
E  开标和评标
23.开标
    23.1 招标人在《投标须知前附表》第10项中规定的时间和地点公开开标。投标人应派代表参加并签到。
    23.2 开标时，招标人将当众查验《投标文件》密封情况，确认无误后拆封唱标（按照投标人投标时间由后向前的顺序拆封唱标），宣读投标人名称、投标报价、工期、《投标文件》修改与撤标通知（如果有）、折扣声明（如果有）、是否提交了投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容并加以记录。
    23.3 无论何种原因在开标时没有启封和读出的《投标文件》(包括按投标须知第22条的规定递交的修改、撤销书)在评标时将不予考虑。招标人对此不承担任何责任。撤回的《投标文件》将原封退回投标人。

24.评标委员会
24.1 招标人将根据本次招标项下货物及相关服务的特点，依照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定组建评标委员会。

24.2 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

24.3 评标委员会对《投标文件》进行审查、质疑、评估和比较。

25.对投标文件的审查和响应性的确定
    25.1 招标人判断《投标文件》的响应性仅基于投标本身的内容，而不寻求任何外部的证据。
25.2 评标委员会将审查《投标文件》是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已有效提供，文件是否合格地签署。

25.3《投标文件》属下列情况之一的，招标人有权将其作废标处理：

(1) 未按照《投标须知》第16条有效提交投标保证金的；

(2) 未按照《招标文件》要求加盖投标人公章的或无投标人法人代表或经投标人法人代表正式授权的投标代表有效签署；

(3) 投标代表无投标人法人代表有效委托书的；

(4) 《投标一览表》、《投标函》等未按要求内容和格式编写的或缺少内容的；

(5) 投标人的投标有两个或两个以上的报价，并未声明哪一个有效的；

(6) 投标有效期不足的；

(7) 未按照《投标须知》第12条规定的；
(8) 未满足《招标文件》中《技术规格书和图纸》中主要条款（带“*”条款的）或一般条款达五条及以上的； 

(9) 超出经营范围投标的；
(10) 资格证明文件不全的；
(11) 未能够满足《招标文件》中投标须知第3条规定的“合格的投标人”资格要求的；

(12) 《投标文件》载明的招标项目完成期限超过《招标文件》规定的期限且招标人不能接受的；
(13) 未能够满足《招标文件》规定的付款方式和付款条件且招标人不能接受的；
(14) 违反招标纪律的。

25.4 算术错误将按以下方法修正：

1) 如果数量乘单价不等于总价，以单价为准修正总价；

2) 如果分项单价之和不等于总价，以单价为准修正总价；

3) 若文字大写表示的数据与小写的数据表示不一致，则以大写表示的数据为准。

招标人将按上述方法修正《投标文件》中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力，如果投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

    25.5招标人将确定每一投标人是否对《招标文件》的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合《招标文件》的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到《招标文件》规定的服务范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
25.6与《招标文件》有重大偏离的《投标文件》有权被拒绝，招标人有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

    25.7细微偏差是指《投标文件》在实质上响应《招标文件》要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响《投标文件》的有效性。

26.投标文件的澄清
26.1 为了有助于对《投标文件》进行审查、评估和比较，在评标期间，招标人有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人须按照招标人通知的时间、地点指派技术和商务人员进行答疑和澄清。

27.投标文件的评估和比较
    27.1 招标人及其组织的评标委员会将对有效的《投标文件》进行评估和比较。
    27.2 评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：
(1)  投标人设计方案的先进性、合理性、经济适用性，并能满足《招标文件》的各项要求；

(2)  投标人的制造、安装方案的先进合理性、可行性，并能达到设计质量要求，符合现场的安装条件；

(3) 投标人选用的外购设备及外购件；

(4) 投标人业绩（含设计业绩）、技术水平、制造能力及承担本项目的优势；

(5) 工期，包括设计、制造、运输、安装调试、交验、所需时间；

(6) 产品的寿命、经营成本；

(7) 售后服务；

(8) 经营信誉；

(9) 《招标文件》其它要求。

28.评标原则及方法
    28.1招标人将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对所有投标人的《投标文件》评估，并都采用相同的程序和标准。
    28.2评标严格按照《中华人民共和国招标投标法》中规定的有关评标要求以及《招标文件》的要求和条件进行。

28.3评标的程序及主要内容

(1)符合性检查。符合性检查是对《投标文件》合格性的审查，符合性检查合格方可进入商务评议。

(2)商务评议。对《投标文件》是否响应《招标文件》商务要求做出评议，商务评议合格方可进入技术评议。

(3)技术评议。对《投标文件》中提供的技术部分进行评议，技术评议合格方可进入价格评议。

(4)价格评议。

根据本次招标的评标办法及《投标文件》中的具体内容，对投标人的投标报价进行评估。评标价格=核准价格×（1+综合评标因子），评标价格在投标价格基础上的调整见《投标须知前附表》第11项。
29.保密
    29.1招标人不得将购买《招标文件》的潜在投标人的任何情况透露给任何其它人。

29.2 评标委员会及工作人员不得将有关《投标文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任何投标人。
F  定标及授予合同
30.定标原则
    30.1合同将授予其投标符合《招标文件》要求并能圆满地履行合同的、对业主最为有利的合理标价的投标人。
    30.2 最短交货期或最低投标报价不是被授予合同的充分条件。
30.3《中标通知书》生效后，如果已中标的投标人不能按《投标文件》中承诺的条件履行签约行为，业主有权在评标委员会推荐的、合格的投标人名单中选择新的合同授予人。
31.接受和拒绝任何或所有投标的权力
31.1招标机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
32.中标通知

32.1 在投标有效期内，招标人将在评标工作结束后向由评标委员会推荐中标的投标人发出正式的《中标通知书》，表明招标人有意将合同授予该投标人。该《中标通知书》将作为签订合同的依据。
32.2招标人在中标的投标人与买方签订合同后，将向未中标的投标人发出未中标通知，并无息退还其投标保证金。
    32.3对未中标的投标人，招标人不对未中标原因作出解释，同时亦不退还《投标文件》。
33.资格后审
    33.1 如果没有进行资格预审，招标人将对最低评标价的投标人进行资格后审。

33.2招标人将按照投标人提交的资格证明文件和招标人认为其他必要的、合适的资料，审查评标价最低的投标人的财务、技术及信誉，确定其是否能圆满地履行合同，必要时可对投标人进行实地考察。
    33.3 接受资格后审的投标人必须如实回答和受理招标人的询问和考察，并提供所需的有关资料。
33.4 如果确定该投标人不具备履行合同的能力，招标人将对下一个最低评标价投标人资格做出类似的审查。
34.授予合同时变更数量的权力
    34.1招标人在授予合同时有权对《招标文件》中规定的货物及相关服务予以增加或减少。
35.签订合同
    35.1 中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。
    35.2 《招标文件》（包括其补充、修改文件）、中标人的《投标文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。
36.中标服务费 

    36.1 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费：
(1) 中标服务费以中标通知书总金额作为收费的计算基数。

(2) 中标服务费按差额定率累进法计算
(3) 收取比例按照下表计算：

	中标金额（万元）
	收费比例

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.3%

	500-1000
	1.0%

	1000-5000
	0.6%

	5000-10000
	0.3%

	10000-100000
	0.06%

	1000000以上
	0.01%


例如：中标金额5312.5万元人民币，中标服务费为：

100×1.5%+（500-100）×1.3%+（1000-500）×1%+（5000-1000）×0.6%+（5312.5-5000）×0.3%

=1.5+5.2+5+24+0.9375=36.6375（万元人民币）
中标服务费的交纳方式：在签约前向招标机构直接交纳中标服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式一次向招标人缴清中标服务费。

接受中标服务费银行及帐号：

开户名称：中国船舶工业物资总公司

开户行：中国工商银行北京礼士路支行
帐  号：0200003609002601226

联 系 人：陈光

联系电话：010-59518627
37.履约保证金保函

37.1中标人在收到招标机构的中标通知书后，应按照“中标通知”的规定，采用《招标文件》中提供的履约保证金保函格式或买方可以接受的其他形式向买方提交履约保证金。
37.2如果中标人没有按照上述第37.1条规定执行，招标机构和买方将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金（不再退还）。在此情况下，招标机构和买方可将合同授予下一个最低评标价的投标人，或重新招标。
37.3 中标人提交的履约保函必须是由招标人接受的，绝对的无条件的见索即付的由卖方的主开户银行签发的保函，履约保函有效期从合同生效到合同规定的货物最终交验合格后30个日历天内完全有效。

38.与招标机构和买方的接触

38.1除要求投标人对其《投标文件》进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标机构和买方接触。

38.2投标人试图对招标机构和买方的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

 合同一般条款

1 定义

本合同中的下列术语应解释为：
(1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
(2) “合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
(3) “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。
(4) “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。
(5) “买方”系指购买货物的单位。
(6) “卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。
(7) “现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。
(8) “验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。
2 技术规范
提交货物的技术规范应与《招标文件》规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其《投标文件》的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。
3 专利权
卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、 商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。
4 包装要求
4.1 除合同另有规定外,卖方提供的全部货物,均应采用标准保护措施进行包装，使包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5 装运标志
5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：
A 收货人：                                   
B 合同号：                                   
C 装运标志：                                 
D 收货人代号：                               
E 目的地：                                   
F 货物名称、品目号和箱号：                   
G 毛重／净重：                               
H 尺寸(长×宽×高以厘米计)：                 
5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。
6 交货方式
见合同特殊条款。
7 装运通知
7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或电传通知买方。
如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。
8 保险

卖方按照合同总价的110%办理标的物所有权移交前的“一切险”。

9 付款条件
见合同特殊条款。
10 技术资料
见《技术规格书和图纸》
11 质量保证
11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
11.2 根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。
11.3 卖方在收到通知后72小时内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
11.4 如果卖方在收到通知后72小时内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
11.5 除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收之日起12个月。
12 检验
12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。
12.2 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。
12.3 买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造, 卖方有义务为买方监造人员提供方便。
12.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。
13 索赔
13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外， 买方有权根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门出具的商检证书向卖方提出索赔。
13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（A） 卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（B） 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
如果在买方发出索赔通知后28天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后28天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。
14 拖延交货
每拖延交货一周，按照合同总价的5‰罚款，超过4周，每周按照合同总价的1%罚款，不足一周，按照一周计算。
15 违约赔偿
15.1 如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款或履约保证金中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收，超过4周，每周迟交货物或未提供服务交货价的1%计收，但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果卖方在合同规定的交货日期后10周仍不能交货（不可抗力除外），买方有权因卖方违约终止合同。卖方除应在七天内支付上述核定损失额外，还须立刻将买方已经支付的货款及其利息、银行手续费等全额退给买方。

15.2 如果设备最终验收失败，买方有权因卖方违约终止合同。买方除有权没收卖方履约保证金外，卖方还须立刻将买方已经支付的货款及其利息、银行手续费等全额退给买方。买方有权因设备验收失败给买方造成的经济损失向卖方进行索赔。
16 不可抗力
16.1 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后一天内以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续60天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
17 税费
17.1 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。
17.2 中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。
17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。
18 履约保证金保函
18.1 卖方收到中标通知书后，应通过一家银行，向买方提供相当于合同总价10％的履约保证金保函。履约保证金保函的有效期到货物调试交验完毕30日历天内满时止。
18.2 卖方提供的履约保证金保函应按《招标文件》所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。
18.3 如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金保函中得到补偿。
19 仲裁
19.1 买卖双方应通过协商或通过第三方调解，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果当事人不愿协商、调解的，或者协商、调解不成的，可以依据合同中的仲裁条款或者事后成达的书面仲裁协议，提交仲裁机构仲裁，仲裁所在地须在买方所在的仲裁机构。
19.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。
19.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。
19.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。
19.5 当事人没有在合同中订立仲裁条款，事后又没有达成书面仲裁协议的，可以向人民法院起诉。
19.6 经济合同争议申请仲裁的期限为两年，自当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
20 违约终止合同
20.1 买方在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。
(A) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或
(B) 如果卖方未能履行合同规定的其它义务。
在发生(A)或(B)情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后28天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

(C) 如果卖方在合同规定的交货日期后10周仍不能完全交货（不可抗力除外），买方有权因卖方违约直接终止合同。

(D) 如果买方认为卖方在本合同实施过程中有腐败和欺诈行为。
“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

(1) “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同实施过程中的行为。
(2) “欺诈行为”是指为了影响合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。
20.2 在买方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。
21 破产终止合同
21.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。
21.2 该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
22 转让和分包
22.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
22.2 对投标中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，但分包需征得买方书面许可，在原《投标文件》中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的义务。
23 合同修改
23.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。
24 通知
24.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
25 计量单位
25.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。
26 适用法律
26.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。
27 合同生效
合同应在双方签字、盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金保函后开始生效。
合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号与合同一般条款序号相对应。

1.
买方：
本合同买方系指：武汉重工铸锻有限责任公司。

卖方：
本合同卖方系指：                        。

现场：
本合同项下货物安装和运行地点位于湖北省武汉市。
6．交货方式
本合同项下的货物交货方式为买方项目现场交货（包括设计、制造、运输、安装、调试和交验等）。
*9．付款条件

9.1货款结算方式：银行现金汇票或承兑汇票。

9.2货款支付方式(共分5次支付)：

9.2.1合同生效后，合同总价的 10 ％，由买方收到下列文件并审核无误后，三十天内支付给卖方：
A  由(经买方认可)卖方银行出具的、以买方为受益人、金额为合同总价10％的履约保函正本—份；

B  卖方开具本次所付金额的增值税发票正本一份（税率17%）。

9.2.2 合同总价的 20 ％，由买方收到下列文件并审核无误后，三十天内支付给卖方：
     A  卖方提供完整的设计审查技术资料；

B  设计审查技术资料经买方代表/买方项目经理书面审核书面认可，双方共同签署工程设计审查会议纪要；

C  卖方开具本次所付金额的增值税发票正本一份（税率17%）。

9.2.3 合同设备预验收合格，且在买方在收到所有货物后，合同总价的 30 ％，由买方收到下列文件并审核无误后，三十天内支付给卖方：
     A 双方签署的预验收合格报告；
B 卖方开具本次所付金额的增值税发票正本一份（税率17%）。
9.2.4买方应在合同设备最终验收合格后，且在买方收到下列文件并审核无误

后，三十天内支付卖方合同总价的 30 %：

     A  合同剩余金额的增值税发票正本一份（税率17%）；

B  由买卖双方签署的合同货物最终验收证书正本。

9.2.5 合同总价的 10 ％，应在质保期满后，且买方最终使用单位在质保期内设备正常使用无重大质量事故后支付卖方。
9.3中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。
9.4在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

28．合同变更

28.1除非在买方书面指示下，卖方不得对合同项下的工作做任何更改。但买方有充分权力依照以下条款条件在和合同执行期间任何时候改变、修订、删减、添加或改变合同项下的工作的任何部分，卖方应将这种变更视为合同的一部分给予执行，并受同样条件的约束，只要：
1、该变更不更改合同总条款。
2、如该变更影响卖方费用或影响交货期，买方在合同允许的范围内签发变更单。
28.2买方可随时书面指示卖方根据买方的变更要求，在适当的时候以买方所要求的详细程度，提交合同价/交货期的修改建议。
如果卖方认为买方的任何变更要求可能影响或不利于卖方履行其合同义务，应立即书面通知买方，并同时提交变更建议书，但不得因此延迟履行任何合同义务。
28.3 如果卖方认为买方的任何指示、指令、决定或其它行为或疏漏影响了卖方履行合同的费用或交货期，卖方则应立即书面通知买方，但不得因此延迟履行任何合同义务。如果买方同意卖方的意见，应立即出变更单修改合同价或交货期。然而在下述情况下，则不应出具变更通知单：
1、买方影响卖方的行为符合合同规定或是由于卖方不履行合同规定;
2、卖方因其自身的失误、疏忽或未能履行合同义务而对合同的执行造成影响；
3、卖方没有及时书面通知买方，以致买方不能向第三方追索；
28.4  合同变更的价格应按下列方式确定：
1、对于合同中已有规定和价格选择方案的，应采用该规定的金额；
2、如果在合同中没有明确规定及定价，变更金额按以下一种或几种方式，由双方协商定价：
A.根据卖方在与合同一致的基础上提出的估价来确定总包价;
B.以合同中规定的单价和/或单价比率来决定总包价；
C.以合同规定的成本基础确定；
D.由双方协商确认。
价格的变更应同时考虑因该变更或删减而导致无用的已执行项目部分和卖方可能从第三方获得的补偿金额部分。
卖方应提供详细的逐项设备价格，以及卖方的询价/分包商的报价文件，作为相关设备价格的支持文件。以上这些将作为签发变更通知单的支持文件。
除非买方事先同意，否则卖方应在不迟于收到买方指示后的十四天内提交变更建议书。
28.5 如果合同双方不能就任何变更建议协商一致，卖方应根据买方指示开展相关工作以保证工程进度。同时，双方应继续就上述变更建议进行协商，最终将根据合同规定达到一致。
28.6 如果卖方未能根据买方指示开展相关工作而无法保证工程进度，买方将有权自行开展相关工作，卖方应对此承担一切责任及由此产生的相关费用。
28.7 买方同意卖方的建议后，应按规定的标准格式出具“变更单”，变更单是修改交货期和/或合同价的唯一方法。
 附件

附件1 投标函

致：（招标机构）

    根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份。

1. 投标一览表

2. 分项报价表

3. 货物说明一览表

4. 技术规格偏离表

5. 商务条款偏离表

6. 按《招标文件》投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

7. 资格证明文件

8. 投标保证金，金额为（金额数和币种）。
9. 其它《招标文件》要求出具的文件等

    据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物的总工期为：    个日历天。

3. 投标人将按《招标文件》的规定履行合同责任和义务。

4. 投标人已详细审查全部《招标文件》，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5. 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

6. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7. 根据投标人须知第3条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

8. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地    址                         
邮政编码                         

电    话                         
传    真                         

电子函件                         
投标人授权代表签字               
投标人授权代表姓名、职务         
投标人名称                       
公    章                         
日    期                         
附件2 投标一览表

投标人名称：                          招标编号/包号：             

	序号
	货物名称
	

	
	型号（规格）
	

	
	数量
	

	
	制造商名称及国籍
	

	
	投标货币
	

	
	投标  总价
	

	
	有无投标  保证金
	

	
	总工期
	

	
	备注
	



投标人名称（公章）:                            

投标代表签字:                    

     年     月     日

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标文件一同单独提交。

2、“投标一览表”中不须将“包”中的每台/套设备分项填写，只须填写总的“货物名称”、“数量”、“投标总价”等。
附件3 分项报价表 
品目：        货物名称：                                           报价单位：元
	序号
	项  目
	内  容
	报       价

	1
	设备（包括标准配件）
	
	

	2
	专用工具费
	
	

	3
	质量保证期内的消耗品费
	
	

	4
	质量保证期内的备品、备件费
	
	

	5
	安装、调试费
	
	

	6
	设备设计、制造、安装及调试监理费（按设备总价0.7%）
	
	

	7
	技术服务及培训费
	
	

	8
	运输、保险费
	
	

	9
	各类税费
	
	

	10
	可选附件费
	
	

	11
	其它（如有）
	
	

	
	投标总价
	


注：1、除非《招标文件》另有规定外9～11项为不计入投标总价中；

*2、投标人应针对每种货物的“设备（包括标准附件）”的实际构成逐项填报更加详细的（细分到各自制的和外购部件、主要零件）价格分解，（包括：型号或规格、生产厂家/国别、数量、单价和合价等）,表格自行制定；
3、投标人应将（2）、（3）、（4）、(9)、(10)、(11)项另附详细分项报价表报价（包括：型号或规格、生产厂家/国别、数量、单价和合价等），表格自行制定；
4、费用属于免费提供的请填写“免费”。
5、如果不按照上述要求提供“详细分项报价表”将被视为未实质性响应《招标文件》。

投标人名称（公章）:              

投标代表签字:                     
    年  月  日

附件3. 2   分项报价表

报价单位：人民币

	序号
	名称
	规格型号
	数量（套）
	重量（吨）
	价格
（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


投标人名称：               （盖章）

投标代表：                   （签字）

     年  月  日

附件4货物说明一览表

投标人名称：                        招标编号/包号：            

	内容/序号
	1
	2
	3
	4
	5

	货物名称
	
	
	
	
	

	主要规格、型号
	
	
	
	
	

	数量
	
	
	
	
	

	总工期
	
	
	
	
	

	备注
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）:              
投标代表签字:                     
    年  月  日
注：各项货物详细技术性能应另页描述。
附件5技术规格偏离表

投标人名称：                   招标编号/包号：           
	序号
	货物名称
	招标文件条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）:              
投标代表签字:                     
     年  月  日

附件6商务条款偏离表

投标人名称：                 招标编号/包号：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（公章）:              
投标代表签字:                     
     年  月  日

附件7投标人拟投入本招标项目使用的设备、仪器

	序号
	设备/仪器名称
	型号或规格
	数量
	自有/租赁
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）:              
投标代表签字:                     
     年  月  日
附件8法人代表授权书

    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）                            
法人代表签字                                  

被授权人签字                                  

见证人签字                                    

见证人姓名和职务                              

见证人单位名称（公章）                        
见证人地址                                    
附件9资格证明文件

填写须知

1) 制造商作为投标人应填写和提交下述规定的格式9-1、9-2和9-5，以及其他有关资料。贸易公司作为投标人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

2) 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4) 买方将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5) 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

6) 全部文件应按“投标资料表”规定的语言和份数提交。

附件9-1资格说明

致：（招标机构）

资格声明

尊敬的先生：

为响应你方        年    月    日的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供《投标邀请》中规定的（货物品目号和名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

(1) 由（制造商名称）为提供（货物品目号和名称）的授权书1份正本，   份副本，我方代表该制造商并受其约束（投标人是代理的贸易公司时填写）。

(2) 我方和制造商的资格声明，各有1份正本，   份副本。

(3) 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我方银行（银行名称）出具的资信证明。

制造商或贸易公司（公章）               受权签署本资格文件

名称                                   签字人姓名、职务（印刷字体）

地址                                                               
传真                                   签字                        

邮编                                   电话                        

附件9-2制造商资格声明

1. 名称及概况：

(1) 制造商名称：                                                 
(2) 总部地址：                                                   
电传/传真/电话号码：                                         

(3) 成立和/或注册日期：                                          

(4) 实收资本：                                                   
(5) 近期资产负债表（到        年    月    日止）

1) 固定资产：                                       
2) 流动资产：                                       
3) 长期负债：                                       
4) 流动负债：                                       
5) 净值：                                           
(6) 主要负责人姓名：（可选填）                          
(7) 制造商在中国的代表的姓名和地址：（如有的话）

2.   (1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址       生产的项目       年生产能力       职工人数

(2) 本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址               主要零部件名称

3. 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4. 近5年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1) 出口销售

（名称和地址）                  （销售项目）                  

(2) 国内销售

（名称和地址）                  （销售项目）                  

5. 近三年的年营业额

年份             国内             出口             总额

6. 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                              供应商

7. 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：

合同编号：                                           

签字日期：                                           

项目名称：                                           

数    量：                                           

合同金额：                                           

8. 有关开户银行的名称和地址：                                      
9. 制造商所属的集团公司，如有的话：                                
10. 其他情况：                                                      
    兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（公章）                          

签字人姓名和职务            签字人签字           签字日期          

传真                  电话                电子函件                 

附件9-3贸易公司（作为代理）的资格声明

（投标人与制造商相同时不用提供）

1. 名称及概况：

(1) 投标人名称：                                      
(2) 总部地址：                                        
电传/传真/电话号码：                               

(3) 成立和/或注册日期：                               
(4) 实收资本：                                        
(5) 近期资产负债表（截止        年    月    日）

1) 固定资产：                                     
2) 流动资产：                                     
3) 长期负债：                                     
4) 流动负债：                                     
5) 净值：                                         
(6) 主要负责人姓名：                                  
(7) 投标人在中国的代表姓名和地址：（如有的话）

2. 近3年的年营业额：

年份             国内             出口             总额

3. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1) 出口销售

（名称和地址）                    （销售项目）              

（名称和地址）                    （销售项目）              

(2) 国内销售

（名称和地址）                    （销售项目）              

（名称和地址）                    （销售项目）              

4. 同意为投标人制造货物的制造商名称、地址（附制造商资格声明）

5. 由其他制造商提供和制造的货物部件，如有的话：

制造商名称和地址                 制造的部件名称

6. 近3年向中国提供的投标货物，如有的话：

合同编号：                              

签字日期：                              

项目名称：                              

数量：                                  

合同金额：                              

7. 有关开户银行的名称和地址：                                      
8. 所属的集团公司，如有的话：                                      
9. 其他情况：                                                      
    兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

贸易公司名称（公章）                                 

签字人姓名和职务                                   
签字人签字                                         

签字日期                                           

传真                                               

电话                                               

电子函件                                           
附件9-4制造商出具的授权函

（投标人与制造商相同时不用提供）

致：（招标机构）

    我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 代表我方在中华人民共和国办理贵方第  号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3) 我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

    我方于        年    月    日签署本文件，（贸易公司名称）于        年    月    日接受此件，以此为证。

贸易公司名称(公章)                 制造商名称（公章）                

签字人职务和部门                   签字人职务和部门                  

签字人姓名                         签字人姓名                        

签字人签名                         签字人签名                        
附件9-5证  书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行向买方提供任何买方提供所要求的资料，以验证本声明及本公司实力和信誉。同时附上从我方银行（银行名称）出具的资信证明。

下述签字人知道，买方可能要求提供进一步的资格材料并同意按买方要求提交。

制造商或贸易公司                    受权签署本资格文件

名称：（盖章）                       签字人姓名、职务（印刷字体）：

地址：                                                        

传真：                              签字：                       

邮编：                              电话：                       
附件10履约保证金保函格式

（中标后提供、合同执行完毕退还给投标人）

致：（买方名称）               开具日期：               
                            号合同履约保函

    本保函作为贵方与（卖方名称）（以下简称卖方）于        年    月    日就                 项目（以下简称项目）项下提供（货物名称）（以下简称货物）签订的（合同号）号合同的履约保函。

     （出具保函银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（货币名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的10％，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4. 履约保证金保函的有效期到货物调试交验完毕30日历天内满时止。
    谨启

出具保函银行名称                                            

签字人姓名和职务                                            

签字人签名                                                  

公 章                                                               
 技术规格书和图纸

一、基本要求
1. 说明

    本《招标文件》技术规格及要求，是根据本项目实际情况制定的。

1.1  提请投标人仔细阅读《招标文件》的全部条文，对于《招标文件》中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在规定时间之前向招标人寻求书面澄清。

1.2  本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

1.3  本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4  投标人所提供的货物，如若发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与招标方无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标方的利益。

1.5本文件内带有“*”符号之条款（要求）为重要条款（要求），投标方的设计方案应满足或优于该条款（要求）值。有不满足任何带有“*”符号之条款（要求）的投标将导致投标作废。

2. 所遵循的标准和质量保证

2.1  投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合国家标准和行业标准。投标人在《投标文件》中应对质量保证体系做出说明。

2.2  投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

2.3  投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的使用经验及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

2.4  投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

3. 技术文件要求

3.1  投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便招标人评标、定标。投标人提交的产品样本必须是“原件”而不是“复制件”，并且所提供的产品样本必须同货物相一致，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

3.2  除非《技术规格书和图纸》中另有规定，投标人应按每台/套设备给招标方提供二套完整的技术资料随货物包装发运，其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和故障处理等内容。

3.3  投标人应出具所投标设备以往销售数量、单位和运行时间清单，供招标方进行设备实地考察。

4. 技术支持与服务

     投标人须依照合同要求，派遣有经验的技术人员组成工作小组到招标方现场实施技术服务。

4.1  计划

在《投标文件》中，投标人应向招标方提交一份包括设备生产、运输、交货、安装、调试、培训、售后服务、技术支持等在内的“工作计划表”，并在“工作计划表”中说明招标方应具备的安装条件。

4.2  培训服务

     对于复杂系数较高的设备，应安排系统的全面的授课培训。设备安装、调试完成后，中标方的技术人员应对招标方的工作人员进行现场培训，向招标方讲授说明各种设备的安装、保养和应该注意的事项，使招标方能够尽快地熟悉设备的性能和使用。
4.3  质量保证期的计算

除非《技术规格书和图纸》中另有规定，正常质量保证期：合同所列全部设备现场测试合格交货后12个月。

4.4  质量保证期内的服务

4.4.1备件更换

     对由于产品质量问题造成的损坏，中标方将到现场免费维修更换损坏的产品。对其它原因造成的器件损坏，中标方有义务对损坏的产品作有偿更换。

4.4.2故障响应

     除非《技术规格书和图纸》中另有规定，中标方所提供的软硬件系统发生严重的招标方无能力处理和修复的故障后，招标方应立即通知中标方，中标方应在接到故障通知后48小时内派技术人员到达现场。如属于软件故障，中标方亦可在接到故障通知两小时内给予电话、传真解答，若解答不了，中标方应在48小时内派技术人员到达现场。

     在接到招标方的故障通知后，若中标方未能在48小时内到达现场，招标方有权要求中标方给予赔偿，其计算方法是：从接到招标方故障通知48小时后，每晚24小时（不足24小时按24小时计），中标方赔偿招标方履约保证金的3%-5%。

4.4.3 软件升级及故障

中标方有责任及时向招标方通报软件升级情况，并应免费提供软件升级服务。如由于软件原因发生严重故障造成设备不能工作，中标方应终身免费安装，或将软件源程序无偿转让给招标方。

4.5  备件服务

4.5.1  中标方应备有充足的备件、配件，可及时向招标方提供技术服务和备件服务。

4.5.2  投标人应出具书面声明（由投标人单位的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章），保证对所有设备所需配件提供至少一年的备件和三年的技术支持。

5. 包装与储运要求

5.1  包装与保护

     投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

5.2  货物的包装

     货物的包装应为生产厂商出产时的原包装。

5.3  货物装箱清单和文件

     货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，装箱清单应清楚标明与主机、附件、各种零部件和消耗品相对应的编号和名称。在包装箱中必须附有《招标文件》所要求的所有文件和资料。

6. 设备的安装、调试和验收

6.1  场地环境：

在中标方的设备安装工程师到来之前，招标方应确保安装场地的配备符合货物安装的要求。

6.2  安装

     合同中提供的所有设备全部应由中标方负责完成安装，招标方派遣技术人员协助整套设备的安装，在安装过程中中标方的技术人员应说明设备的安装步骤和应该注意的事项，安装的每一件设备应作安装详细记录。一切在安装过程中造成的设备损坏，责任均在中标方。

6.3  现场调试

     合同中提供的所有设备全部应由中标方完成现场调试。在此期间所造成的设备损坏，责任均在中标方。

6.4  测试验收

6.4.1  验收方法按测试方法中的规定执行。

6.4.2  测试验收内容

    （1） 调试好的所有设备应通过24小时(如果中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准中有要求的，按其标准执行)不间断正常运行的考核。

    （2） 如因场地辅助设施故障(电源、空调等)和环境不符合设备正常工作的要求而造成测试验收中断，招标方应立即修复，确保设备正常工作的条件。

    （3） 在安装验收期间，中标方的工程师负责对合同项下的货物进行操作、调试及执行必要的维护。

    （4） 在验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，中标方将负责补齐、更换，由此引起一切费用由中标方承担。

（5）所有需报检的压力容器、管道、安全阀门及其他设备需报当地锅检所或安全管理部门检验合格后方能使用。

（6）设备保修期由验收合格之日起开始计算。

6.4.3  验收失败

在验收失败的情况下，中标方应以书面的形式向招标方说明验收失败的原因，排除故障后重新开始测试验收。如果测试验收失败次数超过三次或测试验收时间超过合同规定的有关期限，招标方有权拒绝验收，并按中标方违约处理。招标方除有权没收中标方履约保证金外，还有权追索因中标方造成工期延误而给招标方产生的经济损失。如果导致合同不能继续执行，招标方有权按退货索赔程序处理。

当招标方认为验收失败而拒绝验收后，中标方须与招标方验收人员共同签署验收失败的备忘录，明确、详细地写明验收失败的原因、存在的问题、招标方的要求以及解决问题、重新测试验收的期限，并由双方签字后开始生效。若双方对验收结果发生意见分歧，则按合同的相应条款解决，合同条款未能涉及的事宜双方友好协商解决。该备忘录是双方所签订合同的正式附件，与合同正本具有同等的约束力。

6.4.4  凡安装妥善的设备，须经双方签署验收报告。只有签署了验收报告的设备，招标方才享有完全使用权，中标方才提供保修、技术支持服务。

6.4.5  凡未安装调试妥善的设备，应明确未能安装调试的责任方。由责任方负责尽快完善验收条件，进行再次验收。

6.4.6  验收成功

招标方确认测试验收成功完成之后，招标方应与中标方共同签署验收通过协议，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效

二、技术规格书和图纸

招标编号/包号：CSEMC-12147/22

货物名称： 35t蒸汽锅炉

1货物需求一览表

	名称
	数量
	承包方式
	项目工期
	交货地点

	35t蒸汽锅炉
	2台（套）
	总承包交钥匙工程
	合同生效后
120天投入运行
	湖北省武汉市武汉重工铸锻有限责任公司厂内


2项目范围

本工程为总包交钥匙工程，包括武汉重工铸锻有限责任公司35t蒸汽锅炉及辅助设备的设计、制造、检测、试验、包装、运输、安装、调试、交验、技术培训、技术服务、资料交付，含相关配套工程及设施。主要包括：

（1）整套锅炉系统及辅助配套设备的设计、制造、供货、安装、调试。

（2）供水、供电、供气等配套工程的设计及施工。

（3）竣工资料交付、技术培训、交验及技术服务。

3工期

3.1项目工期是指合同签订之日起，交付使用之日止。

3.2本工程工期要求为120天。工期较短的投标人将会在其它条件同等情况下优先考虑。

4 设备用途

产生蒸汽供新建炼钢车间和现特殊钢厂真空铸锭生产、煤气站生产、热处理厂消防、生活用汽。
5投标技术文件要求

*5.1如有分包方，投标人需详细列出分包方的单位名称、相关资质、业绩和有关说明，说明分包范围，并推荐分包方名单3家以上（最终由招标人确认厂家），包括：
(1) 执行类似合同的经验和表现；

(2) 人员、设备及能力。
*5.2投标人须按本技术规格书要求提供技术资料，详见“12.2 投标人提供的技术资料”。

5.3投标人须提供供货范围内所有设备及附件、连接件、材料的供货清单，注明名称、用途、规格/材质、数量、单价、制造商全称。

5.4在签订合同之后到中标方开始制造之日的这段时间内，招标人有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，投标人须执行这个要求。具体内容由双方共同商定。

5.5本招标技术文件所提出的要求、采用的标准以及投标人和配套方所执行的标准有差异时，按较高标准执行。

5.6本招标技术文件、投标人递交的投标文件以及技术协议、双方共同签署的会议纪要、补充文件均将作为合同的附件，与合同文件有同等的法律效力。

5.7只有招标人有权修改招标技术文件。合同谈判将以本招标技术文件为蓝本，经修改后最终确定的文件将作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

5.8合同签订前后，中标方和配套方需按照合同规定的时间、内容深度要求提供所需要的设计、施工文件以及设备资料等，如需变化，需经招标人同意。
5.9招标范围内锅炉及其辅助设备等，应分别详细列出并独立报价。
5.10投标人需根据提供的设计基础和性能要求，在投标文件中对各实际工况进行热力、水循环、烟风阻力、强度、钢结构计算，提供计算书。并对锅炉设计、制造及其安全性能、运行性能、经济性能负全责。

5.11锅炉的设计、选材、制造、检验、试验要求符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(劳部发(1996)276号)和 GB9222《水管锅炉受压元件强度计算》，所有部件均满足国家标准规定的强度要求。

6 执行标准及规范（包括但不限于以下内容）

（如国家有关部门有最新颁布的相应标准及规范，则以最新标准及规范为准）
劳部发(1996)276号《蒸汽锅炉安全技术监察规程》

GB/T10180《工业锅炉热工性能试验规程》      

GB700《碳素结构钢》

GB713《锅炉用钢板》

GB3087《低中压锅炉用无缝钢管》

GB/T5177《碳钢焊条》

GB/T8110《气体保护电弧焊用碳钢，低合金钢焊丝》

GB14958《气体保护焊用钢丝》

GB5293《碳素钢埋弧焊用焊剂》

JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》

GB/T9222《水管锅炉受压元件强度计算》

JB/T1609《锅炉锅筒制造技术条件》

JB/T1610《锅炉集箱制造技术条件》

JB/T1612《锅炉水压试验技术条件》

JB/T1613《锅炉受压元件焊接技术条件》

JB/T1615《锅炉油漆和包装技术条件》

JB/T1620《锅炉钢结构技术条件》

JB/T1623《锅炉管孔中心距尺寸偏差》

JB/T1625《工业锅炉焊接管孔》

JB/T2190《锅炉人孔和头孔装置》

JB/T2191《锅炉手孔装置》

JB/T3191《锅炉锅筒内装置技术条件》

JB/T4308《锅炉产品钢印及标记移植规定》

JB/T3375《锅炉用材料入厂验收规则》

JB/T4730《承压设备无损检测》

GB1576《工业锅炉水质》

GB13271《锅炉大气污染物排放标准》

GB3095《大气环境质量标准》

GB3096《城市区域环境噪声标准》

GB12348《工业企业厂界噪声标准》

GB50273《工业锅炉安装工程施工及验收规范》

GB4272《设备及管道保温技术通则》

GB/T15317《工业锅炉节能监测方法》

GB10180《工业锅炉热工试验规范》

GBJ/232《电气装置安装工程施工及验收规范》

《锅炉房安全管理规则》（劳锅字[1988]74号）

GB50171《电气装置安装工程盘及二次回路结线施工及验收规范》

GB10180《工业锅炉热工试验规范》

TSG D0001《压力管道安全技术监察规程－工业管道》
GB/T20801.1-20801.6《压力管道规范－工业管道》
GB4053.4-83《固定式工业钢平台》

GB4053.3-93《固定式工业防护栏杆安全技术条件》

GB4053.2-93《固定式钢斜梯安全技术条件》

GB8196《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》

GB5083《生产设备安全卫生设计总则》

GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
HG-T 20513《仪表系统接地设计规定》

HG/T 20573《分散控制系统工程设计规定》

GB/T4064《电气设备安全设计手册》

HG/T20509《仪表供电设计规定》 

《特种设备安全监察条例》

GB/T133842 《机电产品包装通用技术手册》

GB/T985 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》

GB/T986 《埋弧焊焊缝坡口的基本型式与尺寸》

GB/8923 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

QJ813 《涂漆通用技术条件》

GB/T1182 《形状和位置公差通则、定义、符号和图样表示法》

GB/T700 《碳素结构钢》

GB/T1591 《低合金结构钢》

GB/T669 《优质碳素结构钢技术条件》

GB/T3077 《合金结构钢技术条件》

GB/T13384 《机电产品包装通用条件》

GB191 《包装储运图示标志》

GB 50231 《机械设备安装工程施工及验收规范》

GB 50235  《工业金属管道工程施工及验收规范》

GBJ 50236 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》

JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》

GB/T11651 《个体防护装备选用规范》

GB2894 《安全标志及其使用导则》

GBZ2.1-2 《工作场所有害因素职业接触限值》

GB5083 《生产设备安全卫生设计总则》

GB8 196 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》

GB4064  《电气设备安全设计导则》

GB／T13869 《用电安全导则》
GB4064 《电气设备安全设计导则》

GB4064 《电气设备安全设计导则》

GB／T13869 《用电安全导则》

GB50169 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GBZ 158《工作场所职业病危害警示标识》

GBZT 194《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》

GBZ 1《工业企业设计卫生标准》

GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值》

符合《安全生产标准化》相关规定

7设计基础资料

1. 7.1气象资料

基本风压：           0.40kN/m2
平均大气压力：

751mmHg

年平均气温


    20.8℃
最热月平均气温：

28.8℃
最冷月平均气温：

3℃
极端最高气温：

41.3℃
极端最低气温：

-18.1℃
最大积雪深度：       32cm
年平均降雨量：

1230.6mm

全年平均风速：       2.5m/s
主导风向：           西北(冬)、东南(夏) 

2. 7.2地震安全条件

地震烈度：7度。
*8 主要技术性能与要求

3. 8.1设备型式

燃气燃油锅炉、自然循环、双锅筒、纵置式D型结构、室燃炉。

4. 8.2 数量

2台/套（一用一冷备）。

5. 8.3布置方式

采用室内布置，布置在同一个锅炉房内，设备布置要尽可能的紧凑，少占用场地。

6. 8.4 锅炉主要技术参数

	序号
	名称
	单位
	参数

	1
	额定蒸发量
	t/h
	35

	2
	额定蒸汽压力
	MPa
	1.6

	3
	过热蒸汽温度
	℃
	300

	4
	给水温度
	℃
	104

	5
	排烟温度
	℃
	≤160

	6
	燃料
	
	发生炉煤气为主，

0#柴油为辅（不混烧）

	7
	额定热效率
	％
	＞90（燃油）

＞88（燃气）

	8
	低负荷保证效率
	％
	＞85%

	9
	负荷调节范围
	％
	25～110

	10
	NOx排放浓度
	mg/m³
	≤300

	11
	排烟黑度
	
	＜1级林格曼

	12
	排污率
	%
	＜5

	13
	排烟处过量空气系数
	
	＜1.15

	14
	安装形式
	
	散装


7. 8.5 用途及使用工况

8.5.1用途
A、炼钢车间真空铸锭（使用点2处，最远距离约400m）：耗量分别为13t/h（现特殊钢厂）和20t/h（新建炼钢车间）；蒸汽温度要求≥240℃，蒸汽压力要求≥0.9MPa；使用情况为间断使用，每次使用一般为～40分钟，根据生产需要，每天使用次数不等、周期不定；现特殊钢厂、新建炼钢车间可交替使用。

B、新建煤气站煤气发生炉启动、运行用蒸汽：最大耗量约13t/h，常用耗量约8t/h，使用压力0.6MPa，使用温度≥180℃；使用情况为连续长期使用。

C、热处理车间消防用汽，使用情况为临时使用。

D、现特殊钢厂生活用汽，使用情况为间断使用。

8.5.2使用工况概述
35t锅炉长期连续供给本厂煤气站使用，并兼顾特殊钢厂真空铸锭。当只供给煤气站时，锅炉处于低压低负荷状态运行，用汽量约8t/h（不含除氧自耗汽），使用点压力0.6MPa；新建炼钢车间真空铸锭开始生产时，用汽量约20t/h，使用点压力0.9MPa；现特殊钢厂真空铸锭开始生产时，用汽量约13t/h，使用点压力0.9MPa。由于真空铸锭要求压力较高、流量较大，需要锅炉在≤10分钟的时间内，产汽量从8t/h提高到28t/h（不含除氧自耗汽），即从低压低负荷状态迅速升压到满负荷状态；真空铸锭生产完毕后（时间约40分钟），蒸汽负荷需瞬间从满负荷状态降到维持煤气站生产的低压低负荷状态；真空铸锭生产周期不固定，根据生产情况而变化，在特殊情况下锅炉可能处于长时间供给煤气站而无真空铸锭的低负荷运行状态。

8. 8.6 能源、动力

8.6.1电源条件

AC 380V/220V ±15%  50Hz

8.6.2发生炉煤气（常用燃料）

低位发热值：＞6000KJ/Nm³
供气压力：9～13kPa

焦油、轻油、灰尘等杂质总量: ＜30 mg/Nm3
饱和温度：＜45℃
酚水含量：～65.5g/Nm3
煤气元素分析数据：

	O2
	H2
	CO
	CO2
	N2
	CH4
	CnHn
	H2S

	＜0.4%
	14-18%
	23-24.5%
	6.5-6.8%
	45-47%
	4-7%
	0.4-0.6%
	≤100mg/m3


酚水PH值：7.5-8.2

酚水化学组成

	酚
	氰化物
	硫化物
	硫酸盐和重硫酸盐

	≥6000mg/L
	～10mg/L
	～150mg/L
	～800mg/L


8.6.3 0＃轻柴油 （备用燃料）

	项目
	单位
	数值

	密 度
	t/m3
	0.8613

	恩氏粘度(20℃)
	°E
	1.2～1.67

	运动粘度(20℃)
	mm2/s
	3.0～8.0

	灰    分
	％
	≤0.025

	硫 含 量
	％
	≤0.2

	凝    点
	℃
	0

	十六烷值
	
	≥50

	闭口闪点
	℃
	≥60

	低 热 值
	MJ/kg
	41.87


8.6.4水

锅炉供水采用生活自来水，供水压力为0.15～0.2MPa，水质资料详见下表：

	项目
	检测值
	标准值
	项目
	检测值
	标准值

	色度
	5
	≤15
	氨氮（mg/L）
	＜0.020
	≤0.5

	浑浊度（NTU）
	0.36
	≤1
	阳离子合成洗涤剂（mg/L）
	＜0.10
	≤0.3

	臭和味
	0级
	无异臭、无异味
	游离氯（mg/L）
	0.20
	≥0.05

	肉眼可见物
	未见
	无
	砷（mg/L）
	＜0.01
	≤0.01

	PH值
	7.60
	6.5～8.5
	镉（mg/L）
	＜0.001
	≤0.005

	铝（mg/L）
	＜0.008
	≤0.2
	铬（六价）（mg/L）
	＜0.005
	≤0. 05

	铁（mg/L）
	＜0.05
	≤0.3
	铅（mg/L）
	＜0.01
	≤0.01

	锰（mg/L）
	＜0.05
	≤0.1
	汞（mg/L）
	≤0.001
	≤0.001

	硫酸盐（mg/L）
	31
	≤250
	硒（mg/L）
	＜0.005
	≤0.01

	溶解性总固体（mg/L）
	196
	≤1000
	氰化物（mg/L）
	＜0.002
	≤0. 05

	铜（mg/L）
	＜0.05
	≤1.0
	氟化物（mg/L）
	＜0.10
	≤1.0

	锌（mg/L）
	＜0.05
	≤1.0
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	1.3
	≤10

	氯化物（mg/L）
	14.0
	≤250
	菌落总数（CFU/mL）
	1
	≤100

	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	158.6
	≤450
	总大肠菌群（MPN/mL）
	未检出
	不得检出

	耗氧量（以O2计）（mg/L）
	1.16
	≤3
	耐热大肠菌群（MPN/mL）
	未检出
	不得检出

	挥发酚（mg/L）
	＜0.002
	≤0.002
	-----
	----
	----


9. 8.7 锅炉总体技术要求

8.7.1锅炉设计以满足生产工况为主旨，必须满足实际使用工况的要求，要求技术先进、经济实用、低能耗、高效率、操作弹性大、安全性能好、燃料适应性好、运行周期长且稳定、劳动强度低。投标人尽量在设备出厂前完成锅炉本体的焊接组装工作，以减少现场的组装工作量，如考虑快装，投标人须在投标文件中着重说明。

8.7.2两台锅炉采用一套控制系统，运行方式按自动控制方式设计。锅炉的控制系统应能完成整个锅炉的启动、运行、升压、降压、停止、联锁保护等功能， 并完成整个锅炉本体范围内所需的自动调节等控制；在自动控制系统出现故障无法运行时，能通过人工操作实现正常运行。 

8.7.3根据工艺要求，机组负荷变化频繁，锅炉须具有良好的调节性能，其调节范围为25%～100%机组额定出力，同时具备短时110%额定负荷稳定运行的能力。锅炉在25～100%额定工况和短时最大工况（110％MCR）下，能够保证：

(1) 50%额定负荷以上时，其主蒸汽压力及温度在额定范围内（偏差范围±10℃）；

(2) 锅炉须能在额定出力以内各种负荷下定压稳定运行；

(3) 受热面的金属温度在允许范围内；

(4) 确保水循环安全可靠；
(5) 机组能在25%的负荷条件下安全稳定地运行。
8.7.4根据生产要求，锅炉具备在10分钟内从25%负荷到满负荷增压增负荷、瞬时从满负荷到25%负荷快速减压减负荷的能力，适应负荷的阶跃变化，且确保锅炉安全稳定运行。 

8.7.5负荷在25%～100%运行时，始终保证供给煤气站的蒸汽压力维持在0.6Mpa～0.7Mpa，蒸汽温度≥180℃（使用点），同时确保特钢厂真空压力保持在0.9Mpa以上，蒸汽温度在240℃～250℃（使用点）。
8.7.6锅炉能适应燃料要求，必须满足燃油、燃气单烧要求（不混烧），保证锅炉低负荷稳定燃烧、防漏风、防低温腐蚀等。
8.7.7锅炉采用可靠的密封措施，保证热状态良好的密封性能，其各受热面部件、烟风道、阀门等的设计制造须符合国家及行业颁发的有关规程的规定。

8.7.8锅炉及其附属设备和系统管道，凡外表面温度超过50℃的部件均设保温层。对于锅炉炉墙，当周围环境温度不高于27℃时，保温层表面最高温度不得超过50℃，对于锅炉附属设备和系统管道，当周围环境温度超过27℃时，保温层表面最高温度不超过环境温度25℃。锅炉本体保温层外部设置足够刚度的彩色压型钢板。
8.7.9所有零部件按标准规格制造，并易于检修。零部件的加工制造应做到技术先进、工艺精良、加工准确，对于易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查、更换的部件应提供备品，并能方便地拆卸，更换和修理。锅炉在运行时，锅炉本体、本体汽水烟风管道不得有异常振动。

8.7.10锅炉本体设计使用寿命20年以上。确保锅炉主要承压部件使用寿命不得低于30年；锅炉大修周期不低于5年。
8.7.11年可运行时间不小于8000 小时。
8.7.12锅炉蒸汽品质满足GB/T 10094《工业锅炉通用技术条件》。
8.7.13锅炉从点火到额定负荷的时间，达到以下要求：

冷态启动（停炉40小时以上）：  ＜3  小时 

温态启动（停炉9～40小时内）：  1～1.5  小时 

热态启动（停炉9小时内）：     0.5～1  小时

8.7.14锅炉设计的停炉保护方法为湿保养，投标人提供锅炉停炉保养所需的装置、阀门、管道及附件。
*9设备主要组成部分及技术要求

10. 9.1主要设备清单（包括但不限于以下内容）
	序号
	名称
	规格/型号
	数量
	备注

	一
	锅炉本体
	　
	
	　

	1
	锅炉本体
	SZS35-1.6/300-Y.Q
	2台
	一用一冷备，负荷调节范围25%～100%

	２
	本体保温
	
	２套
	

	３
	本体阀门
	
	２套
	

	二
	锅炉配套辅机
	　
	
	

	（一）
	燃烧系统
	
	
	

	1
	油气两用燃烧器
	
	4套
	每台锅炉配备两套燃烧器

	2
	储油罐
	15m3
	1个
	

	3
	日用油箱
	1 m3
	1套
	

	4
	输油泵
	
	2台
	

	5
	卸油泵
	
	1台
	

	(二)
	烟风系统
	
	
	

	１
	送风机及防爆变频电机
	
	2套
	含消声器、补偿器

	２
	引风机及防爆变频电机
	
	2套
	

	３
	烟囱
	
	2套
	钢制烟囱

	（三）
	给水系统
	
	
	

	1
	升压泵
	出力与软化器配套
	3套
	一用二备，防爆型

	2
	机械过滤器
	出力与软化器配套
	1套
	自动控制、含滤料

	3
	水处理（全自动钠离子交换软化器）
	工作压力：0.6MPa

工作温度：常温

适用生水硬度：≤6mmol/L

出水品质：≤0.03mmol/L
设备出力：60t/h
	2
	一用一备

	
	盐液输送泵
	
	2
	一备一用

	4
	软水箱
	容积30m3
	2个
	

	5
	软水泵及防爆变频电机
	
	3台
	满足使用要求

	6
	大气式热力除氧器
	工作压力：0.02MPa
工作温度：104℃
进水温度：40℃
水箱容积：20m3
额定出力：40t/h
出水含氧量：0.05mg/L
	2套
	一用一备

	7
	给水泵及防爆变频电机
	
	3台
	满足使用要求

	(四)
	排污、取样、加药系统
	
	
	

	１
	连续排污扩容器
	
	1套
	

	２
	定期排污扩容器
	
	1套
	

	３
	自动集中取样系统
	
	1套
	

	４
	一箱两泵加磷酸盐装置
	
	1套
	

	５
	一箱两泵加氨装置
	
	1套
	

	（五）
	电气系统+控制系统（含电源柜）
	DCS控制系统+工控机控制 
	1套
	达到国内领先水平

	
	变频器
	
	
	所有鼓风机、引风机、水泵均单独配置变频器

	（六）
	其它设备
	
	
	

	１
	消声器
	
	各2套
	过热器安全阀消声、点火排汽消声

	2
	分汽缸
	
	1个
	2进6出

	3
	蒸汽减温减压装置
	
	
	数量及性能满足各使用点的压力、温度要求

	4
	燃气稳压装置
	
	
	满足燃烧器的压力要求

	5
	空气压缩机及储气罐
	
	
	含气动三联件及相应阀组、管道

	三
	锅炉房材料
	
	
	

	１
	锅炉房热工材料
	汽水管道、烟风管道
	1套
	

	２
	锅炉房阀门
	
	1套
	

	
	主要仪控阀门
	
	
	

	
	电动调节阀
	
	
	防爆型

	
	其它阀门
	
	
	

	3
	锅炉房保温、防腐材料
	设备与管道保温、油漆材料
	1套
	


11. 9.2 锅炉本体

a) 9.2.1锅筒 

（1）汽包内部装置严密、固定可靠，设计、制造质量达到相关国家及行业最高或最新标准。汽包的全部焊缝均100%无损探伤合格。

（2）上汽包内部结构采取合理措施，避免炉水和进入汽包的给水与温度较高的汽包壁直接接触，以降低汽包壁温差和热应力。锅筒内部采用成熟、高效的汽水分离器，确保汽水品质合格。锅筒内部装置布置合理、结构严密、固定可靠。

（3）汽水分离器的总出力要求有 110%以上的裕度。

（4）汽包上设置热工测量、水压试验、加药、排污、紧急放水、炉水取样、安全阀、空气阀等设备系统连接的管座、阀门（一、二道门）、法兰及附件。

（5）汽包设置人孔门。
（6）汽包上设置一路事故放水管，其流通能力满足紧急放水的要求以及定期排污扩容器的接收能力要求，并装有2台紧急放水电动阀门（能远程操作），放水口在汽包的允许最低水位线处。过热器出口集箱装设点火排汽管，并串联2台电动阀门（能远程操作），排汽管出口装设消声器。

（7）锅炉水位监视仪表准确可靠，在运行期间水位允许的测量偏差小于±10mm，水位计型式、安装位置需便于观察和维护，汽包就地水位计采用LED型双色水位计（全视角），满足安全可靠、便于观察、指示正确的要求。

（8）上锅筒的允许最高和最低安全水位为正常水位线上下±50mm，极低水位为正常水位线以下-75mm，并设置两台平衡容器、一台电接点水位计用于水位控制、指示、报警、保护。 

（9）锅筒上有供热工测量、水压试验、加药、连续排污、炉水取样、饱和蒸汽引出管、安全阀、空气阀等管座及相应的阀门。 

（10）锅筒上有运输、吊装所需的吊耳。

b) 9.2.2燃烧室和水冷壁

(1) 根据所用燃料确定燃烧室的几何尺寸、容积、炉膛容积、热负荷、炉膛断面热负荷、水冷壁壁面热负荷和炉膛出口烟气温度等，以确保燃烧完全、炉内温度场均匀。采用的设计数据确保燃烧稳定和高效，在任何运行工况下，火焰不偏斜，确保火焰不直接冲刷管壁。

(2) 燃烧室采用全焊接的膜式水冷壁，以保证燃烧室的严密性，能适应变压运行的工况。膜式水冷壁鳍片与管子材料的膨胀系数应相近，鳍片管（屏）的制造和检验符合JB/T5255《焊制鳍片管（屏）技术条件》，鳍片宽度应保证在锅炉运行中鳍片各部分的温度不超过所用材料的许用温度。

(3) 无论在锅炉启动、停炉及各种负荷工况时，管壁和鳍片的温度均低于钢材许用值，应力水平不高于许用应力，使用寿命保证不低于30年。

(4) 水冷壁的制造需严格保证质量，管子材料的检验、制作、焊接，均按国家有关标准严格检验及无损探伤，保证管子、焊缝不出现质量问题。

(5) 锅炉各水冷壁之间设置膨胀吸收和密封装置，以保证水冷壁能自由膨胀且不漏风。

(6) 水冷壁上设置必要的热工测量孔，炉膛设防爆门，燃烧室设必须的、易拆卸的检修门。

(7) 各受热面管的排污点设在各循环回路的最低点，保证水冷壁管集箱、过热器集箱、锅筒的积水能放尽。为保证定期排污效果，每个联箱（集箱）上设两个以上排污点，汇集后进入定排扩容器。

c) 9.2.3过热器 

（1）设有足够数量的检测、安全、排汽接口及管道，排汽出口设在最高点。

（2）过热器出口集箱设安全阀，在过热器集箱上设疏水管线。

（3）过热器管材及蛇形管组件，要求制造厂全部进行水压试验，过热器及其组件，出厂前须通过100%焊缝无损探伤。
（4）过热器管须在长期低负荷、低负荷升压等所有工况条件下不致超温过热。钢管选用国内知名钢管企业且通过ISO质量认证企业生产的产品，最低要求材质为12Cr1MoVG。

d) 9.2.4减温器

    采用喷水或面式减温，满足锅炉额定蒸汽参数要求，配套相应的检测仪表及控制设备。

e) 9.2.5 省煤器及空气预热器

（1）省煤器集箱设有排污阀，底部设冷凝水排放口及管道，以便排除启动时的冷凝水。集箱设充氮口。为保护省煤器（启动初期），在汽包和省煤器进口集箱上装设再循环回路并装有止回阀和2只截止阀。

（2）省煤器入口联箱固定牢靠，能承受给水管道正常工况和非正常工况产生的热胀推力和力矩。省煤器及其组件，出厂前须通过100%焊缝无损探伤。

（3）省煤器在25%～110%的工况下运行，均不会发生汽化现象。 

（4）省煤器设计时须充分考虑低温腐蚀的问题。

（5）空气预热器设计时须充分考虑低温腐蚀的问题，漏风率符合相关标准。 

f) 9.2.6 钢结构

（1）钢结构的设计、制造运用先进技术、质量完全达到我国《钢结构设计规范》的要求。并按7度地震烈度设防。

（2）钢结构件的接头，采用焊接连接。 

（3）钢架有足够的刚度，避免运行中发生晃动和炉墙震动。

（4）所有结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷、凸出、裂纹等缺陷，构件表面光滑无毛刺。

（5）上下锅筒、炉膛水冷壁管屏、对流管束组成的锅炉本体支撑在底部钢结构支座上，外包骨架由型钢焊接而成，整个锅炉的四周均由彩色压型钢板包覆（钢板厚度不小于5mm）。

g) 9.2.7 平台、栏杆、走道、扶梯

9.2.7.1 所有需要操作、检修及维护的部位均设平台、扶梯及栏杆，凡有门孔、测量孔、阀门、观察孔、主蒸汽管道上各仪表阀门等处均有操作维护平台。

9.2.7.2 平台、走道、扶梯的设置要便于操作者维修、检查，平台、走道及扶梯外侧设有栏杆。

9.2.7.3平台、走道和扶梯要有足够的强度和刚度。 

9.2.7.4两台锅炉之间设置联系平台及扶梯。

9.2.7.5 栏杆、立柱高度须≥1200mm，立柱间距≤1000mm，立柱采用截面不小于40×40×4的角钢或外径为30～50mm的管材，扶手采用外径为30～50mm、壁厚不小于2.5mm的管材，挡脚板高度≥80mm。
9.2.7.6 所有栏杆除扶手外，必须设一根横杆，横杆采用直径不小于16mm圆钢或30×4的扁钢，固定在立柱中部。
9.2.7.7 梯宽宜为700mm，最大不宜大于1100mm，最小不得小于600mm。
9.2.7.8 所有平台、安全走道有效宽度须≥800mm，在有效宽度范围内不允许有任何固定或移动部件。

9.2.7.9 斜梯倾斜角度30°～ 50°，斜梯踏步的高度及宽度须按斜梯的倾斜角度选择，具体尺寸见下表。

	斜梯倾斜角
	30°
	35°
	40°
	45°
	50°

	踏步高(mm)
	160
	175
	185
	200
	210

	踏板宽(mm)
	280
	250
	230
	200
	180


9.2.7.10 平台、走道及斜梯踏板均采用厚度4mm以上的凸纹钢板制成。
9.2.7.11所有的平台、走道、栏杆、扶梯安装后，必须认真除锈并做防腐涂装。

9.2.7.12 安装后的斜梯不允许有歪斜、扭曲及其它缺陷。

9.2.7.13按GB4053.4《固定式工业钢平台》、GB4053.3《固定式工业防护栏杆安全技术条件》、GB4053.2《固定式钢斜梯安全技术条件》及安全标准化要求执行。

h) 9.2.8炉墙、保温

汽包、联箱、管路系统和炉墙等外表面均要求保温，在经常需要操作维护而又没有其它防止烫伤措施的部位，保温层外表面温度小于50℃。 所有易被踩踏的保温有良好的防护措施。耐火材料有良好的性能和合理的设计，避免热应力造成材料变形或断裂。

锅炉出厂后炉墙外均采用彩色压型钢板覆盖，并采用防锈紧固件紧固。

锅炉采用轻型炉墙，本体保温外层金属护板采用不低于0.7mm厚的彩色压型钢板，烟道保温外层金属护板采用不低于0.5mm厚的彩色压型钢板。当环境温度≤27℃时，炉墙保温层表面温度≤50℃，当环境温度＞27℃时，炉墙保温层表面温度不比环境温度高25℃。

锅炉上开设的人孔、手孔、检查孔、观察孔的数量和位置满足安装、检修、运行监视和清洗的需要。锅炉炉墙、烟道和各部位门孔必须有可靠的密封，看火孔必须装设防止火焰喷出的装置。
i) 9.2.9 阀门 

 (1)锅炉的锅筒和过热器上有足够数量的安全阀，全部采用弹簧式安全阀，安全阀的总排放量必须大于锅炉额定蒸发量，要求符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》。安全阀确保不出现拒动作和拒回座，起跳高度符合国家和行业相关规范。 

(2)锅炉给水、减温水、除氧进水、进汽等相关参与锅炉系统调节控制采用防爆调节阀，具有良好的调节性能，自动控制调节特性可满足实际工况需要。

(3)阀门驱动装置驱动力矩能满足阀体相关动作的要求，安全可靠、动作灵活。行程开关动作可靠，端子接线盒严密性好、防尘、防水。

(4)煤气、燃油快速切断阀等与安全生产密切相关的阀门采用进口阀门。

(5)锅炉主蒸汽出口管道上装设一个电动切断阀门和两个手动切断阀门。
12. 9.3 主要辅助设备

a) 9.3.1燃烧器
（1）燃烧器保证产品成熟可靠，与锅炉额定热功率相匹配，点火可靠、着火迅速，油的雾化性能好，空气与燃气、燃油混合均匀，燃油、燃气采用电子比例调节和氧量控制系统，燃烧器效率大于99%，并留有10%以上的超负荷能力。

（2）燃料为发生炉煤气或0#柴油（不混烧，以发生炉煤气为主）。

（3）25%～100%负荷燃烧稳定，负荷调节自动控制，具有程序自动点火、自动吹扫、熄火保护及完整的安全联锁保护功能。
（4）燃烧器噪声：≤85dB（A）。

（5）火焰形状与炉膛形状相适应（燃烧机型号与锅炉结构特性相匹配）。

（6）包含雾化油泵、气动快关阀、燃油燃气阀组及燃烧机控制系统。
（7）投标人须考虑发生炉煤气中的H2S对燃烧器阀组的腐蚀问题，并在投标文件中作详细说明。
b) 9.3.2鼓风机、引风机

9.3.2.1 鼓风机、引风机采用防爆变频电机，电机本体防爆等级dIIBT4。

9.3.2.2 风机配消声器，要求在距设备外壳1米处，噪声不得大于85dB(A)。
9.3.2.3 鼓风机、引风机配纤维补偿器。

9.3.2.4 风机富裕量：

	功率
	压力
	流量

	＞15%
	＞30%
	＞20%


c) 9.3.3给水泵

9.3.3.1给水泵是整个锅炉系统的压力保障，本系统设三台水泵，一用二备，并联布置。

9.3.3.2水泵采用防爆变频电机，电机本体防爆等级dIIBT4。

9.3.3.3给水泵富裕量：

	功率
	压力
	流量

	＞15%
	＞20%
	＞20%


d) 9.3.4自动软化水系统

9.3.4.1采用2套（一用一备）双罐式全自动钠离子交换器成套设备（满足流量型和时间型的控制要求），原水经升压、过滤后进入自动软化器，其设计、制造、试验满足相关法规的要求。罐体上设置检修人孔、观察孔，上部设置放料口，并配套相应的自动再生系统、仪表、控制系统配套设备。

9.3.4.2全自动钠离子交换器单台出力≥60t/h， 采用双罐再生全自动软水器，双罐同时运行，分别再生，连续生产软化水；含防腐盐箱、盐液泵、树脂及配套设备。
9.3.4.3主要技术参数：         

设备出力：≥60t/h（包括锅炉本身用量和15t/h煤气站用量）

设备材质：碳钢衬胶

工作温度：常温 

9.3.4.4软水水质要求:

	项目（单位）
	数值

	PH值
	≥7

	总硬度(mmol/L)
	≤0.03

	溶解氧( mg/L )
	≤0.1

	含铁量(mg/L Fe)
	≤0.3

	悬浮物 ( mg/L )
	≤5

	含油量(mg/L )
	≤2


9.3.4.5软水箱设两台，每台容积≥30m3；软水泵设三台（一用两备），每台流量≥60m3 、扬程35m H2O。

e) 9.3.5除氧器 

本系统除氧采用两台大气热力喷雾式除氧器（一用一备）。喷嘴的布置位置要求方便检修。除氧器内所有可能受到浓缩气体腐蚀的零部件，均采用耐腐蚀金属材料制作。除氧器配置安全阀及安全附件、给水调节阀、蒸汽调节阀等相关参与锅炉系统调节控制的阀门及控制系统配套设备。除氧器的水箱容积≥20m3。除氧器壳体材料壁厚的选择须考虑材料的制造负偏差和腐蚀裕度，除氧器壁厚腐蚀裕量的最小值为2.5mm。除氧器的最大出力不小于锅炉最大连续蒸发量的110%。

f) 9.3.6排污扩容器

9.3.6.1连续排污扩容器

配置一台连续排污扩容器。

配套安全阀等安全附件、压力表、温度计、排污调节阀等相关参与锅炉系统调节控制的阀门，满足锅炉正常运行排污要求。

9.3.6.2 定期排污扩容器 

配置一台定期排污扩容器，满足锅炉正常运行排污要求。 

g) 9.3.7 集中取样及加药装置

9.3.7.1两台锅炉配置一套自动集中取样装置，取样点包括给水、炉水、过热蒸汽。

9.3.7.2 汽水取样装置

a) 汽水取样装置的采样范围包括蒸汽、炉水及给水等，采用集中布置。取样点至汽水取样装置的所有取样管道及附件均由投标人负责。分析仪表选用国内优质产品。取样装置设置的取样点、仪表配置见下表：

	序号
	项 目
	取样点位置
	配  置  仪  表

	
	
	
	SC
	CC
	pH
	O2
	M

	1
	锅炉给水
	锅炉给水
	
	(
	
	(
	(

	2
	汽包炉水
	汽包炉水
	(
	
	(
	
	(

	[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



3
	过热蒸汽
	
	
	(
	
	
	(


注：表中  CC ( 带有氢离子交换柱的电导率
                SC ( 比电导率
                PH ( PH表
                O2 ( 溶氧表 
                M ( 手操取样

b) 取样装置功能

1) 提供水汽品质监测和分析仪表系统，分析仪表能连续输出4-20mADC信号，并对监测对象的异常工况进行报警。所有信号均送到投标人提供的DCS控制系统监视并报警。
2) 取样分析装置的给水PH值信号送至汽水取样加药控制系统，由该控制系统提供给水加药系统的自动控制、报警和连锁要求。
3) 装置具有样水超温、超压、冷却水断流的自动隔离保护措施，并声光报警。装置能自动切断样水，对仪表及阀门进行保护。样水压力需恒定，恒定范围0～0.4MPa，波动范围0.05MPa，以防止仪表样水流量波动从而影响仪表精度。
4) 恒温装置的路数满足全部分析仪表样水的恒温要求。

c) 设计技术要求

1）所有阀门均按招标人推荐的厂家配置，并由招标人确认。

2）所有中低压阀门采用不锈钢针形阀门。

3）取样装置管道及阀门的最大工作压力、工作温度均须满足相应取样点的最大压力和最高温度要求。
4）所有样水流经的管路和阀门材质均采用不锈钢。
5）冷却器选用高冷却效率的导流浸液式冷却器。
6）按需要设置样水断流保护装置。
7）采用不锈钢离子交换柱，并屏内布置。
8）高、低压排水分别设置排放管。
9）进入取样间的高温高压样品管道设置保温隔离层。
9.3.7.3给水、炉水加药装置

a) 提供完整的锅炉加药系统，系统装置包括1套炉水加磷酸盐装置、1套给水加氨装置及辅助系统的设备。包括装置内的平台、爬梯、阀门、管道和附件（各加药装置至给水、炉水加药点之间的所有加药管道需由投标人设计供货，计量泵）。

b) 炉水加磷酸盐装置

型式：集装式
        配置：1箱2泵
       1) 带电动搅拌磷酸盐溶液箱
        型式：立式
        数量：1台
        单台有效容积：≥ 0.5 m3
        材质：不锈钢
        搅拌器：轴和叶轮的材质为不锈钢
        附件：液位计、搅拌器等
       2) 磷酸盐溶液计量泵
        数量：2台 

        材质：不锈钢
        要求：磷酸盐计量泵有手动调节装置，调节范围为流量的10～100 (，精度 (1 ( 。

附件：底座、内部管道等，并配备溶液箱、计量泵的进出口阀门、逆止阀、安全阀、稳压器、管道过滤器、压力表等。

c) 给水加氨装置

型式：集装式
配置：1箱2泵    
1) 带电动搅拌氨溶液箱
          型式：立式
          数量：1台
          单台有效容积：≥ 0.5 m3
          材质：不锈钢
          搅拌器：轴和叶轮的材质为不锈钢

          附件：液位计、搅拌器等

2) 给水氨溶液计量泵
          数量：2台
          材质：不锈钢
  要求：加氨计量泵手动调节，调节范围为流量的0～100 (，精度 (1 (。

附件：底座、内部管道等，并配备溶液箱、计量泵的进出口阀门、逆止阀、安全阀、稳压器、管道过滤器、压力表等。

d) 加药装置操作平台
平台包括梯子、平台、护拦和扶手，平台宽不小于1 m，平台考虑运行人员和配药的荷载。

h) 9.3.8电控系统

9.3.8.1热工测量、调节、保护和控制的基本要求

（1）热工测量仪表包括就地压力表、温度计、热电偶、热电阻、压力变送器、差压变送器、流量计、水位计、氧量分析仪等一次仪表。包括满足机组启停和运行过程中安全监视和经济运行所必需的仪表、取样部件、检测元件和阀门，以及与检测元件或传感器相连的特殊仪表等。

（2）投标人须提供足够的资料，对锅炉的控制要求、控制方式及联锁保护等方面的技术条件和数据进行说明，并提供自控系统和控制回路图以及锅炉运行说明书。 

（3）提供热控设备(元件) 的齐全资料，并详细说明其作用、安装地点及制造厂家。 

（4）随本体供应的检测元件、仪表及控制设备均选用通用产品，并符合国内外有关标准。在没有通用产品可选时，须提供质量可靠、性能指标符合工艺要求的产品。无论什么情况下，均不可提供含水银等有毒物质的仪表及国家宣布淘汰的产品。

（5）所有仪表的防爆等级为dIIBT4，防护等级为IP65。
（6）所有水位、压力取样点均设在介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置，并符合有关规定。

（7）就地温度计采用可抽芯、万向型双金属温度计。

（8）热电偶采用K分度，热电阻采用Pt100，一次仪表精度等级为I级。

（9）远传压力、差压测量采用压力变送器、差压变送器。

（10）锅炉锅筒上设１台电接点水位计和2台就地水位计，配供2台差压水位测量，含一次阀门、平衡容器、导压管及差压变送器。除氧器水位采用1台就地水位计、1台电接点水位计测量，水箱水位采用远传磁翻板测量，输出信号４～20mA.。

（11）给水流量、蒸汽流量采用平衡流量计。

（12）随锅炉设备提供的阀门、挡板等有足够的调节范围和可控性，并具有成熟运行经验，以满足热工控制系统的要求。

9.3.8.2控制系统

（1）锅炉房系统采用集散控制系统，重要测点配后备操作台。

（2）采用一套DCS控制系统（并对系统中的电源、主控卡、交换机、通讯卡及重要的IO卡件采取冗余设计），配两套操作员站（下位机）和一套工程师站（上位机），每套操作员站均能独立控制两台锅炉（包括辅助设备）。

（3）蒸汽系统、锅炉给水泵及软水泵、热力除氧器、离子交换器等辅助设备均采用DCS系统控制并配置必要的仪表，所有设备的检测参数和运行状态均进行监控，实现辅助设备的运行自动控制；实现锅炉房内的群控。

（4）采用先进的编程组态软件，并为招标人提供满足系统重装和维护必须的软件。
（5）控制系统要求可靠性高、节能、安全、运行经济、保养维护方便、停炉检修损失小，设手动控制、自动控制、故障报警保护、故障自诊断、故障历史记录等功能。在满足经济运行的同时，须满足负荷阶跃变化的工况要求，同时控制系统具有自动控制及多级安全保护的功能，具有故障停炉、人工复位、声光报警等自动停机保护功能。

（6）控制系统主要以燃烧器组件、燃料系统、风机、水泵等辅机为控制对象，具有对锅炉进行自动智能控制及故障联锁安全保护等功能。单台锅炉具备以下测量、控制、保护功能和装置（包括但不限于以下内容，如未明确说明为就地显示，则表示信号须远传工控机显示，涉及安全及控制等重要测点均应该考虑两套远传工控机信号，采用冗余设计）：

a. 锅炉给水

   ·给水就地温度计               1套（包括温度插座及测温元件）

   ·给水温度热电阻               1套（包括温度插座及测温元件）    

   ·给水压力就地压力表           1套（包括仪表阀门及附件）

   ·给水压力变送器               1套（包括仪表阀门及附件）

   ·给水流量平衡流量计           1套（包括节流件、仪表阀门及附件）

b.  锅炉汽包

   ·锅炉汽包就地压力表           2套（包括仪表阀门及附件）

   ·锅炉汽包就地水位计           2套（包括阀门及附件）

   ·水位变送器                   2套（包括仪表阀门及附件）
·电接点水位计                 1套（包括仪表阀门及附件）
·压力变送器                   1套（包括仪表阀门及附件）

   ·汽包压力开关                 3套（包括仪表阀门及附件）

c.  过热器联箱

   ·过热器就地压力指示表         1套（包括仪表阀门及附件）

   ·过热器就地温度计             1个（包括温度插座及测温元件）

·过热器温度热电偶             1个（包括温度插座及测温元件）

   ·过热器压力开关               1个（测量和控制用）

·过热器压力变送器             1套（包括仪表阀门及附件）

·蒸汽流量平衡流量计           1套（包括仪表阀门及附件）

d.  减温器联箱

·减温器就地压力表             1套（包括仪表阀门及附件）

   ·减温器就地温度计             1个（包括温度插座及测温元件）

·减温器热电偶                 1个（包括温度插座及测温元件）

   ·减温压力变送器               1套（包括仪表阀门及附件）

e.  锅炉炉膛

   ·炉膛就地压力表               1套（包括仪表阀门及附件）

·炉膛温度热电偶               1套（包括温度插座及测温元件）

·炉膛压力变送器               1套（包括仪表阀门及附件）

·炉膛压力开关                 2套（包括仪表阀门及附件）

f.  锅炉各段烟道

·过热器出口就地压力表         1套（包括仪表阀门及附件）

   ·省煤器进/出口就地压力表      2套（包括仪表阀门及附件）

·过热器出口烟温热电偶         1套(包括温度插座及测温元件）

   ·省煤器进/出口烟温热电偶      2套(包括温度插座及测温元件）

   ·锅炉本体烟道出口氧量分析仪   1套(包括连接法兰、阀门及附件）

g.  每台炉前燃气管路

   ·炉前气管路上就地压力表       2套（包括仪表阀门及附件）

   ·炉前气管路上就地温度表       1套（包括温度插座）

·炉前气管路上温度热电阻       1套（包括温度插座及测温元件）

   ·炉前燃气压力变送器
          1套（包括仪表阀门及附件）

h.  每台炉前燃油管路

·炉前油管路上就地压力表       1套（包括仪表阀门及附件）

   ·炉前油管路上就地温度表       1套（包括温度插座）

·炉前油管路上温度热电阻       1套（包括温度插座及测温元件）

   ·炉前油管路压力变送器
      1套（包括仪表阀门及附件）

i.  燃烧器

   ·燃烧器火焰检测               2套

   ·调风门的位置指示器           2套

·炉前进油、回油质量流量计     2套（包括仪表阀门及附件）

j. 除氧器

   ·除氧器就地温度计             1套（包括温度插座及测温元件）

·除氧器就地压力表             1套（包括仪表阀门及附件）

   ·除氧器温度热电阻             1套（包括温度插座及测温元件）

   ·除氧器压力变送器             1套（包括仪表阀门及附件）

   ·除氧器电接点水位计           1套（包括仪表阀门及附件）

k.  两台炉公用部分

·水处理进口就地压力表        2套

·水处理出口就地压力表        2套

·再生液流量计                1套

·给水电导率表                1套

·汽包炉水电导率表            1套

·过热蒸汽电导率表            1套

·汽包炉水PH表               1套

·给水溶解氧表                1套

·总管发生炉煤气流量计        1套

·软水箱磁翻板水位计          2套

·煤气站给水流量计            1套

·新建炼钢车间过热蒸汽平衡流量计        1套

·现特殊钢厂过热蒸汽总管平衡流量计      1套

·新建煤气站蒸汽总管平衡流量计          1套

·热处理厂总管平衡流量计                1套

·现特殊钢厂生活用汽总管平衡流量计      1套

·进水母管平衡流量计          1套

·压缩空气压力变送器          1套

·锅炉房总电源电度表          1套

·锅炉房可燃气体检测仪        1套（4个测点以上）

l. 其它信号

·燃油、燃气锅炉启动反馈（开关量）

·燃油、燃气锅炉故障（开关量）

·锅炉事故跳闸（开关量）

·锅炉负荷指令（模拟量）

·电动/气动阀开关（开关量）

·电动/气动阀门反馈（开关量）

·电调阀开关（4～20mA）

·电调阀阀门反馈（4～20mA）

·锅炉远程-本地控制（开关量）

m. 联锁保护

·自动点火程序控制和熄火保护装置；

·燃烧自动调节装置（负荷及空燃比自动调节）；

·高低水位报警，低水位连锁保护装置（水位过低自动停炉）；

·蒸汽超压报警和连锁保护装置（蒸汽压力过高自动停炉）；

·送风压力低于规定值时，自动切断燃料供应；

·燃气压力低于规定值时，自动切断燃气供应；

·排烟温度超温报警；

·燃气泄漏及安全报警装置；

·电机负荷保护；

·断电故障保护；

·自动保护装置动作报警；

·锅炉间设可燃气体检测报警装置、并与燃气总切断阀和锅炉房通风系统联锁。

（7） 计算机硬件由研华工业控制机（酷睿四核，内存4G，硬盘1TB，400W电源）、24寸液晶显示器、UPS不间断电源、电源稳压器、以及A4打印机等组成。要求抗干扰性强，可靠性高，对恶劣环境适应性强。

（8）工控机柜采用立式布置，显示器采用嵌装，工控机、UPS及其电池组、电源稳压器设在机柜内。柜体颜色由招标人指定。

（9）所有仪器、仪表在安装前须经二级国家计量机构或招标人相关部门检定认可，所需费用由投标人负责。

9.3.8.3电气部分

（1）招标人提供两路AC380V 50Hz电源，分别接至投标人1#电源柜、2#电源柜进线端，1#电源柜与2#电源柜之间设电源联络柜，通过切换联络柜开关，实现1#、2#电源柜的受电。

（2）招标人仅提供AC380V 50Hz电源，锅炉系统内需要的其它电源等级由投标人自行解决。

（3）配电柜及就地箱

①配炉配电柜采用MNS或GCS抽出式开关柜，鼓引风机、水泵采用变频控制。

②配电柜体须在喷漆前进行表面防锈处理，表面平整光滑，柜体颜色由招标人指定。

③就地箱采用不锈钢板制作，箱壁厚度不低于2.0mm，要求防爆，防爆等级dIIBT4。

④提供锅炉房防爆照明开关箱两台，防爆等级dIIBT4。

（4）控制线路要求
控制导线采用具有足够载流能力的铜导线，导线上没有损伤。电力电缆导线截面有足够载流能力，并考虑一定降容系数。电缆需采用阻燃铜芯铠装电缆。
电流互感器、电压互感器和断路器的跳闸回路的导线截面不小于4mm2，其它强电控制回路所用的导线的截面不小于1.5mm2。
所有需要向外引出的设备均提供端子排，每个端子只连接一根外部导线；投标人内部线路与端子排的连线应为每个端子一根，端子排应竖直安装、妥善固定。

（5）动力及控制电缆要求

动力及控制电缆须选择铠装阻燃型铜芯电缆，有抗干扰要求的须选择铜网屏蔽电缆，并满足各电气设备载流量的要求。

（6）严格按照国家规范进行安装调试工作，电气安装要做到走线整齐美观、接线牢固准确、元器件布置合理、线号清晰明确。

13. 9.4 锅炉房系统其它组成部分及要求

a) 9.4.1燃油储备及供应系统

9.4.1.1投标人负责提供储油罐至锅炉燃烧器前的输油管路及整套设备。包括15m３储油罐、1m3日用油箱、输油泵(一用一备，输油泵流量、扬程须满足锅炉正常运行需要)、卸油泵（排空日用油箱的时间不大于10分钟）、燃油阀组等全套附件。

9.4.1.2储油罐容积按满负荷运行5小时所需的用量设计。

9.4.1.3燃油管道宜采用顺坡敷设，柴油管道的坡度不应小于 0.3％。

9.4.1.4每台锅炉的燃油总管上，装设手动关闭阀、快关电磁阀。每个燃烧器前的燃油支管上，装设手动关闭阀、电动快关阀、过滤器等阀组。

b) 9.4.2燃气供应及管道系统

9.4.2.1燃气管道架空敷设，输送密度比空气小的燃气的管道，装设在空气流通的高处。

9.4.2.2锅炉的燃气总管上，装设关闭阀和快关阀。每个燃烧器前的燃气支管上，装设手动关闭阀、气动快关阀、过滤器等阀组。

9.4.2.3燃气管道上装设放散管、取样口和吹扫口，其位置能满足将管道内燃气或空气吹净的要求。放散管引至室外，其排出口须高出锅炉房最高点2m 以上，并使放出的气体不致窜入邻近的建筑物或被吸入通风装置内。

9.4.2.4燃气放散管管径根据吹扫段的容积和吹扫时间确定，吹扫量按吹扫段容积的10～20倍计算，吹扫时间15～20min。

9.4.2.5管道的变径、弯头等磨损较大部位须适当加厚。

c) 9.4.3 汽水管道系统

9.4.3.1原水经升压泵送至机械过滤器进行过滤，再经软化、除氧后，通过给水泵输送至锅炉。

9.4.3.2从给水泵出口到省煤器进口的给水管道上设流量计、给水控制台、再循环管。给水控制台控制整台锅炉的给水量，由自动控制调节阀控制，并设有旁路。

9.4.3.3在分汽缸出口的各支管上均安装手动截止阀，在输送至新建煤气站的蒸汽管道上设减温减压装置，要求能够自动和手动调节、控制（手动控制分为现场控制和控制室内控制），以满足不同工况条件下生产要求。

9.4.3.4管道的变径、弯头等磨损较大部位的钢板须适当加厚。

9.4.3.5汽水管道根据热力系统和锅炉房工艺布置进行设计，并符合下列要求：

（1）便于安装、操作和检修； 

（2）管道宜沿墙、柱敷设，并按相关标准做好管线的保温； 

（3）管道敷设在通道上方时，管道（包括保温层或支架）最低点与通道地面的净高不应小于 2m；  

（4）管道不妨碍门、窗的启闭，不影响室内采光； 

（5）满足装设仪表的要求。

9.4.3.6管道保温外层金属护板采用不低于0.4mm厚的彩色钢板。

d) 9.4.4烟风供应及管道系统

9.4.4.1烟气进、出口管道处按照环境监测规范设置监测孔和符合安全标准的监测梯台。
9.4.4.2管道的变径、弯头等磨损较大部位的钢板须适当加厚。

9.4.4.3烟道保温外层金属护板采用不低于0.4mm厚的彩色钢板。

e) 9.4.5排烟及空气预热系统
9.4.5.1锅炉房设两支钢制烟囱，烟囱高度须符合现行国家标准GB13271《锅炉大气污染物排放标准》要求。
9.4.5.2锅炉设空气预热器，投标人提供空气预热器入口烟气挡板。

9.4.5.3烟气管道烟道上设防爆门，防爆门的位置有利于泄压，当爆炸气体有可能危及操作人员的安全时，防爆门上须装设泄压导向管。

9.4.5.4排烟通道（平直段）或烟囱上设用于测量烟气压力、烟气量、烟气温度及烟气取样分析所需要的测孔套管接口，具体数量、位置、尺寸由招标方指定。
f) 9.4.6 润滑和密封
9.4.6.1润滑采用长效润滑脂。

9.4.6.2各润滑点有良好的密封条件，防止漏油现象。
9.4.6.3润滑点位置应便利、安全，所采用的润滑油适合招标人所在地的环境条件下长期使用，符合中国有关现行标准，并方便购买。
9.4.6.4润滑点要有明确指示，润滑元件均采用知名厂商的产品。
9.4.6.5投标人需提供润滑油（脂）用量清单（见附表）。

g) 9.4.7 照明、插座

9.4.7.1要求投标人提供两台防爆照明开关箱。

9.4.7.2要求投标人在机柜、配电柜内提供检修照明灯及插座。

h) 9.4.8 油漆
9.4.8.1 所有部件的金属表面均须在出厂前进行净化和油漆。

9.4.8.2  金属表面按有关技术规定进行清扫、喷扫处理，刷二道底漆、中间漆、二道面漆，第二道面漆现场涂刷，面漆均匀、细致、光亮、完整并色泽一致，不得有粗糙不平、漏漆、错漆、皱纹、针孔及严重流挂等缺陷。

9.4.8.3面漆颜色由招标人另行确定。
9.4.8.4在危险部位涂刷安全警示标识。

9.4.8.5漆膜附着力需符合GB 9286中的一级质量要求。

i) 9.4.9 安全、环保、消防及劳动保护

9.4.9.1所有设备及相关设计符合《建筑设计防火规范》、《污水综合排放标准》、《工业企业噪声控制设计规范》、《工业企业设计卫生标准》、《锅炉房设计规范》及《机械制造企业安全生产标准化》相关要求。

9.4.9.2所有设备（包括由供方配套的辅机），运行时的噪音符合《工业企业噪声标准》的要求。提供必要的噪音处理装置，以便达到噪声控制设计目标。最大允许的噪声水平为：离开设备外表面1米距离处，噪声小于85dB（A）。

9.4.9.3锅炉烟气排放确保NO2排放浓度＜300 mg/m³、排烟黑度＜1级林格曼，并符合当地环保要求。

9.4.9.4电器设备布置按规范留有安全通道、检修空间，所有需要操作、检修及维护的部位均设平台、扶梯及栏杆。

9.4.9.5所有外露的转动部件须设安全防护罩。

9.4.9.6低压控制室均符合通风规范。

9.4.9.7按国家地震局规定的地区地震烈度设计。

9.4.9.8工程设计含防雷措施，并满足国家及行业相关标准的要求。

9.4.9.9设备、建(构)筑物、管道支架等与道路水平净距符合规范。

9.4.9.10架空管线与建(构)筑物、道路水平净距、垂直净距、相互间水平净距、相互间交叉的垂直净距按规范设计。

9.4.9.11地下管线与建(构)筑物、道路水平净距、穿越道路的垂直净距、相互间水平净距、相互交叉的垂直净距按规范设计。

9.4.9.12 锅炉与建筑物之间的净距，应满足操作、检修和布置辅助设施的需要，其中：

炉前净距：≥ 5.0m

锅炉两侧、后方的通道净距：≥1.8m

9.4.9.13 在可能危及人身安全的地方设置防护罩、防护栏杆、检修通道、作业平台、登高梯设施，且安全性须符合国家相关标准。

9.4.9.14设备接地：所有的电气设备、电线埋敷管、仪表柜等均设防静电接地装置，并接入招标人指定的锅炉房接地处。

9.4.9.15投标人承担的工程项目内容必须满足消防验收要求。

9.4.9.16应急控制：整套自控系统中各个子控制系统均设“远程”、“本地”和“停止”三套控制模式，具有多种应急控制手段，以确保系统的安全运行，实现安全连续生产。

j) *9.4.10 外购件
9.4.10.1投标人按本招标文件中所要求的供应商品牌采购外购件，招标人将优先考虑按招标文件要求采购外购件的投标人（见附表）。

9.4.10.2对于招标人未推荐的外购件，投标人选购优质名牌产品，且满足技术参数要求、质量优于推荐的设备，并有同类产品生产与使用的良好的业绩，且必须经招标人同意认可。
9.4.10.3投标人对招标人推荐的厂家有异议时，进行充分技术经济论证并征得招标人同意。对于未经招标人同意所选的外购件，招标人有权提出质询和处理意见，其后果由投标人负责。

主要外购件清单

	序号
	名称
	制造商/品牌
	备注

	1
	油气两用燃烧器
	意大利欧保
	　

	
	
	芬兰奥林
	

	
	
	英国腾飞燃烧器公司
	

	
	
	美国NTFB燃烧设备有限公司 
	

	2
	风机及防爆变频电机
	上海嘉瑞通风设备有限公司
	轴承选用：SKF

	
	
	上海通用风机股份有限公司
	

	
	
	风力嘉风机(上海)有限公司
	

	3
	水泵及防爆变频电机
	湖南湘电长沙水泵有限公司
	轴承选用：SKF

	
	
	上海凯泉泵业（集团）有限公司
	

	
	
	上海东方泵业集团有限公司
	

	4
	排污扩容器
	宜兴市环球水处理设备有限公司
	　

	
	
	长沙鸿昌热能设备有限公司
	

	
	
	上海新四压力容器有限公司
	

	5
	电控系统
	南京科远自动化集团股份有限公司
	　

	
	
	河南思达自动化仪表有限公司
	

	
	
	湖南万英科技有限公司
	

	6
	电机
	SEW
	　

	
	
	ABB
	

	
	
	西门子
	

	7
	变频器
	ABB
	所有鼓风机、引风机、水泵均单独配置变频器

	
	
	AB
	

	
	
	西门子
	

	
	
	SEW
	

	8
	防爆隔膜计量泵
	帕斯菲达
	防爆型

	
	
	米顿罗
	

	
	
	海皇星
	

	9
	DCS
	日本横河【横河电机（中国）有限公司】
	

	10
	变送器
	美国罗斯蒙特3051
	防爆型

	
	
	日本EJA
	

	11
	双金属温度计、热电偶、热电阻、压力表
	安徽天康（集团）股份有限公司
	

	
	
	上海自动化仪表第十一分厂
	

	
	
	重庆川仪十七厂有限公司(双金属温度计、热电偶、热电阻)
	

	12
	平衡流量计
	上海华强仪表有限公司
	型号：HQH-WHD

	13
	汽水取样分析仪表
	日本横河【横河电机（中国）有限公司】
	

	14
	低压元器件
	ABB
	　

	
	
	施耐德
	

	
	
	GE
	

	
	
	西门子
	

	15
	主要仪控阀门
	世韦洛克
	　

	
	
	香港澳斯德
	

	16
	电动调节阀
	南京科远自动化集团股份有限公司
	防爆型

	
	
	上海上自仪转速表仪表电机有限公司
	

	
	
	重庆川仪自动化股份有限公司
	

	17
	其它阀门
	南通市电站阀门有限公司
	　

	
	
	哈尔滨电站阀门有限公司 
	

	
	
	浙江高中压阀门有限公司
	


k) 9.4.11 备品备件及随机工具

每台设备均需另行提供如下随机附件（包括但不限于以下内容）：

	序号
	名称和规格
	数量
	备注

	1
	人孔垫片
	5个
	

	2
	手孔垫片
	5个
	

	3
	点火电极
	10支
	

	4
	火焰检测器
	4支
	

	5
	点火电磁阀
	3套
	点火、进油、回油

	6
	燃油烧嘴
	1套
	

	7
	燃烧器进油软连接
	1条
	

	8
	数字万用表
	1台
	

	9
	钳型电流表
	1台
	

	10
	工业控制机
	1台
	


l) 9.4.12其它

9.4.12.1施工过程中的施工垃圾及剩余原材料由投标人负责及时清理并运输至厂外，施工垃圾倾倒在城管部门指定的地点，由此涉及到的所有费用由投标人承担。

9.4.12.2 投标人在施工过程中不得破坏原地下隐蔽工程。

9.4.12.3施工过程中招标人将委派施工监理对施工进行监造，投标人需服从监理人员的监管。

10 项目分交点

14. 10.1电源

本次招标范围内的所有用电设备的低压电源柜由投标人提供，招标人负责将两路380V电源分别接至投标人的1#、2#电源柜，投标人负责电源柜、联络柜及之后的所有电气设施、电线电缆、安装附件（穿线管、桥架等）的供货和安装。

15. 10.2燃气

投标人指定一处发生炉煤气接口（锅炉房墙外5米范围内）并预留总阀门，招标人负责引至该处连接，投标人负责总阀及之后的所有支管、支阀、安装附件的供货和安装。

16. 10.3燃油
投标人负责设计、制作、安装整套供油系统，包括燃油（0#柴油）储罐及所有相关的控制、输送系统（含所有管路、阀门及附件）等。储油罐按5小时额定负荷用量设计。

17. 10.4气源

投标人负责设计、制作、安装锅炉房设备所需的整套压缩空气供应系统，包括空气压缩机、储气罐、气源处理三联件及其相关的控制、输送系统（含所有管路、阀门及附件）等。

18. 10.5助燃空气

投标人负责设计、制作、安装整套助燃空气供应系统，包括鼓风机、电动机及所有相关的控制、输送系统（含所有管路、阀门及附件）等。

19. 10.6烟气

投标人负责设计、制作、安装整套排烟系统，直至烟囱出口为止。包括引风机、电动机及所有相关的控制、输送系统（含所有管路、阀门及附件）等。

20. 10.7 蒸汽

投标人负责设计、制作、安装锅炉主蒸汽管道至各工艺用汽支管的流量计出口处（包括分汽缸及各工艺用汽支管的隔离阀，煤气站用汽所需的减温减压装置，含流量计的出口成对法兰）。

21. 10.8给排水

投标人指定一处工业用水（自来水）接口（锅炉房墙外5米范围内）并预留总阀门（包括进口成对法兰），招标人负责引至该处连接，投标人负责进口成对法兰及之后的所有支管、支阀、安装附件等的供货和安装。

投标人负责将锅炉本体所有排污水经排污扩容器引至排污井，其它疏水、再生盐水、冷却水等引至排污沟。

22. 10.9润滑油脂

投标人负责提供设备正常运行所需的所有润滑油脂，并按相关标准加注。

23. 10.10烘炉、煮炉所需耗材

投标人负责提供烘炉、煮炉所需的所有工具及材料。

24. 10.11土建配套工程

由投标人负责提供锅炉系统所有土建条件图及整体规划布置，招标人负责委托具备相关资质的设计单位进行土建施工图设计，招标人负责土建施工。

投标人负责配合招标人及土建设计单位完成相关设计、国家主管部门审批手续的办理工作。

11技术服务

25. 11.1一般要求

11.1.1投标人提供的设备产品，应该是工艺成熟，技术先进，具有制造经验的成熟产品，而不是试制品。
11.1.2投标人列出资料及设备交付进度，必须严格按照交付进度提供技术资料和设备。

11.1.3投标人提供的产品均须提供质量保证文件，文件具有完整性和可靠性。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
11.1.4投标人及时提供招标人设计及安装所需要的相关技术图纸、资料。

11.1.5投标人选派有经验的技术人员做好技术服务，包括工程设计配合、施工安装监督，发现问题及时处理，完成安装、调试和技术培训工作等。

11.1.6投标人自合同签订后十年内，无偿的继续向招标人提供合同设备供货范围内一切有关的改进技术文件。

26. 11.2设计审查

11.2.1合同签订后20天内提供工程设计阶段的技术资料5套（见技术资料要求）。
11.2.2工程设计中安排1～2次设计审查会，讨论设备技术方案等有关问题，具体内容、时间、地点和参加人员由招标人提出。
11.2.3工程设计审查会上遇到的技术问题和解决方案均写入会议纪要，会议纪要与合同具有同等法律效力。
11.2.4所有设计图纸需经招标人审核认可，招标人有权对设计方案和图纸提出改进意见，设计单位有义务根据招标人的改进意见进行修改和改进。

27. 11.3技术培训

11.3.1根据工程进度，在设备安装和调试前，投标人应向招标人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。
11.3.2培训分为两个阶段：

（1）第一阶段：投标人组织使用单位的维修、运行人员到与本次招标项目类似的业绩地点进行现场操作培训，时间暂定15天、人数暂定20人，与此相关的所有费用由投标人负责。
（2）第二阶段在招标人现场进行，在设备交付之前，投标人向维修、运行人员进行免费的技术培训、授课、操作指导，直至运行人员熟悉系统，能够正确、熟练地操作和维护，维修人员能够处理简单故障，对于复杂故障能够判断故障部位。时间、人数等由招标人确定，与培训相关的所有费用由投标人负责。
*12技术资料 

28. 12.1一般要求

12.1.1投标人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。
12.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强，资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程建设要求。

12.1.3投标人资料的提交应及时、充分。

12.1.4投标人提供的技术资料分为投标阶段、工程设计阶段、竣工验收阶段三个阶段，投标人所提供的技术资料须满足以上三个阶段的具体要求。

12.1.5 所有技术资料均须提供电子版一套，文档格式要求为Word 97-2003文件（*.doc）和Excel工作簿（*.xls），图纸格式为AutoCAD 2004图形（*.dwg）。

12.1.6对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必须的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。

29. 12.2 投标人提供的技术资料

12.2.1投标阶段需提供的技术资料（包括但不限于以下内容）：

(1) 设备总体布置图（包括平面图、立面图）；

(2) 系统总图、主体设备总装图、系统管道布置图；

(3) 系统流程图、系统说明；

(4) 锅炉热力计算书或汇总表  ；

(5) 锅炉特征和性能曲线； 
(6) 锅炉烟风系统图；   

(7) 锅炉汽水系统图；

(8) 锅炉燃烧系统图；

(9) 热工仪表测点布置图；

(10) 锅炉的启动/停止/联锁保护逻辑框图、控制框图；

(11) 35t/h锅炉系统技术参数表（按附表1格式）；

(12) 投标设备在运行中参与检测、控制的工艺数据和参数说明；
(13) 外购主要机械零部件和电气元器件清单，注明名称、用途、型号/规格、数量、制造商全称（按附表2格式）；

(14) 35t/h锅炉阀门仪表清单（按附表3格式）；

(15) 备品备件清单（按附表4格式）；

(16) 专用工具清单（按附表5格式）；

(17) 润滑油脂清单（按附表6格式）；

(18) 投标人自制部分的主材料清单，表中须注明名称、用途、规格/材质、数量、单价、材料供应商全称。

12.2.2在合同签订后20天内，需提供以下工程设计阶段的技术资料（包括但不限于以下内容）： 

(1) 设备总体布置图（包括平面图、立面图）；

(2) 系统总图、主体设备总装图、系统管道布置图、控制室布置图；

(3) 系统流程图、系统说明；

(4) 锅炉热力计算书或汇总表；

(5) 锅炉本体受压元件强度计算书或汇总表；

(6) 锅炉安全阀计算书；

(7) 锅炉烟风系统图；   

(8) 锅炉荷重图；；  

(9) 锅炉汽水系统图；

(10) 锅炉燃烧系统图；

(11) 汽包总图；                                     

(12) 水冷壁总图；                                     

(13) 过热器总图；                                     

(14) 省煤器总图；                                     

(15) 空气预热器总图；                                 

(16) 钢架总图；                                          

(17) 平台扶梯布置图；                                 

(18) 炉墙总图；                                        

(19) 燃烧器总图；                            

(20) 燃烧器、火焰检测器、点火器及点火就地控制屏（含端子出线图）；

(21) 锅炉阀门附件及仪表布置图；    

(22) 门孔布置图、仪表等测点布置图；

(23) 锅炉耐火材料、保温材料的技术规范和规格、使用部位、材料用量统计表 ；

(24) 机械零部件和电气元器件清单；

(25) 主材料清单、电缆表、电缆敷设安装图； 

(26) 符合国家和行业相关标准及规范的土建设计条件图；

(27) 电气、自动系统设备布置图及配置清单；

(28) 电气系统图、控制系统原理图及功能说明书；

(29) 自控系统原理、功能说明（图）；

(30) 操作台及操作箱、控制柜（配电柜）布置图；

(31) 自控系统I/O原理接线图；

(32) 应用软件功能及操作说明；

(33) 应用软件显示画面及输出报表说明；

(34) 投标设备在运行中参与检测、控制的工艺数据和参数说明；

(35) 自控设备、测点清单；

(36) 系统设备一览表。

12.2.3工程竣工验收阶段需提供的技术资料（包括但不限于以下内容）：
工程竣工验收时，投标人须提交三套按A4幅面装订成册的竣工资料（包括电子版光盘）和相关的技术资料，所有图纸需提供蓝图并签字盖章。所有资料按招标人要求的格式装订，资料内容包括：
(1) 工程竣工图（包括总图、各主要部件图纸、系统平面布置图、立面布置图、机械部分图纸、关键零部件图及机械易损件图、电气图纸、自控系统图纸）；
(2) 成套设备安装、操作、维护使用说明书；

(3) 所有配套件、外购件、成套元器件的清单、中文说明书及合格证；
(4) 设备易损件及配套件清单，须注明型号、用途、生产厂家全称、联系方式等；

(5) 原材料材质报告、合格证明、质量检测报告；
(6) 热处理、无损探伤、涂装及其它质量检验记录；

(7) 供货质保书；
(8) 设计修改文件和材料代用文件；

(9) 特种设备制造监督检验证书、特种设备安全检验合格证、特种设备使用登记证。

12.2.4以上资料须电子版一套，文档格式要求为Word 97-2003文件（*.doc）和Excel工作簿（*.xls），图纸格式为电子文档图形（*.dwg）。

12.2.5所有应用软件须提供开放性、可安装、可使用且无时间限制的程序及备份。

12.2.6招标人有权随时向投标人发出为合理和恰当地进行施工和完成工程及保修所必需的补充图纸和指令，并保留继续向投标人索要相关技术资料的权利。

13设备安装、运输、调试及验收

13.1本项目所包含的内容均为包工包料交钥匙工程。

13.2投标人尽量在设备出厂前完成锅炉本体的焊接组装工作，以减少现场的安装工作量，可考虑快装。

13.3设备安装周期自设备到现场开始，其间包括现场转运、安装、管道连接、系统连接、水压监检、冷态调试、热态调试、试运行，对于设备基础需要投标人进行指导监制的，投标人须提供指导，直到设备调试后运行稳定。

13.4在安装、调试整个过程中，若发生设备缺损、设备性能不满足要求、不符合技术协议规定、不满足相关标准及规范的情况，投标人及时无条件更换。

13.5投标人的现场安装及服务人员必须遵守招标人的有关规定，必须服从现场的安全管理要求。
13.6在安装调试期间，由投标人负责安装调试所需的主要工检量具、易耗品及设备、电线电缆、安全防护用品、设备正常运行所需的润滑油脂、起重运输设备及附件等。招标人提供设备安装调试所需的场地和相应的便利。

13.7由投标人负责本次招标范围内所有内容的安装调试工作（包括烘炉、煮炉等），直至最终验收完成。

13.8投标人进入招标人现场施工，需按招标人要求办理相关手续，并遵守招标人有关规定。

13.9双方签定《安全生产责任书》、《异地作业生产许可证》、《安全文明生产告知书》；安装调试及施工人员进厂前须接受安全培训、办理出入证件并缴纳相关费用，在安装调试及施工期间凭出入证出入；施工过程中遵守甲方安全等管理规定，保证施工现场的整洁，施工完后及时清理现场，并负责将施工工具、设备、剩余原材料、施工垃圾清运出厂，进入厂区的材料、设备、施工工具、设施等均应办理登记手续。

13.10在安装、调试的整个过程中，招标人负责提供水、电、气的接口，费用由投标人负责。

13.11本项目的验收分预验收和正式验收两个阶段：

13.11.1预验收

在工程完工后，双方共同组织整个工程的预验收，预验收主要内容包括：

（1）设备外观、单体设备质量及安装质量；

（2）各机构和运动部件、电子元件的安装质量和运行状况。

13.11.2 正式验收

正式验收在预验收完成并投入运行后进行，合同范围内的设备全部达到技术协议规定的要求、性能考核期间连续正常运行、有关技术资料齐全、技术培训完成并经招标人认可，则认为工程的正式验收合格。正式验收合格后，双方共同签署验收备忘录，双方签字后生效。
正式验收在招标人设备安装现场进行，分为两个阶段：

（1）第一阶段为安装调试完成并经过施工所在地技术监督局、区级以上环境监测站进行检测，颁发特种设备制造监督检验报告、特种设备安全检验合格证、特种设备使用许可证、环境监测报告，环境监测结果须满足技术协议要求。以上所有相关费用由投标人承担。

（2）第二阶段为90天的试运行性能考核期，性能考核的内容包括但不限于以下内容：

a. 第三方热工测试（所有相关费用由投标人负责）
b. 锅炉出力及参数测定(包括最大连续出力)

c. 锅炉各种负荷下的热效率试验（50%、80%、100%）
d. 锅炉汽水品质测定

e. 最低稳燃负荷试验

f. 锅炉起停试验
g. 锅炉运行的响应速度（从25%的额定负荷条件下至全负荷的反应时间）
h. 锅炉烟气排放指标

i. 锅炉房运行和控制系统的完整性及稳定性

j. 所有设备的运行功能及精度

13.11.3招标人对产品的验收并不减免投标人因产品质量缺陷应承担的任何责任。

13.11.4在验收失败的情况下，投标人将以书面的形式向招标人说明验收失败的原因，排除故障或进行整改后重新开始测试验收。如果测试验收失败次数超过三次或测试验收时间超过合同规定的有关期限，招标人有权拒绝验收，并视同投标人违约。招标人除有权从合同款中扣除迟交货物罚款、质保金外，还有权追索因投标人工期延误而给招标人带来的经济损失。如果导致合同不能继续执行，招标人有权按退货索赔程序处理。

13.11.5当招标人认为验收失败而拒绝验收后，投标人须与招标人共同签署备忘录，明确地、详细地写明验收失败的原因、存在的问题、投标人的要求以及解决问题和重新测试验收的期限，并由双方签字后生效。若双方对验收结果发生意见分歧，则按合同的相应条款解决，合同条款未能涉及的事宜双方另行协商解决。该备忘录是双方所签订合同的正式附件，与合同正本具有同等的约束力。

13.11.6如正式验收不合格，投标人提出整改措施、解决问题和重新测试验收的期限，并负责限期整改，直至最终验收合格。
13.11.7质量保证期从正式验收合格之日起计算。
14质量保证及售后服务
14.1投标人书面详细说明所愿意承诺的售后服务项目和内容，这些承诺将与本规范书要求具有同等效力。

14.2以下售后服务是最低要求

14.2.1本项目的质量保证期为合同所列全部货物正式验收后12个月，在产品质保期内制造质量问题由投标人负责修理或更换部件及整台设备，所有费用由投标人承担。质保期满后一年内重复出现质保期曾出现过的由于设备本身原因产生的故障仍属质保范围，对更换或维修过的零部件从更换或维修完成之日起，质保期顺延。在质保期内，投标人派技术人员对用户进行回访，妥善处理由于设计和制造的质量问题直至用户满意；在质保期外，收取修理或零部件成本费。
14.2.2设备正式投运后出现故障，投标人在接到招标人故障通知后4小时内做出响应，且在24小时内到达项目现场排除故障。

14.2.3投标人委派的安装、调试等工作内容，并根据招标人的要求进行配合工作，并保证直至设备完成试运行工作；对于安装和调试过程中出现问题，应及时报告招标人，并及时提出合理的方案进行修补工作。 

*15其它
15.1本招标文件中所引用的供应商品牌供投标人参照，投标人可选择“品质不低于”的其他品牌产品，且满足技术要求，并详细说明理由。

15.2投标方中标后根据本招标文件、投标人的投标文件及澄清文件、相关国家标准与招标人签订订货技术协议和商务合同。

15.3卖方必须提供设备的详细分项报价表（须列出主要部件和元气件的品牌、型号、产地及报价）。

15.4对照招标文件技术规格书条款,列对照表并逐条说明所投标货物和服务对招标人所招标货物的技术规格书条款做出响应（响应或偏离）的情况。其偏离情况与技术方案说明以及产品样本应一致，否则评标时按照较低技术值处理。

15.5本招标文件未涉及到的内容，施工时具体商定。
附表：

35t/h锅炉系统技术参数表（附表1）

35t/h锅炉外购设备表（附表2）

35t/h锅炉阀门仪表清单（附表3）

备品备件清单（附表4）

专用工具清单（附表5）

润滑油脂清单（附表6）

附表1：
35t/h锅炉系统技术参数表

	序号
	项目
	单位
	技术参数
	备注

	1 
	锅炉型号
	
	
	

	2 
	锅炉产地
	
	
	

	3 
	额定蒸发量
	Kg/h
	
	

	4 
	瞬时最大蒸发量
	Kg/h
	
	

	5 
	额定蒸汽压力
	MPa
	
	

	6 
	过热蒸汽温度
	℃
	
	

	7 
	给水温度
	℃
	
	

	8 
	排烟温度
	℃
	
	

	9 
	设计效率
	%
	
	

	10 
	热效率保证值(100%负荷时)
	%
	
	

	11 
	热效率保证值(50%负荷时)
	%
	
	

	12 
	热效率保证值(25%负荷时)
	%
	
	

	13 
	发生炉煤气额定耗量
	Nm3/h
	
	

	14 
	0#柴油额定耗量
	t/h
	
	

	15 
	辅机总功率
	Kw
	
	

	16 
	燃烧方式
	
	
	

	17 
	锅炉满水容量
	m3
	
	

	18 
	水压试验压力
	MPa
	
	

	19 
	炉膛设计压力
	Pa
	
	

	20 
	锅炉外形尺寸(长×宽×高)
	mm
	
	

	21 
	锅炉汽室容积
	m3
	
	

	22 
	锅炉水室容积
	m3
	
	

	23 
	蒸汽总出口直径
	mm
	
	

	24 
	烟囱出口直径
	mm
	
	

	25 
	烟囱高度
	m
	
	

	26 
	给水接口直径
	mm
	
	

	27 
	排污管直径
	mm
	
	

	28 
	炉体绝热壁厚/材料
	mm
	
	

	29 
	外壳保护层壁厚/材料
	mm
	
	

	30 
	上锅筒直径/壁厚/材料
	mm
	
	

	31 
	下锅筒直径/壁厚/材料
	mm
	
	

	32 
	膜式壁管直径/壁厚/材料
	mm
	
	

	33 
	对流管束管径/壁厚/材料
	mm
	
	

	34 
	过热器管径/壁厚/材料
	mm
	
	

	35 
	饱和蒸汽干度
	%
	
	

	36 
	冷态启炉时间

（从冷态到开始稳定供汽时间）
	min
	
	

	37 
	热态启炉时间

（由热态零负荷达到满负荷的时间）
	min
	
	

	38 
	炉膛出口过量空气系数
	
	
	

	39 
	排烟处过量空气系数
	
	
	

	40 
	NOX排放保证值
	mg/Nm3
	
	

	41 
	外壳温度保证值（与环境温差度数）
	℃
	
	

	42 
	排放烟气黑度保证值
	级
	
	

	43 
	厂界处噪声保证值
	dB(A)
	
	

	44 
	……
	
	
	


注：技术参数表内所列参数可根据需要增加，并尽可能详细。

投标方名称：                          （公章）

投标人代表签名：                          
投标日期：                                
附表2：
35t/h锅炉外购设备表
	序号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	制造商全称
	备注

	(一)
	燃烧系统
	
	
	
	
	

	1
	油气两用燃烧器
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	储油罐
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	日用油箱
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	输油泵
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	卸油泵
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	……
	
	
	
	
	

	(二)
	烟风系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	送风机及防爆变频电机
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	引风机及防爆变频电机
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	烟囱
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	……
	
	
	
	
	

	（三）
	给水系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	升压泵
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	机械过滤器
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	水处理（全自动钠离子交换软化器）
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	盐液输送泵
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	软水箱
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	软水泵及防爆变频电机
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	大气式热力除氧器
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	给水泵及防爆变频电机
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	……
	
	
	
	
	

	(五)
	排污、取样、加药系统
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	连续排污扩容器
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	定期排污扩容器
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	自动集中取样冷却器
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	一箱两泵加磷酸盐装置
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	一箱两泵加氨装置
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	汽水取样分析仪表
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	（六）
	电气系统+控制系统（含电源柜）
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	变频器
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	……
	
	
	
	
	

	（七）
	阀门
	
	
	
	
	

	1
	锅炉房阀门
	
	
	
	
	

	2
	主要仪控阀门
	
	
	
	
	

	3
	电动调节阀
	
	
	
	
	

	4
	其它阀门
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	（八）
	其它
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	消声器
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	分汽缸
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	蒸汽减温减压装置
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	燃气稳压装置
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	空气压缩机及储气罐
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	锅炉房保温、防腐材料
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	……
	
	
	
	
	


注：技术参数表内所列参数可根据需要增加，并尽可能详细。

投标方名称：                          （公章）

投标人代表签名：                          
投标日期：                                
附表3：
35t/h锅炉阀门仪表清单

	序号
	名称
	型号/规格
	用途
	单位
	数量
	制造商全称
	备注

	一
	锅炉本体阀门仪表

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	二
	锅炉房阀门仪表

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


注：表内所列项目根据需要增加，并尽可能详细。

投标方名称：                          （公章）

投标人代表签名：                          
投标日期：                                

附表4：

备品备件清单

	序 号
	名 称
	型号/规格
	用途
	数 量
	单 位
	制造商全称
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：表内所列项目根据需要增加，并尽可能详细。

投标方名称：                          （公章）

投标人代表签名：                          
投标日期：                                
附表5：
专用工具清单

	序 号
	名 称
	型号/规格
	数 量
	单 位
	制造商全称
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：表内所列项目根据需要增加，并尽可能详细。

投标方名称：                          （公章）

投标人代表签名：                          
投标日期：                                
附件6：
润滑油脂清单

	序 号
	名 称
	型号/规格
	数 量
	单 位
	制造商全称
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：表内所列项目根据需要增加，并尽可能详细。

投标方名称：                          （公章）

投标人代表签名：                          
投标日期：                                
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































63

