[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	采油工岗位使用干粉灭火器操作卡
编码：KG/C8/01-01-45

	风险

提示
	烧伤。灭火时人要站在燃烧处上风头，以防烧伤。

	应急

处置
	烧伤后，迅速远离火源，保护烧伤创面，用清水反复冲洗，同时立即汇报或直接拨打“120”急救电话送医院救治。（风险提示）

	程序与步骤

	检查
和
准备
	1、根据着火类型选择合适的灭火机。

	
	2、检查铅封、保险销或拉环。

	
	3、检查灭火器压力是否在规定范围内。

	
	6、检查胶管是否有裂纹。

	
	7、检查喷嘴是否完好。

	操作
	1、到达现场，在距燃烧处上风头4.5米处放下灭火器。（风险提示）

	
	2、如果使用的干粉灭火器是外挂式储气瓶的，应一手握紧喷枪，另一手提起瓶上开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的，则按逆时针方向旋开，并旋到最高位置。随即提起灭火器，当干粉喷出后迅速对准火焰根部扫射。（风险提示）

	
	3、如果使用的干粉灭火器是内置式储气瓶或是储压式的，应先将开启压把上的保险销拔掉，然后握住喷射软管前端喷嘴根部，另一只手将开启压把压下，打开灭火器进行喷射灭火。（风险提示）

	
	4、扑救的液体火灾呈流淌状态时，应对准火焰根部由近而远并左右扫射，直到把火焰全部扑灭。（风险提示）

	
	5、如可燃液体在容器内燃烧，应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面；当火焰被赶出容器时，仍继续喷射，直到把火焰全部扑灭。（风险提示）

	
	6、用磷酸铵盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时，应对准燃烧最猛烈处喷射，并上下、左右扫射。如条件许可，提着灭火器沿着燃烧物的四周边走边喷，使干粉灭火剂均匀地喷在燃烧物表面，直到将火焰全部扑灭。（风险提示）

	
	7、把使用后的灭火机送到专业消防机构进行检装。

	
	8、清洁操作现场，将废弃物回收到指定地点。

	备注
	1、有喷射软管的灭火器或液压式灭火器，在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。

	
	2、握喷嘴的手必须抓牢，防止喷管摆动喷伤操作人员。


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]