[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

汽轮发电机基础混凝土浇筑检查卡

	序号
	检查项目
	检查结果
	备注

	1
	旁站检查混凝土运至现场后是否及时浇筑，禁止对失去流动性而浇筑困难的混凝土二次加水拌合
	
	

	2
	旁站检查浇筑混凝土分层浇筑厚度和浇筑梁体大体积混凝土时是否沿全梁范围水平分层连续浇筑
	
	

	3
	检查结果平面面积较大的混凝土时，是否采用斜向分段、水平分层的方法连续浇筑
	
	

	4
	检查混凝土浇筑间歇时间，当间歇时间超过规定时，要求施工承包商按浇筑中断处理、留置施工缝并作出记录。
	
	

	5
	浇筑施工缝上层的混凝土时，检查前层混凝土抗压强度，当强度≥1.2MPa，才允许其浇筑
	
	

	6
	要求施工承包商及时将表层浮浆除去，并检查施工承包商在混凝土初凝前是否对混凝土表面进行压实、抹光
	
	

	7
	检查施工承包商在初凝后，终凝之前是否进行二次压抹。
	
	

	8
	检查施工承包商对混凝土的养护是否根据当时的施工情况和环境气温采取相应的措施
	
	

	9
	目测混凝土和易性，有无离析，混凝土用料规格等；定时抽查混凝土塌落度。当塌落度过大或过小时，要求调整。
	
	

	10
	检查试块操作人员试块制作过程和数量
	
	

	11
	检查混凝土运到现场是否存在加水现象
	
	

	12
	检查混凝土分层下料是否符合相关规定和混凝土振捣的均匀性，严禁出现振捣不实或漏震现象
	
	

	13
	检查混凝土平整度和现场温控措施
	
	

	14
	检查混凝土浇筑的施工缝或后浇带留置情况，防止水化热的集聚，减少温度应力。
	
	

	15
	浇筑混凝土过程中或养护期内要求施工承包商严密监测混凝土内部温度变化，当温差超过25°C时，应督促施工方落实温控措施
	
	

	16
	要求施工承包商对浇筑后的混凝土表面及时排水，加强早期养护
	
	

	17
	检查混凝土基础内是否配有温度配筋
	
	

	18
	管理人员到位情况（施工、技术、质量、安全是否现场监督）
	
	

	19
	现场施工环境检查
	
	

	建设单位：

检查人：年月日
	监理单位：

检查人：年月日


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]