[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

SF6气体交接试验作业安全施工作业票　              

工程名称：                         施工班组：                           编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场施工负责人

	
	
	
	
	

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	与带电设备的安全距离不够
	触电
	· 低风险
	· 工作人员应正确佩戴安全帽和工作鞋，按规定使用个人防护用品。
· 工作前，工作负责人应向班组人员交待清楚工作地点、工作内容、现场安全措施，邻近带电部位和安全注意事项。
· 工作前，工作人员应明确工作位置，并确定安全的爬高路线。登高作业必须佩带安全带，必须将安全带扣在工作位置旁牢固、结实固定物上。使用梯子前检查梯子是否完好，必须有人扶梯，扶梯人应集中注意力，对登梯人工作应起监护作用。
· 对于室内的SF6设备进行试验前，必须开启抽风机通风不少于15分钟。试验人员在检测过程中，通风必须始终保持良好。
· 测试管道、法兰在机构箱内的开关或取样口附近有触点开关的设备时，应注意防止误触碰，悬挂红布或设置挡板挡隔，必要时可设置专人监护。
· 试验前应检查取样阀和管道的密封性，检查试验连管、接头是否牢固，防止漏气。试验人员必须处于上风口，在仪器气体输出口接长管，将被试气体导走，必要时戴防毒面具。
· 不准在设备防爆泄压装置附近逗留。
· 试验过程中和试验后发现气体压力在下降，应及时通知值班人员，说明情况，待补气后或安排停电时才进行测试。
· 对于手动阀控制进出气口类型的设备，测试结束后，先关闭设备进出口气阀，再多次重复关闭、开启取样阀，确认无漏气后，才能把取样阀取下;对于自动顶压阀控制进出气口类型的设备，测试结束后，应关闭手动控制阀，再把接驳口拆下。

	2
	登高作业安全防护措施不完善
	跌落
	· 低风险
	

	3
	对室内SF6设备作业时通风不良
	中毒
	· 低风险
	

	4
	误触碰
	部分停电
	· 低风险
	

	5
	气体突然大量泄漏
	中毒
	· 低风险
	

	6
	防爆泄压装置炸开
	爆炸
	· 低风险
	

	7
	气体压力不足
	设备性能下降
	· 低风险
	

	8
	阀门恢复时未关紧
	设备停运
	· 低风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]