[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

高压开关装置调试验收检查卡

	序号
	检查内容
	检查结果
	备注

	1
	分、合闸动作正确率100%
	
	

	2
	气体开关室通风符合设计要求
	
	

	3
	密封性试验符合厂家标准
	
	

	4
	分、合闸指示指示准确
	
	

	5
	瓷套检查清洁、无闪络
	
	

	6
	内部声响无异常
	
	

	7
	辅助开关动作正确，接触良好
	
	

	8
	断路器SF6气体含水量
	有电弧分解气室≤150ppm
	
	

	
	
	无电弧分解气室≤250ppm
	
	

	
	
	套管≤350ppm
	
	

	
	
	
	

	建设单位：

检查人：年月日
	监理单位：

检查人：年月日


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]