[image: image9.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	工作地点
	施工负责人
	安全负责人
	施工人数
	施工日期

	
	
	
	
	年   月   日至    月   日

	工作任务
	

	危险点
	割伤、触电、电网故障

	环境因素
	污染土地、影响人体健康、噪音污染

	安 全 注 意 事 项
1、必须按规定办理电气工作票，并严格按工作票允许范围内进行施工。

2、对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作，必须有两人以上进行，并设置一人专责监护、专责监护人不得兼任其他工作。必要时可设双重监护。

3、工作区域和非工作区域要有明显标识隔离，认真查清盘内的带电情况，以免误碰。

4、在运行中的盘柜上拆除旧电缆、必须详细核对电缆名称，标示牌是否与工作票二次措施单所写的符合，防止电缆漏拆和误拆。

5、严禁在电缆中间开断拆除电缆，所有拆除后的电缆芯头必须用绝缘胶布分别包好并标识，防止发生短路、直流接地、跳闸和触电事故。

6、进行搬迁拆除旧盘柜或在旧盘上钻孔加装压板等振动较大的工作时，应采取防止运行中保护误动的措施，必要时须申请将保护暂时停用。

7、拆除出口跳闸回路、电流回路、电压回路及保护收、发信回路，直流电源回路时，须办理工作票将母差保护、线路保护、主变保护退出。

8、防止直流接地和短路，电流二次回路严禁开路；电压二次回路严禁短路。

9、如果扩建站的新PT没有投运，必须将PT端子箱的空气开关断开，防止PT二次电压倒送到一次设备上。

10、接母差保护的线时，必须确保在正电源“1”已经接好的情况下，认真量起动失灵的那根电缆芯线不带正电才允许接入。

11、保护的交流电流回路先用钳表测量确无电流后方可拆除，并用绝缘胶布包好。

12、在接入信号回路、控制回路及在保护屏顶接入直流电源和保护二次电压回路前，都要先测量接入回路的绝缘完好及没有短路后方可接入。

13、要带电接入时，必须编审二次措施单并报运行单位批准，做好防止短路的安全措施，确保无短路可能性后才允许工作。接线完成后要测量接入新装置的各类电压都应正常。

14、如运行设备发生异常，应立即停止工作，查清原因后方能施工。

	安全文明施工补充注意事项：


	个人防护及环境补充注意事项：

	作业现场主要分工及岗位职责：

	现场
作业

人员

签名
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备

注
	

	           


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]


[image: image8.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image9.png]