[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

诸暨市污水处理工程(一期)

竣工环境保护验收监测方案
承担单位：××××××

             项目负责：××××

         方案编写：××××

              审      核：××××

              审      定：××××
                      目    录

3

1、建设项目概况

3

1.1地理位置

3

1.2地形、地貌

3

1.3水文气象

5

1.4工程基本情况

5

1.4.1工艺流程

6

1.4.2污水管网和泵站建设情况

8

1.4.3主要污染源及环保设施

9

2、竣工验收监测内容

9

2.1废水及地表水

9

2.1.1废水监测点位

9

2.1.2废水分析项目及采样频次

10

2.1.3地表水监测断面

10

2.1.4地表水分析项目和采样频次

11

2.2废气无组织排放

11

2.3噪声

11

2.3.1设备噪声

11

2.3.2厂界噪声

11

2.3.3敏感点噪声

11

2.4污泥

11

2.5监测分析方法和质量保证

13

3、监测依据

14

5、评价标准

16

6、环评主要结论与建议及环评批复意见

16

6.1环评主要结论与建议

18

6.2环评批复意见

18

7、环境管理检查



1、建设项目概况

1.1地理位置

诸暨市地处钱塘江以南，会计山西麓，位于浙江省中部偏北，北纬29°22′~29°29′和东经119°53′~120°32′之间。东靠嵊县，南邻东阳、义乌，西接浦江、桐庐、富阳，北毗萧山，东北和绍兴县接壤。市域南北长70 km，东西宽63km，总面积为2316km2，该污水处理厂位于诸暨市区以北，浦阳江（西江）与浙赣铁路之间，五泄江汇合处以北约1500m处。

1.2地形、地貌

诸暨市东南西三面环山，境内以丘陵为主，大体上形成“七山一水二分田”的格局。城区由浦阳江由南向北分为东西二部分，城区浦阳江以西山脉为主，地势由南向北倾斜，而浦阳江以东是广阔平埂的冲击平原。海拔高呈8-10m。
1.3水文气象

诸暨市属钱塘江流域，主要河流有浦阳江。浦阳江发源于浦江县花桥乡赤峰山，流向自南向北，至诸暨矛诸埠分东西两江，西江为主流，五泄江是其支流之一；在湄池，东西两江又合二为一，最后在萧山闻家堰注入钱塘江。浦阳江干流长67.6 km，市区流域面积2194.8 km2。五泄江发源于与富阳交界的天塘岗，干流长45.2 km，集水面积283 km2，上游建有五泄水库和青山水库。
诸暨地处亚热带季风过渡区山地气候，雨量充沛，四季分明。年平均气温16.2℃，年平均降雨量为1462mm，相对湿度82%，全年主
导风向以北北东、北为主，分别占23%、16%，年平均风速1.82m/s，
[image: image1.png]
















图1-1 诸暨污水处理厂厂区平面图
1.4工程基本情况

1.4.1工艺流程

采用改良型氧化沟工艺，其设计处理能力达4万吨/天，主要设施包括：粗格栅、进水泵房、细格栅、旋流式沉砂池、厌氧池、氧化沟、二沉池、污泥泵房、出水泵房、污泥脱水机房。厂区平面布置详见图1-1，污水处理工艺流程详见图1-2。

图1-2  污水处理工艺流程图
设计进水水质指标如下：
     CODCr： 300mg/L      BOD5： 120 mg/L

     SS：160 mg/L   NH3-N：35 mg/L   T-P： 4 mg/L     

   设计进水水量：4万吨/天    污水停留时间： 12.8小时
设计出水水质指标如下：
CODCr： ≤60mg/L   

BOD5： ≤20 mg/L

SS： ≤20 mg/L     

NH3-N： ≤15 mg/L

T-P： ≤ 0.5mg/L

二级处理的去除效率：
ECODCr： ≥80%    

EBOD5： ≥83%

ESS：  ≥87%     

ENH3－N：  ≥57%

ET-P：  ≥87%

1.4.2污水管网和泵站建设情况

本工程共设计有七个污水提升泵站，管道45.59km。污水管网建设按近、远期建设，近期工程主要包括老城区内全部污水管道和截流管道的铺设和黄沙、石塔头、北庄三座污水泵站的建造，城西工业区已建成区内污水管道的铺设及城西泵站的建造、江东新区已建成区内的污水管道的铺设及东江泵站的建造，城关大侣区主干管的铺设及城北泵站建造。一期工程自2001年9月始建，2002年10月基本完成，目前除苎萝泵站在建外，其余6个已建成投入使用。汇流面积为21平方公里，管线总长122公里（包括城中区合流管渠）。详见表1-1、表1-2、图1-1。
表1-1   管网泵站一览表
	序号
	泵站名称

	1
	黄沙泵站

	2
	石塔头泵站

	3
	北庄泵站

	4
	城西泵站

	5
	东江泵站

	6
	城北泵站

	7
	苎萝泵站


表1-2   工程管道工程量表
	管径（mm）
	总长（m）
	备注

	DN300
	10000
	自流管

	DN400
	13500
	

	DN500
	5100
	

	DN600
	2900
	

	DN800
	2900
	

	DN900
	400
	

	DN1000
	3200
	

	DN1200
	6300
	

	改建3.0m×3.0m渠道
	3000
	

	DN800
	992
	压力管

	DN1000
	300
	自流管


1.4.3主要污染源及环保设施

(1)污水
污水处理厂本身为污水治理的环保工程，处理对象为诸暨城市生活污水和工业废水，目前主要为生活污水，工程运行过程本身亦产生一些废水，主要包括厂区内生活污水、雨排水及处理构筑物排出的废水，均进厂区污水处理系统一并处理，污水处理厂污水处理后排往浦阳江，事故排放废水亦排至浦阳江。
(2)废气
    污水处理工程大气污染物主要为恶臭，主要排放点为氧化沟、沉砂池、沉淀池和污泥脱水间，排放方式为无组织面源排放。
(3)噪声
污水处理厂的噪声主要来源于下列设备：鼓风机房的鼓风机和污水泵房的各类水泵，平均声级见表1-3。
表1-3 设备噪声声功率级
	设备名称
	离心鼓风机
	污水泵
	潜污泵
	空气压缩机

	声功率级[dB(A)]
	95－105 
	95－100
	70-80
	95－105 


(4)固废
该工程固废主要为栅渣、曝气沉砂池分离出的沉砂、污泥和厂区生活垃圾，共计3653吨/年，均外送垃圾填埋厂处理。
2、竣工验收监测内容




                 图2-1  废水监测点位示意图

监测期间对委托方的要求：生产正常、运行稳定，日废水处理量应大于3万吨以上，保证并提供电源（220V）等采样条件。
2.1废水及地表水

2.1.1废水监测点位

    详见图2-1。
2.1.2废水分析项目及采样频次

    详见表2-1。
表2-1  废水分析项目和采样频次一览表
	测点号
	点位名称
	分析项目
	采样频次

	1
	旋流沉砂池进口
	pH、SS、色度、CODCr、BOD5、硫化物、氨氮、油、LAS、总氮、总磷、六价铬、总砷、挥发酚、TOC
	6次/天,采2天

	2
	旋流沉砂池出口
	pH、SS、CODCr、BOD5、总氮、NH3－N、总磷
	3次/天,采2天

	3
	1号厌氧池出口
	pH、SS、CODCr、BOD5、总氮、NH3－N、总磷
	3次/天,采2天

	4
	2号厌氧池出口
	pH、SS、CODCr、BOD5、总氮、NH3－N、总磷
	3次/天,采2天

	5
	1号氧化沟出口
	pH、SS、CODCr、BOD5、总氮、NH3－N、总磷
	3次/天,采2天

	6
	2号氧化沟出口
	pH、SS、CODCr、BOD5、总氮、NH3－N、总磷
	3次/天,采2天

	7
	1号二沉池出口
	pH、SS、CODCr、BOD5、总氮、NH3－N、总磷
	3次/天,采2天

	8
	2号二沉池出口
	pH、SS、CODCr、BOD5、总氮、NH3－N、总磷
	3次/天,采2天

	9
	总排口
	pH、SS、色度、CODCr、BOD5、硫化物、氨氮、油、LAS、总氮、总磷、六价铬、总砷、挥发酚、TOC
	6次/天,采2天
其中CODCr、氨氮、总氮、总磷、TOC每2小时采一次样，一天采12次，采2天


同时核查1#点、9#点废水量。

2.1.3地表水监测断面  

 详见图2-2。


图2-2  地表水监测断面示意图

2.1.4地表水分析项目和采样频次

详见表2-2。

表2-2 地表水分析项目和采样频次一览表

	测点号
	断面名称
	分 析 项 目
	采样频次

	1
	排污口上游
约500米
	水温、pH、CODMn、CODCr、NH3－N、BOD5、Cr6+、石油类、DO、挥发酚、TP
	2次/天，2天

	2
	排污口下游
约500米
	水温、pH、CODMn、CODCr、NH3－N、BOD5、Cr6+、石油类、DO、挥发酚、TP
	2次/天，2天


2.2废气无组织排放

   监测项目和频次：

在厂界上、下风向侧分别设1个和3个监测点，监测NH3和H2S的无组织排放浓度。每天每个测点采样4次(上、下午各2次)，测2天。

2.3噪声

2.3.1设备噪声

对该工程主要噪声源设备进行测量，测试各类潜水泵和离心浓缩、脱水等设备的噪声，每台设备测试一次。
2.3.2厂界噪声

围绕污水处理厂厂界设8个测点，北庄污水提升泵站设1个测点，监测厂界噪声，每个测点分别在白天、夜间各测量一次，测量2天。
2.3.3敏感点噪声

距污水处理厂厂界15米范围内有居住点，在居民居住处设1个噪声敏感点进行监测；在北庄污水提升泵站设2个噪声敏感点进行监测，白天监测2次，夜间监测1次，每次测量20分钟，连续测量2天。
2.4污泥

在污泥压滤机出口采集2个污泥样，分析项目为铜、锌、砷、pH、含水率。

2.5监测分析方法和质量保证

按国家标准监测方法和国家环保局颁布的《水和废水监测分析方法》(第四版)、《空气和废气监测分析方法(第四版)》执行，质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规范》执行。监测分析方法见表2-3。
表2-3　监 测 分 析 方 法
	监测项目
	监测方法
	方法标准号及来源

	pH值
	玻璃电极法
	GB6920-86
	地

表

水

和

废

水

	DO≥
	电化学探头法
	GB11913-89
	

	CODMn
	高锰酸盐法
	GB11892-89
	

	CODCr
	重铬酸盐法
	GB11914-89
	

	BOD5
	稀释与接种法
	GB7488-87
	

	NH3-N
	纳氏试剂比色法
	GB7479-87
	

	SS
	重量法
	GB11901-89
	

	挥发酚
	蒸馏后4氨基安替比林

分光光度法
	GB7490-87
	

	   Cr6+
	二苯碳酰二肼分光光度法
	GB7467-87
	

	色度
	稀释倍数法
	GB11903-89
	

	LAS
	亚甲蓝分光光度法
	GB7494-87
	

	总砷
	原子荧光法
	《水和废水监测分析方法》

（第四版）
	

	总磷
	钼酸铵分光光度法
	GB11893-89
	

	总氮
	碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法
	GB11894-89
	

	硫化物
	亚甲基蓝分光光度法
	GB/T16489-1996
	

	石油类
	红外光度法
	GB/T16488-1996
	

	动植物油
	
	
	

	TOC
	燃烧氧化-非分散红外吸收法
	HJ/T71-2001
	

	NH3
	纳氏试剂比色法
	GB/T14668—93
	废气

	H2S
	亚甲基蓝分光光度法
	《空气和废气监测分析方法》

(第四版)
	

	噪声
	工业企业厂界噪声测量方法
	GB12349-90
	噪声

	铜
	火焰原子吸收分光光度法
	GB/T17138—1997
	污泥

	锌
	火焰原子吸收分光光度法
	GB/T17138—1997
	

	砷
	原子荧光法
	《土壤元素的近代分析方法》
	


3、监测依据

(1)国家环保总局2001年 13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；
(2)国家环保总局环发[2000] 38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；
(3)浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境保护设施竣工验收监测技术规定》；
(4)浙江省环境保护科学设计研究院《×环境影响报告书》；
(5)中国市政工程华北设计研究院《×初步设计》；
(6)浙江省环境保护局 浙环开建[2000] 134号《关于×环境影响报告书审查意见的批复》；
(7)浙江省发展计划委员会 浙技投[2000]474号 《关于×可行性研究报告的批复》；
(8)诸暨市污水处理有限公司《关于×一期工程竣工环境保护验收监测委托书》；
(9)浙江省物价局浙价费[2000] 147号《关于调整浙江省环境监测专业服务收费标准的通知》。
4、验收监测目的

通过现场调查和监测，评价经处理后排放的废水是否达到国家有关排放标准；评价该项目产生的噪声、废气是否达到国家有关标准的要求；废水处理工程建设、运行情况及处理效率是否达到设计要求；该项目“环评”批复意见的落实情况；检查项目环境管理情况；检查排污口是否规范，提出存在问题及对策措施。
5、评价标准

    (1)地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类水标准，标准值见表5-1；
表5-1  地表水环境质量标准限值 （Ⅲ类）   

单位mg/L， pH 除外

	项 目
	标准限值

	pH
	6-9

	DO≥
	5

	CODMn
	6

	CODCr
	20

	BOD5
	4

	NH3-N
	1.0

	TP
	0.2

	挥发酚
	0.005

	石油类
	0.05

	Cr6+
	0.05


    (2)污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978－96)一级标准，1998年1月1日后建设的单位，标准值见表5-2；
表5-2污水排放标准限值

单位：mg/L，pH 除外
	污染因子
	标准值

	pH
	6-9

	CODcr
	 60

	BOD5
	20

	SS
	20

	NH3-N
	15

	色度
	50

	六价铬
	0.5

	挥发酚
	0.5

	LAS
	5.0

	总砷
	0.5

	*总磷
	1.5

	*总氮
	20

	硫化物
	1.0

	石油类
	5

	动植物油
	10

	TOC
	20


*
为城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918－2002。
    (3)废气无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554－93)二级，新扩改，标准值见表5-3；
表5-3 恶臭污染物厂界标准限值

单位：mg/m3
	污染因子
	标准值

	NH3
	1.50

	H2S
	0.06


 (4)厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348－90)Ⅰ类标准。即昼间55dBA、夜间45 dBA；
(5)《农田污泥中污染物控制标准》(GB4284－84)，标准值见表5-4。
表5-4  农用污泥污染物控制标准限值

单位：mg/kg干污泥
	项 目
	最高允许含量

	
	pH<6.5
	pH≥6.5

	铜及其化合物（以Cu计）
	250
	500

	锌及其化合物（以Zn计）
	500
	1000

	砷及其化合物（以As计）
	75
	75


6、环评主要结论与建议及环评批复意见

6.1环评主要结论与建议

    评价结论：
(1)环境影响评价：平水期环境容量较大，污水处理厂正常运行和非正常运行均不会造成大范围的水质污染；枯水期本工程正常运行时，影响河段长度约为1200m，但事故性排放尤其是发生污水直排事故时，对排放口以下长距离河段均造成严重影响，但是对位于排放口以下20km以远的湄池镇自来水取水口基本无影响，在枯水期确保工程正常运行十分重要。
(2)大气环境影响表明恶臭气体NH3在下风向120m范围内超过居住区卫生标准，H2S不会超标，NH3、H2S厂界均不会超过厂界标准。卫生防护距离确定为200m，对周围村民居住区无影响。
(3) 本工程产生的污泥应立足于卫生填埋，并在此基础上开展资源化和综合利用研究。应考虑其农用、林用和制作复合肥的可能途径，以减少本工程产生的污泥对城市垃圾填埋场的压力。
(4) 本工程污水处理厂在运行时，昼间厂界噪声基本达标，夜间将出现5-10dBA的超标，因此对各噪声源仍应采取进一步的治理措施，以确保夜间厂界噪声也能达标。各污水输送泵站除石塔头电排站应采取治理措施以消除其对附近居民住宅楼的影响外，其余泵站均不会造成噪声影响。
(5) 排放口位于浦阳江城关段以下河段，下游20km内无重要的集中取水口，因此排放口选址基本上合理。

防治措施：
(1) 应做好污水管网系统的清污分流工作，城区应做好雨污分流。到2003年，使工业污水和生活污水的截污率达到80-90%。服务范围内各企业实现清污分流，污水进入管网系统，清下水由雨水管最终排至浦阳江。
(2)认真做好污水处理厂的人员培训，加强教育，提高责任心。制定各项规章制度和操作规程，工作人员实行岗位责任制，避免事故性排放。
(3)对栅渣、污泥要定点堆放，及时清运，在清运过程中要防止散落现象，以免造成二次污染，同时污泥堆场要设防水围墙。
(4)及时了解污水处理设施的运转情况，对进、出水水质定期监测，根据不同的水质和水量及时调整处理单元的运转情况，以保证最佳的处理效率。
(5)搞好厂区绿化建设，要求绿化率30%以上。
(6)通过制定事故处理应急方案，建立可靠的运行监控系统、加强对工业污染源的治理和管理、加强设施的维护和管理、加强排放口的检查、维护和管理、管网铺设路线架设警示标志等措施防止事故排放的发生。    

(7)本工程的污水干管和污水厂应同步建成，为确保90%的截污率。有关部门应加强各污水支管和重点工业、生活污染源的接管工作。
(8)各排污大户应建设相应的引水调蓄池，一旦污水收集和处理工程发生事故，可及时启动调蓄池，以免发生污水直排，造成枯水期水质污染。
(9)各污水泵站应选择地下泵房形式，以减轻其运行噪声对外界的影响。
6.2环评批复意见

详见附件。
7、环境管理检查

7.1环保设施运行及维护情况检查
7.2环保机构设置及管理规章制度检查
7.3环境绿化情况
7.4固体废弃物处置情况
7.5环评批复的落实情况
8、经费预算                                                   

                                                单位：万元

(1) 前期踏勘及方案编制



                    ×

(2) 监测费：

废水采样、分析及流量测算

   
              ×

地表水采样
、分析



    
           ×

废气无组织排放监测




                 ×

噪声                                            ×

污泥监测







                 ×

(3) 报告编制及打印





                 ×
(4) 交通差旅费






                 ×

(6) 税金(1至4项的5.5%)
                          ×

总   计
                                         ×

2号终沉池





2号厌氧池








监测点位





厂区地面冲洗水、


雨水、生活污水





事故排放





9#





6#





5#





1号氧化沟








4#





3#





1号厌氧池





2#





旋流沉砂池





1#





进水





事故排放时


剩余污泥





剩余污泥





排





至





浦





阳





江





出水泵房





污泥





污泥外运





污泥泵房





污泥泵房





二沉池





氧化沟





厌氧池





旋流式沉砂池





细格栅





进水泵房





粗格栅





污水来自城市管网





大 门





混  凝  机  厂








综 合 搂





生 活 搂





回用水池





配电间





厌氧池2





氧化沟2





二层池2























细隔栅


旋流沉沙池





出水泵房























厌氧池1





氧化沟1





二层池1





浦











阳











江











脱水机房





进水泵房





祝








新








公








路





池    塘





























鱼



































塘











农








居





农   田





N





2号二沉池





1号二沉池





浦阳江





5#





8#





7#





污水排放口





浦阳江





监测断面





1#





2#








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

