版本号：HL-CYK-YJ-2                    于楼油品储运库应急操作卡

	鼓、引风机故障应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗

	重点设备设施
	鼓、引风机

	事 故 现 象
	1. 风压不稳；

2.风机本体震动；
3.电流超出额定电流或摆动；

4.轴承高温、冒烟。
5.地脚螺栓松动或断裂。

	风 险 提 示
	1．锅炉烟筒冒出大量黑烟；
2．火焰、灰尘从炉内喷出，煤气含量高可导致人员中毒。

	健 康 危 害
	污染环境、人员烧伤 

	应急处置常识
	1.远离炉门，防止烫伤；
2.注意室内烟气浓度，视情况佩戴防毒面具或正压呼吸器。

	报 警 电 话
	7590690（调度）7582688（车间）7590861(消防)

	应急处置原则
	1.加强巡检工作，发现问题及时处理并上报；
2.发现受伤人员，及时拨打120。

	事故处置程序
	1.司炉人员立即停止鼓、引风机运行，并通知加温部门，做好预防准备工作；

2.当班人员启动轴流风机排除室内烟气；

3.班长通知维修人员对设备进行抢修。

	
	

	
	

	
	


	导热油锅炉停电应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗

	重点设备设施
	导热油锅炉、导热油循环泵等设备。

	事 故 现 象
	导热油锅炉等所有设备停止运行，现场照明熄灭。

	风 险 提 示
	1．夜间无照明，操作时注意安全；
2．锅炉炉膛内导热油油温瞬间升高。

	健 康 危 害
	污染环境、人员伤害

	应急处置常识
	1.锅炉排压湿煤，降低炉膛温度；
2.冷、热油进行置换操作。

3.务必注意，勿将膨胀槽内的油放尽，以免系统吸入空气。

	报 警 电 话
	7590690（调度）7582688（车间）7590861(消防)

	应急处置原则
	第一时间对炉膛进行降温，加强巡检，防止储油槽冒罐；

	事故处置程序
	1．司炉人员立即进行冷、热油置换操作，开启锅炉导热油的冷油置换阀门，把炉内热油排入储油槽，（低位罐阀门正常运行处于开启状态）。同时用湿煤压火，应在5分钟内完成；
2．司炉岗打开所有运行锅炉炉门，加强自然通风降温；
3．司炉岗注意储罐液位，膨胀罐不能压空，应有200mm油位。储油罐不能压满，绝对不能允许出现储油槽冒罐现象，根据现场情况调节阀门。


	
	

	
	

	
	


	导热油含水或夹带气体应急处置操作卡

	适用岗位
	司炉岗

	重点设备设施
	膨胀罐、导热油管线。

	事 故 现 象
	1．膨胀罐液位明显升高；
2．导热油管线摆动；
3．膨胀罐呼吸阀有白色气体及油滴喷出，有异常声响
4、DCS系统发出报警。

	风 险 提 示
	1．导热油易发生泄漏，防止烫伤；
2. 导热油泄漏后易发生火灾。

	健 康 危 害
	烫伤、污染环境。

	应急处置常识
	停止生产，重新对导热油进行煮油操作（注意煮油脱水过程，要缓慢升温）。 


	报 警 电 话
	7590690（调度）7582688（车间）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	停止生产运行，发现受伤人员，及时拨打120。

	事故处置程序
	1． 班长立即通知车间及厂调度；

2． 司炉岗停炉，降低导热油温度；如情况严重时，暂时将循环泵、引风机停止运行；

3． 司炉岗重新对导热油进行煮油；

4. 当班人员要及时处理管线内气阻现象；


	
	

	
	

	
	


	罐区停蒸汽应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	油罐、油管线、稠油泵

	事 故 现 象
	1.蒸汽压力低。

2.蒸汽温度下降。

3.伴热循环不正常。

	风 险 提 示
	管线冻凝，储罐温度下降，影响油品输转。

	健 康 危 害
	烫伤、油气中毒。

	应急处置常识
	1.排净蒸汽管线内存水，注意防冻、防凝；

2.夜间突然停汽，操作人员应预防摔伤。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	1.当班人员报告班长。
2.班长报告车间及调度。
3.当班人员将蒸汽伴热系统的回水就地放空，排净加热盘内存水，扫净加热盘的进出口管线。确认蒸汽伴热系统的回水已放空、加热盘内存水排净、加热盘的进出口管线扫净。

	
	

	
	

	
	


	停水应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	机泵，储罐


	事 故 现 象
	1.无消防水。
2.无新鲜水。

	风 险 提 示
	未恢复供水前，发生火灾；使用冷却水的机泵无法运行。

	健 康 危 害
	环境污染。

	应急处置常识
	停止正在运行的离心泵作业，防止机泵过热造成损坏。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	1.发现事故者报告班长及车间。
2.当班人员停止使用用水机泵的作业。
3.当班人员检查属地范围火险隐患。
4班长联系车间及调度掌握何时来水信息。                      

	
	

	
	

	
	


	停电应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	机泵

	事 故 现 象
	1.微机系统停止运行。
2.机泵停止运行。
3.照明全部停止。

	风 险 提 示
	停产、断料、人身伤害。

	健 康 危 害
	人身伤害。

	应急处置常识
	夜间注意防止人员碰伤、摔伤。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	短时间停电：
1.当班人员关闭机泵出口阀门，停止现场作业。
2. 班长报告车间联系供电人员到现场查明停电原因。
3.班长报告车间联系仪表人员到现场进行修护。
长时间停电：
1.当班人员关闭机泵出入口阀门，停止现场作业。
2.班长及时向车间汇报现场情况，了解停电原因及停电时间。
3.班长报告车间联系供电人员抢修电器线路。
4.班长报告车间联系仪表人员对线路进行维护。


	
	

	
	

	
	


	计算机失灵应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	地秤计算机

	事 故 现 象
	1.计算机黑屏。
2.计算机无法操作。

	风 险 提 示
	电压波动烧毁计算机组件。操作不当或人为损坏。计算机病毒都可能造成计算机失灵，避免处理事故过程中触电。

	健 康 危 害
	辐射、触电。

	应急处置常识
	避免处理事故过程中触电。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	1.当班人员报告班长及车间。

2.当班人员停止罐车上称检斤。
3.当班人员配合仪表查找原因，排除故障。
4.当班人员配合供电查找原因，排除故障。 



	
	

	
	

	
	


	地震（5级以上）应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	油罐、管线、机泵、房屋

	事 故 现 象
	1.房屋晃动。
2.设备损坏。
3.泄漏跑油。
4.火灾爆炸。
5.停电停水。

	风 险 提 示
	设备损坏；泄漏、跑油；火灾爆炸；停产。

	健 康 危 害
	人身伤害、摔伤、砸伤、触电。

	应急处置常识
	避免撤离过程中发生踩踏。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	不可控状态：

1.班长立即报告车间和调度，请求支援。
2.当班人员立即疏散室内人员。
3.当班人员救助受伤人员撤离。
4.当班人员紧急停泵，切断工艺流程。

	
	

	
	

	
	


	栈桥火灾爆炸应急处置操作卡

	适用岗位
	油品调和操作岗

	重点设备设施
	发油栈桥、管线、机泵

	事 故 现 象
	1.报警器报警。
2.有爆炸声音。
3.有明火。

	风 险 提 示
	避免引燃相邻罐车并造成环境污染。

	健 康 危 害
	人员中毒、窒息、烧伤、环境污染。

	应急处置常识
	人员马上撤离上风向地带，附近隔离，禁止马路车辆来往。

	报 警 电 话
	500、600（内线）7590690（调度）7590861（消防大队）

	应急处置原则
	1.先救人，再报警，后灭火，尽量减少人员伤亡。
2.控制事故发展，避免次生事故，减少事故损失，控制环境污染。

	事故处置程序
	1.事故发现者立即向班长和车间报告。

2.当班人员停止装车作业，疏散装车场内所有车辆。

3.当班人员停发油泵。　

4.当班人员切断发油流程。　　

5.当班人员切断与泵房，罐区相连的所有工艺流程。

6.当班人员利用现场设施进行初期扑救。



	
	

	
	

	
	


PAGE  
2

